Список ModBus-регистров

(Регулятор отопления РО-2, версия 76.11.01.53)

Регистры хранения типа целое значение 1 байт

| MB адрес | Название параметра | Название в приборе | Пределы | Уровень доступа (Редактирование) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Логический | Физический |  |  |  |  |
| 400001 | 0x0000 | Cетевой адрес устройства Вторичника | Адрес | 1 ... 247 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400002 | 0x0001 | Задержка ответа прибора Вторичника, мс | Задержка | 0 ... 125 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400003 | 0x0002 | Cкорость обмена по RS232 Вторичника, Бод | Скорость | 0 - "1200" 1 - "2400" 2 - "4800" 3 - "9600" 4 - "19200" 5 - "38400" 6 - "57600" 7 - "115200" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400004 | 0x0003 | Cетевой адрес устройства Первичника | Адрес | 1 ... 128 | Сервис Настройка Тестирование |
| 400005 | 0x0004 | Cкорость обмена по RS232 Первичника, Бод | Скорость | 0 - "1200" 1 - "2400" 2 - "4800" 3 - "9600" 4 - "19200" 5 - "38400" 6 - "57600" 7 - "115200" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400006 | 0x0005 | Кол-во попыток запроса | Кол-во попыток | 1 ... 10 | Сервис Настройка Тестирование |
| 400007 | 0x0006 | Признак установленности модуля IRDA | Установлен | 0 - "Нет" 1 - "Да" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400008 | 0x0007 | Тип дополнительных слотов РАЗЪЕМ N1 (0) | Тип | 0 - "Пустой" 1 - "не исп." 2 - "Токовый" 3 - "не исп." 4 - "не исп." 5 - "Ethernet" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400009 | 0x0008 | Тип дополнительных слотов РАЗЪЕМ N2 (1) | Тип | 0 - "Пустой" 1 - "не исп." 2 - "Токовый" 3 - "не исп." 4 - "не исп." 5 - "Ethernet" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400010 | 0x0009 | Тип дискретного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | Тип | 0 - "Отключен" 1 - "Логический" 2 - "Импульсный" 3 - "Частотный" 4 - "Отсутствует" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400011 | 0x000A | Тип дискретного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 1 (1) | Тип | 0 - "Отключен" 1 - "Логический" 2 - "Импульсный" 3 - "Частотный" 4 - "Отсутствует" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400012 | 0x000B | Тип дискретного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 2 (2) | Тип | 0 - "Отключен" 1 - "Логический" 2 - "Импульсный" 3 - "Частотный" 4 - "Отсутствует" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400013 | 0x000C | Тип дискретного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 3 (3) | Тип | 0 - "Отключен" 1 - "Логический" 2 - "Импульсный" 3 - "Частотный" 4 - "Отсутствует" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400014 | 0x000D | Тип дискретного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 4 (4) | Тип | 0 - "Отключен" 1 - "Логический" 2 - "Импульсный" 3 - "Частотный" 4 - "Отсутствует" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400015 | 0x000E | Тип дискретного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 5 (5) | Тип | 0 - "Отключен" 1 - "Логический" 2 - "Импульсный" 3 - "Частотный" 4 - "Отсутствует" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400016 | 0x000F | Тип дискретного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 6 (6) | Тип | 0 - "Отключен" 1 - "Логический" 2 - "Импульсный" 3 - "Частотный" 4 - "Отсутствует" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400017 | 0x0010 | Тип дискретного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 7 (7) | Тип | 0 - "Отключен" 1 - "Логический" 2 - "Импульсный" 3 - "Частотный" 4 - "Отсутствует" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400018 | 0x0011 | Тип дискретного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 8 (8) | Тип | 0 - "Отключен" 1 - "Логический" 2 - "Импульсный" 3 - "Частотный" 4 - "Отсутствует" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400019 | 0x0012 | Активное состояние дискретного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | Актив.ур. | 0 - "Низкий" 1 - "Высокий" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400020 | 0x0013 | Активное состояние дискретного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 1 (1) | Актив.ур. | 0 - "Низкий" 1 - "Высокий" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400021 | 0x0014 | Активное состояние дискретного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 2 (2) | Актив.ур. | 0 - "Низкий" 1 - "Высокий" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400022 | 0x0015 | Активное состояние дискретного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 3 (3) | Актив.ур. | 0 - "Низкий" 1 - "Высокий" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400023 | 0x0016 | Активное состояние дискретного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 4 (4) | Актив.ур. | 0 - "Низкий" 1 - "Высокий" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400024 | 0x0017 | Активное состояние дискретного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 5 (5) | Актив.ур. | 0 - "Низкий" 1 - "Высокий" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400025 | 0x0018 | Активное состояние дискретного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 6 (6) | Актив.ур. | 0 - "Низкий" 1 - "Высокий" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400026 | 0x0019 | Активное состояние дискретного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 7 (7) | Актив.ур. | 0 - "Низкий" 1 - "Высокий" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400027 | 0x001A | Активное состояние дискретного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 8 (8) | Актив.ур. | 0 - "Низкий" 1 - "Высокий" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400028 | 0x001B | Список для частотного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "пусто" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400029 | 0x001C | Список для частотного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 1 (1) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "пусто" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400030 | 0x001D | Список для частотного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 2 (2) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "пусто" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400031 | 0x001E | Список для частотного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 3 (3) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "пусто" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400032 | 0x001F | Список для частотного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 4 (4) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "пусто" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400033 | 0x0020 | Список для частотного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 5 (5) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "пусто" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400034 | 0x0021 | Список для частотного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 6 (6) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "пусто" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400035 | 0x0022 | Список для частотного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 7 (7) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "пусто" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400036 | 0x0023 | Список для частотного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 8 (8) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "пусто" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400037 | 0x0024 | Список для импульсного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "пусто" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400038 | 0x0025 | Список для импульсного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 1 (1) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "пусто" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400039 | 0x0026 | Список для импульсного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 2 (2) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "пусто" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400040 | 0x0027 | Список для импульсного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 3 (3) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "пусто" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400041 | 0x0028 | Список для импульсного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 4 (4) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "пусто" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400042 | 0x0029 | Список для импульсного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 5 (5) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "пусто" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400043 | 0x002A | Список для импульсного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 6 (6) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "пусто" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400044 | 0x002B | Список для импульсного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 7 (7) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "пусто" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400045 | 0x002C | Список для импульсного выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 8 (8) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "пусто" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400046 | 0x002D | Список для логического выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "Сигн.аварии" | Настройка Тестирование |
| 400047 | 0x002E | Список для логического выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 1 (1) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "Сигн.аварии" | Настройка Тестирование |
| 400048 | 0x002F | Список для логического выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 2 (2) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "Сигн.аварии" | Настройка Тестирование |
| 400049 | 0x0030 | Список для логического выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 3 (3) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "Сигн.аварии" | Настройка Тестирование |
| 400050 | 0x0031 | Список для логического выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 4 (4) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "Сигн.аварии" | Настройка Тестирование |
| 400051 | 0x0032 | Список для логического выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 5 (5) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "Сигн.аварии" | Настройка Тестирование |
| 400052 | 0x0033 | Список для логического выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 6 (6) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "Сигн.аварии" | Настройка Тестирование |
| 400053 | 0x0034 | Список для логического выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 7 (7) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "Сигн.аварии" | Настройка Тестирование |
| 400054 | 0x0035 | Список для логического выхода УНИВЕРС. ВЫХОД 8 (8) | Парам. | 0 - "Нет" 1 - "Сигн.аварии" | Настройка Тестирование |
| 400055 | 0x0036 | Список для токового выхода ТОКОВЫЙ ВЫХОД 1 (0) | Парам. | 0 - "0" 1 - "1" 2 - "2" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400056 | 0x0037 | Список для токового выхода ТОКОВЫЙ ВЫХОД 2 (1) | Парам. | 0 - "0" 1 - "1" 2 - "2" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400057 | 0x0038 | Диапазон работы токового выхода, мА ТОКОВЫЙ ВЫХОД 1 (0) | Диапазон | 0 - "0-5" 1 - "0-20" 2 - "4-20" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400058 | 0x0039 | Диапазон работы токового выхода, мА ТОКОВЫЙ ВЫХОД 2 (1) | Диапазон | 0 - "0-5" 1 - "0-20" 2 - "4-20" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400059 | 0x003A | Фильтр токового выхода ТОКОВЫЙ ВЫХОД 1 (0) | Кфильтра | 0 ... 40 | Сервис Настройка Тестирование |
| 400060 | 0x003B | Фильтр токового выхода ТОКОВЫЙ ВЫХОД 2 (1) | Кфильтра | 0 ... 40 | Сервис Настройка Тестирование |
| 400061 | 0x003C | Запуск калибровки токового выхода ТОКОВЫЙ ВЫХОД 1 (0) | Запуск кал. | 0 - "..." 1 - "Старт" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400062 | 0x003D | Запуск калибровки токового выхода ТОКОВЫЙ ВЫХОД 2 (1) | Запуск кал. | 0 - "..." 1 - "Старт" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400063 | 0x003E | Измеряемый ток в режиме калибровки токового выхода ТОКОВЫЙ ВЫХОД 1 (0) | Ток кал. | 0 - "0 мА" 1 - "4 мА" 2 - "5 мА" 3 - "20 мА" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400064 | 0x003F | Измеряемый ток в режиме калибровки токового выхода ТОКОВЫЙ ВЫХОД 2 (1) | Ток кал. | 0 - "0 мА" 1 - "4 мА" 2 - "5 мА" 3 - "20 мА" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400065 | 0x0040 | Режим перевода времени | Режим | 0 - "нет перевода" 1 - "стандартный" 2 - "пользоват." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400066 | 0x0041 | Сквозной режим | Сквозной реж. | 0 - "Выкл" 1 - "Вкл" | Настройка Тестирование |
| 400067 | 0x0042 | Управление RS232, у.е. | Упр.RS232 | 0 - "нет" 1 - "двунапр." 2 - "однонап." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400068 | 0x0043 | Тип соединения, у.е. | Тип соед. | 0 - "прямое" 1 - "модем" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400069 | 0x0044 | Тип протокола Modbus, у.е. | Тип ModBus. | 0 - "RTU" 1 - "ASCII" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400070 | 0x0045 | Включение режима транзита, у.е. | Транзит | 0 - "Выкл." 1 - "Вкл." | Сервис Настройка Тестирование |
| 400071 | 0x0046 | Количество звонков, у.е. | Кол-во звонков | 0 ... 31 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400072 | 0x0047 | Инициализирующая строка как массив байт, у.е. ? 0 (0) | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400073 | 0x0048 | Инициализирующая строка как массив байт, у.е. ? 1 (1) | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400074 | 0x0049 | Инициализирующая строка как массив байт, у.е. ? 2 (2) | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400075 | 0x004A | Инициализирующая строка как массив байт, у.е. ? 3 (3) | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400076 | 0x004B | Инициализирующая строка как массив байт, у.е. ? 4 (4) | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400077 | 0x004C | Инициализирующая строка как массив байт, у.е. ? 5 (5) | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400078 | 0x004D | Инициализирующая строка как массив байт, у.е. ? 6 (6) | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400079 | 0x004E | Инициализирующая строка как массив байт, у.е. ? 7 (7) | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400080 | 0x004F | Инициализирующая строка как массив байт, у.е. ? 8 (8) | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400081 | 0x0050 | Инициализирующая строка как массив байт, у.е. ? 9 (9) | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400082 | 0x0051 | Инициализирующая строка как массив байт, у.е. ? 10 (10) | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400083 | 0x0052 | Инициализирующая строка как массив байт, у.е. ? 11 (11) | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400084 | 0x0053 | Инициализирующая строка как массив байт, у.е. ? 12 (12) | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400085 | 0x0054 | Инициализирующая строка как массив байт, у.е. ? 13 (13) | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400086 | 0x0055 | Инициализирующая строка как массив байт, у.е. ? 14 (14) | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400087 | 0x0056 | Инициализирующая строка как массив байт, у.е. ? 15 (15) | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400088 | 0x0057 | Инициализирующая строка как массив байт, у.е. ? 16 (16) | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400089 | 0x0058 | Инициализирующая строка как массив байт, у.е. ? 17 (17) | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400090 | 0x0059 | Инициализирующая строка как массив байт, у.е. ? 18 (18) | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400091 | 0x005A | Инициализирующая строка как массив байт, у.е. ? 19 (19) | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400092 | 0x005B | Инициализирующая строка как массив байт, у.е. ? 20 (20) | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400093 | 0x005C | Авторасчет КР УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | Расчет КР | 0 - "..." 1 - "Старт" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400094 | 0x005D | Авторасчет КР УНИВЕРС. ВЫХОД 1 (1) | Расчет КР | 0 - "..." 1 - "Старт" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400095 | 0x005E | Авторасчет КР УНИВЕРС. ВЫХОД 2 (2) | Расчет КР | 0 - "..." 1 - "Старт" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400096 | 0x005F | Авторасчет КР УНИВЕРС. ВЫХОД 3 (3) | Расчет КР | 0 - "..." 1 - "Старт" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400097 | 0x0060 | Авторасчет КР УНИВЕРС. ВЫХОД 4 (4) | Расчет КР | 0 - "..." 1 - "Старт" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400098 | 0x0061 | Авторасчет КР УНИВЕРС. ВЫХОД 5 (5) | Расчет КР | 0 - "..." 1 - "Старт" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400099 | 0x0062 | Авторасчет КР УНИВЕРС. ВЫХОД 6 (6) | Расчет КР | 0 - "..." 1 - "Старт" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400100 | 0x0063 | Авторасчет КР УНИВЕРС. ВЫХОД 7 (7) | Расчет КР | 0 - "..." 1 - "Старт" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400101 | 0x0064 | Авторасчет КР УНИВЕРС. ВЫХОД 8 (8) | Расчет КР | 0 - "..." 1 - "Старт" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400102 | 0x0065 | Авторасчет КI УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | Расчет Ки | 0 - "..." 1 - "Старт" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400103 | 0x0066 | Авторасчет КI УНИВЕРС. ВЫХОД 1 (1) | Расчет Ки | 0 - "..." 1 - "Старт" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400104 | 0x0067 | Авторасчет КI УНИВЕРС. ВЫХОД 2 (2) | Расчет Ки | 0 - "..." 1 - "Старт" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400105 | 0x0068 | Авторасчет КI УНИВЕРС. ВЫХОД 3 (3) | Расчет Ки | 0 - "..." 1 - "Старт" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400106 | 0x0069 | Авторасчет КI УНИВЕРС. ВЫХОД 4 (4) | Расчет Ки | 0 - "..." 1 - "Старт" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400107 | 0x006A | Авторасчет КI УНИВЕРС. ВЫХОД 5 (5) | Расчет Ки | 0 - "..." 1 - "Старт" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400108 | 0x006B | Авторасчет КI УНИВЕРС. ВЫХОД 6 (6) | Расчет Ки | 0 - "..." 1 - "Старт" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400109 | 0x006C | Авторасчет КI УНИВЕРС. ВЫХОД 7 (7) | Расчет Ки | 0 - "..." 1 - "Старт" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400110 | 0x006D | Авторасчет КI УНИВЕРС. ВЫХОД 8 (8) | Расчет Ки | 0 - "..." 1 - "Старт" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400111 | 0x006E | Инциализация прибора по умолчанию по ModBus | Инициализац. | 0 ... 1 | Настройка |
| 400112 | 0x006F | Режим работы | Режим | 0 - "РАБОТА" 1 - "СЕРВИС" 2 - "НАСТРОЙКА" 3 - "ТЕСТ" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400129 | 0x0080 | Режим работы регулятора отопления, у.е. РАСПИСАНИЕ на ВСК (0) | режим | 0 - "CONST" 1 - "ЛЕТНИЙ" 2 - "КОМФОРТ" 3 - "ЭКОНОМ" 4 - "ОПТИМ" 5 - "ЖКХ" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400130 | 0x0081 | Режим работы регулятора отопления, у.е. РАСПИСАНИЕ на ПНД (1) | режим | 0 - "CONST" 1 - "ЛЕТНИЙ" 2 - "КОМФОРТ" 3 - "ЭКОНОМ" 4 - "ОПТИМ" 5 - "ЖКХ" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400131 | 0x0082 | Режим работы регулятора отопления, у.е. РАСПИСАНИЕ на ВТР (2) | режим | 0 - "CONST" 1 - "ЛЕТНИЙ" 2 - "КОМФОРТ" 3 - "ЭКОНОМ" 4 - "ОПТИМ" 5 - "ЖКХ" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400132 | 0x0083 | Режим работы регулятора отопления, у.е. РАСПИСАНИЕ на СРД (3) | режим | 0 - "CONST" 1 - "ЛЕТНИЙ" 2 - "КОМФОРТ" 3 - "ЭКОНОМ" 4 - "ОПТИМ" 5 - "ЖКХ" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400133 | 0x0084 | Режим работы регулятора отопления, у.е. РАСПИСАНИЕ на ЧТВ (4) | режим | 0 - "CONST" 1 - "ЛЕТНИЙ" 2 - "КОМФОРТ" 3 - "ЭКОНОМ" 4 - "ОПТИМ" 5 - "ЖКХ" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400134 | 0x0085 | Режим работы регулятора отопления, у.е. РАСПИСАНИЕ на ПТН (5) | режим | 0 - "CONST" 1 - "ЛЕТНИЙ" 2 - "КОМФОРТ" 3 - "ЭКОНОМ" 4 - "ОПТИМ" 5 - "ЖКХ" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400135 | 0x0086 | Режим работы регулятора отопления, у.е. РАСПИСАНИЕ на СББ (6) | режим | 0 - "CONST" 1 - "ЛЕТНИЙ" 2 - "КОМФОРТ" 3 - "ЭКОНОМ" 4 - "ОПТИМ" 5 - "ЖКХ" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400136 | 0x0087 | Режим работы регулятора отопления, у.е. РАСПИСАНИЕ на НЕД (7) | режим | 0 - "CONST" 1 - "ЛЕТНИЙ" 2 - "КОМФОРТ" 3 - "ЭКОНОМ" 4 - "ОПТИМ" 5 - "ЖКХ" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400137 | 0x0088 | Параметры входа "Насос отопления N1", у.е. | Насос отоп.1 | 0 - "НО" 1 - "НЗ" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400138 | 0x0089 | Параметры входа "Насос отопления N2", у.е. | Насос отоп.2 | 0 - "НО" 1 - "НЗ" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400139 | 0x008A | Параметры входа "Насос ГВС N1", у.е. | Насос ГВС 1 | 0 - "НО" 1 - "НЗ" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400140 | 0x008B | Параметры входа "Насос ГВС N2", у.е. |  | 0 - "НО" 1 - "НЗ" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400141 | 0x008C | Параметры входа давление отопления низко, у.е. | Сниж.Ротоп. | 0 - "НО" 1 - "НЗ" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400142 | 0x008D | Параметры входа давление ГВС низко, у.е. | Сниж.Р ГВС | 0 - "НО" 1 - "НЗ" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400143 | 0x008E | Назначение токового выхода 1 (дополнительный дескриптор), у.е. | Управление: | 0 - "нет" 1 - "tпр" 2 - "tобр" 3 - "tГВС" 4 - "Qцирк" | Нет доступа |
| 400144 | 0x008F | Назначение токового выхода 2 (дополнительный дескриптор), у.е. | Управление: | 0 - "нет" 1 - "tпр" 2 - "tобр" 3 - "tГВС" 4 - "Qцирк" | Нет доступа |
| 400145 | 0x0090 | Назначение ключа 1, у.е. | Ключ 1 | 0 - "tпр+" 1 - "tобр+" 2 - "tГВС+" 3 - "Насос1отоп" 4 - "Насос1ГВС" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400146 | 0x0091 | Назначение ключа 2, у.е. | Ключ 2 | 0 - "tпр-" 1 - "tобр-" 2 - "tГВС-" 3 - "Насос2отоп" 4 - "Насос2ГВС" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400147 | 0x0092 | Назначение ключа 3, у.е. | Ключ 3 | 0 - "tпр+" 1 - "tобр+" 2 - "tГВС+" 3 - "Насос1отоп" 4 - "Насос1ГВС" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400148 | 0x0093 | Назначение ключа 4, у.е. | Ключ 4 | 0 - "tпр-" 1 - "tобр-" 2 - "tГВС-" 3 - "Насос2отоп" 4 - "Насос2ГВС" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400149 | 0x0094 | Назначение ключа 5, у.е. | Ключ 5 | 0 - "нет" 1 - "нет" 2 - "нет" 3 - "Насос1отоп" 4 - "Насос1ГВС" 5 - "сигн.авар" 6 - "таймер" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400150 | 0x0095 | Назначение ключа 6, у.е. | Ключ 6 | 0 - "нет" 1 - "нет" 2 - "нет" 3 - "Насос2отоп" 4 - "Насос2ГВС" 5 - "сигн.авар" 6 - "таймер" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400151 | 0x0096 | Назначение частотного входа 1, | Применение | 0 - "нет" 1 - "QТС" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400152 | 0x0097 | Назначение частотного входа 2, | Применение | 0 - "нет" 1 - "QГВС" 2 - "QХВ" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400153 | 0x0098 | Алгоритм регулирования, у.е. | Т.график | 0 - "tпр" 1 - "tпр-tобр" 2 - "дисп" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400154 | 0x0099 | Ограничение температуры в обратке, у.е. | Огр.tобр.ТС | 0 - "нет" 1 - "есть" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400155 | 0x009A | Ограничение максимального расхода, у.е. | Огр.QTCmax | 0 - "нет" 1 - "есть" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400156 | 0x009B | Ограничение минимального расхода, | Огр.QTCmin | 0 - "нет" 1 - "есть" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400157 | 0x009C | Автомат коррекции постоянной времени контура подачи, у.е. | Трег.кор | 0 - "РУЧНОЙ" 1 - "АВТОМАТ" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400158 | 0x009D | Автомат коррекции коэффициента усиления ПИД-регулятора контура подачи, у.е. | Кпид.кор | 0 - "РУЧНОЙ" 1 - "АВТОМАТ" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400159 | 0x009E | Автомат коррекции коэффициента теплее/холоднее контура подачи, у.е. | Кт/х.кор | 0 - "РУЧНОЙ" 1 - "АВТОМАТ" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400160 | 0x009F | Автомат коррекции постоянной времени контура обратки, у.е. | Трег.кор | 0 - "РУЧНОЙ" 1 - "АВТОМАТ" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400161 | 0x00A0 | Автомат коррекции коэффициента усиления ПИД-регулятора контура обратки, у.е. | Кпид.кор | 0 - "РУЧНОЙ" 1 - "АВТОМАТ" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400162 | 0x00A1 | Автомат коррекции постоянной времени контура ГВС, у.е. | Трег.кор | 0 - "РУЧНОЙ" 1 - "АВТОМАТ" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400163 | 0x00A2 | Автомат коррекции коэффициента усиления ПИД-регулятора контура ГВС, у.е. | Кпид.кор | 0 - "РУЧНОЙ" 1 - "АВТОМАТ" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400164 | 0x00A3 | Автомат коррекции постоянной времени контура циркуляции, у.е. | Трег.кор | 0 - "РУЧНОЙ" 1 - "АВТОМАТ" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400165 | 0x00A4 | Автомат коррекции коэффициента усиления ПИД-регулятора контура циркуляции, у.е. | Кпид.кор | 0 - "РУЧНОЙ" 1 - "АВТОМАТ" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400166 | 0x00A5 | Режим работы насосов отопления, у.е. | Режим | 0 - "НАСОС 1" 1 - "НАСОС 2" 2 - "ОДНОВРЕМЕННО" 3 - "ПООЧЕРЕДНО" 4 - "ВЫКЛЮЧЕНЫ" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400167 | 0x00A6 | Летняя тренировка насосов отопления - день недели, у.е. | день | 0 - "воскр" 1 - "понед" 2 - "вторн" 3 - "среда" 4 - "четв" 5 - "пятн" 6 - "субб" 7 - "ежедн." 8 - "нет" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400168 | 0x00A7 | Летняя тренировка насосов отопления - длительность, сек | длит. | 5 ... 30 | Сервис Настройка Тестирование |
| 400169 | 0x00A8 | Смена насосов отопления - день недели, | день | 0 - "воскр" 1 - "понед" 2 - "вторн" 3 - "среда" 4 - "четв." 5 - "пятн." 6 - "субб." 7 - "ежедн" 8 - "нет" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400170 | 0x00A9 | Пауза насосов отопления - длительность, сек | пауза | 5 ... 30 | Сервис Настройка Тестирование |
| 400171 | 0x00AA | Задержка сигнала аварии при включении насосов отопления, сек | dTзса | 0 ... 99 | Сервис Настройка Тестирование |
| 400172 | 0x00AB | Режим работы насосов ГВС, у.е. | Режим | 0 - "НАСОС 1" 1 - "НАСОС 2" 2 - "ОДНОВРЕМЕННО" 3 - "ПООЧЕРЕДНО" 4 - "ВЫКЛЮЧЕНЫ" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400173 | 0x00AC | Смена насосов ГВС - день недели, у.е. | день | 0 - "воскр" 1 - "понед" 2 - "вторн" 3 - "среда" 4 - "четв" 5 - "пятн" 6 - "субб" 7 - "ежедн" 8 - "нет" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400174 | 0x00AD | Пауза насосов ГВС - длительность, сек | Пауза | 5 ... 30 | Сервис Настройка Тестирование |
| 400175 | 0x00AE | Температура блокировки отключения насосов ГВС, С | tблок | -30 ... 0 | Сервис Настройка Тестирование |
| 400176 | 0x00AF | Отключение ночью насосов ГВС, у.е. | Откл.ночью | 0 - "нет" 1 - "да" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400177 | 0x00B0 | Задержка сигнала аварии при включении насосов ГВС, сек | dTзса | 0 ... 99 | Сервис Настройка Тестирование |
| 400178 | 0x00B1 | Время форсированного режима, совпадающее с комфортным, час | dTфрд | 0 ... 7200 | Сервис Настройка Тестирование |
| 400179 | 0x00B2 | Время форсированного режима, совпадающее с экономичным, час | dTфрн | 0 ... 21600 | Сервис Настройка Тестирование |
| 400180 | 0x00B3 | Задержка сигнала аварии, мин | dTзса | 0 ... 30 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400181 | 0x00B4 | Задержка включения после аварии, сек | dTзпа | 0 ... 99 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400182 | 0x00B5 | Наличие датчика наружной температуры, у.е. | Наличие | 0 - "нет" 1 - "есть" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400183 | 0x00B6 | Наличие датчика внутренней температуры, у.е. | Наличие | 0 - "нет" 1 - "есть" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400184 | 0x00B7 | Наличие датчика температуры подачи, у.е. | Наличие | 0 - "нет" 1 - "есть" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400185 | 0x00B8 | Наличие датчика температуры обратки, у.е. | Наличие | 0 - "нет" 1 - "есть" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400186 | 0x00B9 | Наличие датчика температуры ГВС, у.е. | Наличие | 0 - "нет" 1 - "есть" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400187 | 0x00BA | Наличие датчика температуры обратки теплосистемы, у.е. | Наличие | 0 - "нет" 1 - "есть" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400188 | 0x00BB | Параметры входа "Насос отопления N1", у.е. | Насос отоп.1 | 0 - "НО" 1 - "НЗ" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400189 | 0x00BC | Параметры входа "Насос отопления N2", у.е. | Насос отоп.2 | 0 - "НО" 1 - "НЗ" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400190 | 0x00BD | Параметры входа "Насос ГВС N1", у.е. | Насос ГВС 1 | 0 - "НО" 1 - "НЗ" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400191 | 0x00BE | Параметры входа "Насос ГВС N2", у.е. |  | 0 - "НО" 1 - "НЗ" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400192 | 0x00BF | Параметры входа давление отопления низко, у.е. | Сниж.Ротоп. | 0 - "НО" 1 - "НЗ" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400193 | 0x00C0 | Параметры входа давление ГВС низко, у.е. | Сниж.Р ГВС | 0 - "НО" 1 - "НЗ" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400194 | 0x00C1 | Коэффициент ускорения времени, раз | Ktime | 1 ... 99 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400201 | 0x00C8 | Состояние ключа 7 (управление), | Ткл7 |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400202 | 0x00C9 | Включение отключение сигнализации сбоев измерений, у.е. ДАТЧИК \xB0 1 #tнар (0) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." 2 - "отложен" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400203 | 0x00CA | Включение отключение сигнализации сбоев измерений, у.е. ДАТЧИК \xB0 2 #tвн (1) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." 2 - "отложен" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400204 | 0x00CB | Включение отключение сигнализации сбоев измерений, у.е. ДАТЧИК \xB0 3 #tпр (2) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." 2 - "отложен" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400205 | 0x00CC | Включение отключение сигнализации сбоев измерений, у.е. ДАТЧИК \xB0 4 #tобр (3) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." 2 - "отложен" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400206 | 0x00CD | Включение отключение сигнализации сбоев измерений, у.е. ДАТЧИК \xB0 5 #tГВС (4) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." 2 - "отложен" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400207 | 0x00CE | Включение отключение сигнализации сбоев измерений, у.е. ДАТЧИК \xB0 6 #tобрТС (5) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." 2 - "отложен" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400208 | 0x00CF | Включение отключение сигнализации внешних аварий, у.е. \xB0\x31 НАСОС ОТОПЛ.1 (0) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "сброс" 2 - "разреш." 3 - "отложен" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400209 | 0x00D0 | Включение отключение сигнализации внешних аварий, у.е. \xB0\x32 НАСОС ОТОПЛ.2 (1) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "сброс" 2 - "разреш." 3 - "отложен" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400210 | 0x00D1 | Включение отключение сигнализации внешних аварий, у.е. \xB0\x33 НАСОС ГВС 1 (2) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "сброс" 2 - "разреш." 3 - "отложен" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400211 | 0x00D2 | Включение отключение сигнализации внешних аварий, у.е. \xB0\x34 НАСОС ГВС 2 (3) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "сброс" 2 - "разреш." 3 - "отложен" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400212 | 0x00D3 | Включение отключение сигнализации внешних аварий, у.е. \xB0\x35 P отопления (4) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "сброс" 2 - "разреш." 3 - "отложен" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400213 | 0x00D4 | Включение отключение сигнализации внешних аварий, у.е. \xB0\x36 P ГВС (5) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "сброс" 2 - "разреш." 3 - "отложен" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400214 | 0x00D5 | Включение отключение сигнализации отклонений регулируемых параметров, у.е. \xB0\x31 ОТКЛОНЕНИЕ tпр+ (0) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400215 | 0x00D6 | Включение отключение сигнализации отклонений регулируемых параметров, у.е. \xB0\x32 ОТКЛОНЕНИЕ tпр- (1) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400216 | 0x00D7 | Включение отключение сигнализации отклонений регулируемых параметров, у.е. \xB0\x33 ОТКЛОНЕНИЕ tобр+ (2) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400217 | 0x00D8 | Включение отключение сигнализации отклонений регулируемых параметров, у.е. \xB0\x34 ОТКЛОНЕНИЕ tобр- (3) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400218 | 0x00D9 | Включение отключение сигнализации отклонений регулируемых параметров, у.е. \xB0\x35 ОТКЛОНЕНИЕ tГВС+ (4) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400219 | 0x00DA | Включение отключение сигнализации отклонений регулируемых параметров, у.е. \xB0\x36 ОТКЛОНЕНИЕ tГВС- (5) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400220 | 0x00DB | Включение отключение сигнализации отклонений регулируемых параметров, у.е. \xB0\x37 ОТКЛОН.ЦИРК.ГВС+ (6) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400221 | 0x00DC | Включение отключение сигнализации отклонений регулируемых параметров, у.е. \xB0\x38 ОТКЛОН.ЦИРК.ГВС- (7) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400222 | 0x00DD | Включение отключение нештатных режимов, у.е. \xB0\x31 Огр.tобр.ТС (0) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400223 | 0x00DE | Включение отключение нештатных режимов, у.е. \xB0\x32 Огр.QTCmax (1) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400224 | 0x00DF | Включение отключение нештатных режимов, у.е. \xB0\x33 Огр.QTCmin (2) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400225 | 0x00E0 | Включение отключение нештатных режимов, у.е. \xB0\x34 рег.по tпр (3) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400226 | 0x00E1 | Заводские установки меню наладчика, | Зав.уст. | 0 - "нет" 1 - "да" | Сервис Настройка Тестирование |
| 400227 | 0x00E2 | Обнуление вычислений, | Обнуление | 0 - "нет" 1 - "да" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 400228 | 0x00E3 | Вход в загрузчик, у.е. | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |

Регистры хранения типа целое значение 2 байта

| MB адрес | Название параметра | Название в приборе | Пределы | Уровень доступа (Редактирование) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Логический | Физический |  |  |  |  |
| 416385 | 0x4000 | Межбайтовая задержка Вторичника, мс | Пауза | 1 ... 1000 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 416386 | 0x4001 | Ожидание ответа от Первичника, мс | Ожидание | 250 ... 3000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 416387 | 0x4002 | Межбайтовая задержка на шине Первичника, мс | Пауза | 1 ... 100 | Сервис Настройка Тестирование |
| 416389 | 0x4004 | Длительность имульса в импульсном режиме, мс УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | \xA2 | 1 ... 500 | Сервис Настройка Тестирование |
| 416390 | 0x4005 | Длительность имульса в импульсном режиме, мс УНИВЕРС. ВЫХОД 1 (1) | \xA2 | 1 ... 500 | Сервис Настройка Тестирование |
| 416391 | 0x4006 | Длительность имульса в импульсном режиме, мс УНИВЕРС. ВЫХОД 2 (2) | \xA2 | 1 ... 500 | Сервис Настройка Тестирование |
| 416392 | 0x4007 | Длительность имульса в импульсном режиме, мс УНИВЕРС. ВЫХОД 3 (3) | \xA2 | 1 ... 500 | Сервис Настройка Тестирование |
| 416393 | 0x4008 | Длительность имульса в импульсном режиме, мс УНИВЕРС. ВЫХОД 4 (4) | \xA2 | 1 ... 500 | Сервис Настройка Тестирование |
| 416394 | 0x4009 | Длительность имульса в импульсном режиме, мс УНИВЕРС. ВЫХОД 5 (5) | \xA2 | 1 ... 500 | Сервис Настройка Тестирование |
| 416395 | 0x400A | Длительность имульса в импульсном режиме, мс УНИВЕРС. ВЫХОД 6 (6) | \xA2 | 1 ... 500 | Сервис Настройка Тестирование |
| 416396 | 0x400B | Длительность имульса в импульсном режиме, мс УНИВЕРС. ВЫХОД 7 (7) | \xA2 | 1 ... 500 | Сервис Настройка Тестирование |
| 416397 | 0x400C | Длительность имульса в импульсном режиме, мс УНИВЕРС. ВЫХОД 8 (8) | \xA2 | 1 ... 500 | Сервис Настройка Тестирование |
| 416398 | 0x400D | Период усреднения 1, сек | Tуср | 5 ... 3600 | Сервис Настройка Тестирование |
| 416399 | 0x400E | Период усреднения 2, сек | Tуср | 5 ... 3600 | Сервис Настройка Тестирование |
| 416400 | 0x400F | Квота 1, сек | Квота | 5 ... 240 | Сервис Настройка Тестирование |
| 416401 | 0x4010 | Квота 2, сек | Квота | 5 ... 240 | Сервис Настройка Тестирование |
| 416417 | 0x4020 | Постоянная времени контура подачи, сек | Tрег.пр | 5 ... 30 | Сервис Настройка Тестирование |
| 416418 | 0x4021 | Постоянная времени контура обратки, сек | Tрег.обр | 30 ... 900 | Сервис Настройка Тестирование |
| 416419 | 0x4022 | Постоянная времени контура ГВС, сек | Tрег.ГВС | 5 ... 30 | Сервис Настройка Тестирование |
| 416420 | 0x4023 | Постоянная времени контура циркуляции, сек | Tрег. | 5 ... 30 | Сервис Настройка Тестирование |
| 416421 | 0x4024 | Летняя тренировка насосов отопления - время суток, | время | 0 ... 1439 | Сервис Настройка Тестирование |
| 416422 | 0x4025 | Смена насосов отопления - время суток, у.е. | время | 0 ... 1439 | Сервис Настройка Тестирование |
| 416423 | 0x4026 | Смена насосов ГВС - время суток, | время | 0 ... 1439 | Сервис Настройка Тестирование |
| 416425 | 0x4028 | Период расчета, час | dTрасч | 150 ... 1800 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 416426 | 0x4029 | Состояние ключа 1 (управление), сек | Ткл1 |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 416427 | 0x402A | Состояние ключа 2 (управление), сек | Ткл2 |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 416428 | 0x402B | Состояние ключа 3 (управление), сек | Ткл3 |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 416429 | 0x402C | Состояние ключа 4 (управление), сек | Ткл4 |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 416430 | 0x402D | Состояние ключа 5 (управление), сек | Ткл5 |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 416431 | 0x402E | Состояние ключа 6 (управление), сек | Ткл6 |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 416432 | 0x402F | Материал датчика наружной температуры, | Материал | 0 - "Pt" 1 - "Cu" | Сервис Настройка Тестирование |
| 416433 | 0x4030 | Температурный коэффициент W100 датчика наружной температуры, | W100 | 0 - "1,385" 1 - "1,391" 2 - "1,426" 3 - "1,428" | Сервис Настройка Тестирование |
| 416434 | 0x4031 | Номинальное сопротивление датчика наружной температуры, Ом | R0 | 0 - "10" 1 - "50" 2 - "100" 3 - "500" | Сервис Настройка Тестирование |
| 416435 | 0x4032 | Материал датчика внутренней температуры, | Материал | 0 - "Pt" 1 - "Cu" | Сервис Настройка Тестирование |
| 416436 | 0x4033 | Температурный коэффициент W100 датчика внутренней температуры, | W100 | 0 - "1,385" 1 - "1,391" 2 - "1,426" 3 - "1,428" | Сервис Настройка Тестирование |
| 416437 | 0x4034 | Номинальное сопротивление датчика внутренней температуры, | R0 | 0 - "10" 1 - "50" 2 - "100" 3 - "500" | Сервис Настройка Тестирование |
| 416438 | 0x4035 | Материал датчика температуры подачи отопления, | Материал | 0 - "Pt" 1 - "Cu" | Сервис Настройка Тестирование |
| 416439 | 0x4036 | Температурный коэффициент W100 датчика температуры подачи отопления, | W100 | 0 - "1,385" 1 - "1,391" 2 - "1,426" 3 - "1,428" | Сервис Настройка Тестирование |
| 416440 | 0x4037 | Номинальное сопротивление датчика температуры подачи отопления, | R0 | 0 - "10" 1 - "50" 2 - "100" 3 - "500" | Сервис Настройка Тестирование |
| 416441 | 0x4038 | Материал датчика температуры обратки отопления, | Материал | 0 - "Pt" 1 - "Cu" | Сервис Настройка Тестирование |
| 416442 | 0x4039 | Температурный коэффициент W100 датчика температуры обратки отопления, | W100 | 0 - "1,385" 1 - "1,391" 2 - "1,426" 3 - "1,428" | Сервис Настройка Тестирование |
| 416443 | 0x403A | Номинальное сопротивление датчика температуры обратки отопления, | R0 | 0 - "10" 1 - "50" 2 - "100" 3 - "500" | Сервис Настройка Тестирование |
| 416444 | 0x403B | Материал датчика температуры ГВС, | Материал | 0 - "Pt" 1 - "Cu" | Сервис Настройка Тестирование |
| 416445 | 0x403C | Температурный коэффициент W100 датчика температуры ГВС, | W100 | 0 - "1,385" 1 - "1,391" 2 - "1,426" 3 - "1,428" | Сервис Настройка Тестирование |
| 416446 | 0x403D | Номинальное сопротивление датчика температуры ГВС, | R0 | 0 - "10" 1 - "50" 2 - "100" 3 - "500" | Сервис Настройка Тестирование |
| 416447 | 0x403E | Материал датчика температуры обратки Т/С, | Материал | 0 - "Pt" 1 - "Cu" | Сервис Настройка Тестирование |
| 416448 | 0x403F | Температурный коэффициент W100 датчика температуры обратки Т/С, | W100 | 0 - "1,385" 1 - "1,391" 2 - "1,426" 3 - "1,428" | Сервис Настройка Тестирование |
| 416449 | 0x4040 | Номинальное сопротивление датчика температуры обратки Т/С, | R0 | 0 - "10" 1 - "50" 2 - "100" 3 - "500" | Сервис Настройка Тестирование |

Регистры хранения типа целое значение 4 байта

| MB адрес | Название параметра | Название в приборе | Пределы | Уровень доступа (Редактирование) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Логический | Физический |  |  |  |  |
| 432769 | 0x8000 | Текущее время для установки | Время |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432771 | 0x8002 | Пользовательское время перевода часов (зимнее) |  |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 432773 | 0x8004 | Пользовательское время перевода часов (летнее) |  |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 432775 | 0x8006 | Серийный номер вторичного вычислителя | Зав.\xB0 |  | Настройка Тестирование |
| 432777 | 0x8008 | Время начала первого комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на ВСК (0) | Tкомф1н | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432779 | 0x800A | Время конца первого комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на ВСК (0) | Tкомф1к | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432781 | 0x800C | Время начала второго комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на ВСК (0) | Tкомф2н | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432783 | 0x800E | Время конца второго комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на ВСК (0) | Tкомф2к | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432785 | 0x8010 | Время начала утреннего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на ВСК (0) | TутрГВСн | 21600 ... 39600 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432787 | 0x8012 | Время конца утреннего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на ВСК (0) | TутрГВСк | 25200 ... 43200 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432789 | 0x8014 | Время начала вечернего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на ВСК (0) | TвечГВСн | 64800 ... 82800 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432791 | 0x8016 | Время конца вечернего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на ВСК (0) | TвечГВСк | 68400 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432793 | 0x8018 | Время начала первого периода таймера, ТАЙМЕР на ВСК (0) | Tвкл.1 | 0 ... 86399 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432795 | 0x801A | Время конца первого периода таймера, ТАЙМЕР на ВСК (0) | Tвыкл.1 | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432797 | 0x801C | Время начала второго периода таймера, ТАЙМЕР на ВСК (0) | Tвкл.2 | 0 ... 86399 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432799 | 0x801E | Время конца второго периода таймера, ТАЙМЕР на ВСК (0) | Tвыкл.2 | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432801 | 0x8020 | Время начала первого комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на ПНД (1) | Tкомф1н | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432803 | 0x8022 | Время конца первого комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на ПНД (1) | Tкомф1к | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432805 | 0x8024 | Время начала второго комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на ПНД (1) | Tкомф2н | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432807 | 0x8026 | Время конца второго комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на ПНД (1) | Tкомф2к | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432809 | 0x8028 | Время начала утреннего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на ПНД (1) | TутрГВСн | 21600 ... 39600 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432811 | 0x802A | Время конца утреннего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на ПНД (1) | TутрГВСк | 25200 ... 43200 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432813 | 0x802C | Время начала вечернего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на ПНД (1) | TвечГВСн | 64800 ... 82800 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432815 | 0x802E | Время конца вечернего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на ПНД (1) | TвечГВСк | 68400 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432817 | 0x8030 | Время начала первого периода таймера, ТАЙМЕР на ПНД (1) | Tвкл.1 | 0 ... 86399 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432819 | 0x8032 | Время конца первого периода таймера, ТАЙМЕР на ПНД (1) | Tвыкл.1 | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432821 | 0x8034 | Время начала второго периода таймера, ТАЙМЕР на ПНД (1) | Tвкл.2 | 0 ... 86399 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432823 | 0x8036 | Время конца второго периода таймера, ТАЙМЕР на ПНД (1) | Tвыкл.2 | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432825 | 0x8038 | Время начала первого комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на ВТР (2) | Tкомф1н | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432827 | 0x803A | Время конца первого комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на ВТР (2) | Tкомф1к | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432829 | 0x803C | Время начала второго комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на ВТР (2) | Tкомф2н | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432831 | 0x803E | Время конца второго комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на ВТР (2) | Tкомф2к | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432833 | 0x8040 | Время начала утреннего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на ВТР (2) | TутрГВСн | 21600 ... 39600 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432835 | 0x8042 | Время конца утреннего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на ВТР (2) | TутрГВСк | 25200 ... 43200 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432837 | 0x8044 | Время начала вечернего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на ВТР (2) | TвечГВСн | 64800 ... 82800 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432839 | 0x8046 | Время конца вечернего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на ВТР (2) | TвечГВСк | 68400 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432841 | 0x8048 | Время начала первого периода таймера, ТАЙМЕР на ВТР (2) | Tвкл.1 | 0 ... 86399 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432843 | 0x804A | Время конца первого периода таймера, ТАЙМЕР на ВТР (2) | Tвыкл.1 | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432845 | 0x804C | Время начала второго периода таймера, ТАЙМЕР на ВТР (2) | Tвкл.2 | 0 ... 86399 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432847 | 0x804E | Время конца второго периода таймера, ТАЙМЕР на ВТР (2) | Tвыкл.2 | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432849 | 0x8050 | Время начала первого комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на СРД (3) | Tкомф1н | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432851 | 0x8052 | Время конца первого комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на СРД (3) | Tкомф1к | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432853 | 0x8054 | Время начала второго комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на СРД (3) | Tкомф2н | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432855 | 0x8056 | Время конца второго комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на СРД (3) | Tкомф2к | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432857 | 0x8058 | Время начала утреннего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на СРД (3) | TутрГВСн | 21600 ... 39600 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432859 | 0x805A | Время конца утреннего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на СРД (3) | TутрГВСк | 25200 ... 43200 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432861 | 0x805C | Время начала вечернего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на СРД (3) | TвечГВСн | 64800 ... 82800 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432863 | 0x805E | Время конца вечернего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на СРД (3) | TвечГВСк | 68400 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432865 | 0x8060 | Время начала первого периода таймера, ТАЙМЕР на СРД (3) | Tвкл.1 | 0 ... 86399 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432867 | 0x8062 | Время конца первого периода таймера, ТАЙМЕР на СРД (3) | Tвыкл.1 | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432869 | 0x8064 | Время начала второго периода таймера, ТАЙМЕР на СРД (3) | Tвкл.2 | 0 ... 86399 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432871 | 0x8066 | Время конца второго периода таймера, ТАЙМЕР на СРД (3) | Tвыкл.2 | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432873 | 0x8068 | Время начала первого комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на ЧТВ (4) | Tкомф1н | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432875 | 0x806A | Время конца первого комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на ЧТВ (4) | Tкомф1к | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432877 | 0x806C | Время начала второго комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на ЧТВ (4) | Tкомф2н | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432879 | 0x806E | Время конца второго комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на ЧТВ (4) | Tкомф2к | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432881 | 0x8070 | Время начала утреннего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на ЧТВ (4) | TутрГВСн | 21600 ... 39600 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432883 | 0x8072 | Время конца утреннего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на ЧТВ (4) | TутрГВСк | 25200 ... 43200 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432885 | 0x8074 | Время начала вечернего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на ЧТВ (4) | TвечГВСн | 64800 ... 82800 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432887 | 0x8076 | Время конца вечернего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на ЧТВ (4) | TвечГВСк | 68400 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432889 | 0x8078 | Время начала первого периода таймера, ТАЙМЕР на ЧТВ (4) | Tвкл.1 | 0 ... 86399 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432891 | 0x807A | Время конца первого периода таймера, ТАЙМЕР на ЧТВ (4) | Tвыкл.1 | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432893 | 0x807C | Время начала второго периода таймера, ТАЙМЕР на ЧТВ (4) | Tвкл.2 | 0 ... 86399 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432895 | 0x807E | Время конца второго периода таймера, ТАЙМЕР на ЧТВ (4) | Tвыкл.2 | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432897 | 0x8080 | Время начала первого комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на ПТН (5) | Tкомф1н | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432899 | 0x8082 | Время конца первого комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на ПТН (5) | Tкомф1к | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432901 | 0x8084 | Время начала второго комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на ПТН (5) | Tкомф2н | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432903 | 0x8086 | Время конца второго комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на ПТН (5) | Tкомф2к | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432905 | 0x8088 | Время начала утреннего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на ПТН (5) | TутрГВСн | 21600 ... 39600 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432907 | 0x808A | Время конца утреннего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на ПТН (5) | TутрГВСк | 25200 ... 43200 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432909 | 0x808C | Время начала вечернего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на ПТН (5) | TвечГВСн | 64800 ... 82800 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432911 | 0x808E | Время конца вечернего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на ПТН (5) | TвечГВСк | 68400 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432913 | 0x8090 | Время начала первого периода таймера, ТАЙМЕР на ПТН (5) | Tвкл.1 | 0 ... 86399 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432915 | 0x8092 | Время конца первого периода таймера, ТАЙМЕР на ПТН (5) | Tвыкл.1 | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432917 | 0x8094 | Время начала второго периода таймера, ТАЙМЕР на ПТН (5) | Tвкл.2 | 0 ... 86399 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432919 | 0x8096 | Время конца второго периода таймера, ТАЙМЕР на ПТН (5) | Tвыкл.2 | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432921 | 0x8098 | Время начала первого комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на СББ (6) | Tкомф1н | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432923 | 0x809A | Время конца первого комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на СББ (6) | Tкомф1к | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432925 | 0x809C | Время начала второго комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на СББ (6) | Tкомф2н | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432927 | 0x809E | Время конца второго комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на СББ (6) | Tкомф2к | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432929 | 0x80A0 | Время начала утреннего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на СББ (6) | TутрГВСн | 21600 ... 39600 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432931 | 0x80A2 | Время конца утреннего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на СББ (6) | TутрГВСк | 25200 ... 43200 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432933 | 0x80A4 | Время начала вечернего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на СББ (6) | TвечГВСн | 64800 ... 82800 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432935 | 0x80A6 | Время конца вечернего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на СББ (6) | TвечГВСк | 68400 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432937 | 0x80A8 | Время начала первого периода таймера, ТАЙМЕР на СББ (6) | Tвкл.1 | 0 ... 86399 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432939 | 0x80AA | Время конца первого периода таймера, ТАЙМЕР на СББ (6) | Tвыкл.1 | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432941 | 0x80AC | Время начала второго периода таймера, ТАЙМЕР на СББ (6) | Tвкл.2 | 0 ... 86399 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432943 | 0x80AE | Время конца второго периода таймера, ТАЙМЕР на СББ (6) | Tвыкл.2 | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432945 | 0x80B0 | Время начала первого комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на НЕД (7) | Tкомф1н | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432947 | 0x80B2 | Время конца первого комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на НЕД (7) | Tкомф1к | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432949 | 0x80B4 | Время начала второго комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на НЕД (7) | Tкомф2н | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432951 | 0x80B6 | Время конца второго комфортного периода, РАСПИСАНИЕ на НЕД (7) | Tкомф2к | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432953 | 0x80B8 | Время начала утреннего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на НЕД (7) | TутрГВСн | 21600 ... 39600 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432955 | 0x80BA | Время конца утреннего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на НЕД (7) | TутрГВСк | 25200 ... 43200 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432957 | 0x80BC | Время начала вечернего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на НЕД (7) | TвечГВСн | 64800 ... 82800 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432959 | 0x80BE | Время конца вечернего максимума ГВС, у.е. РАСПИСАНИЕ на НЕД (7) | TвечГВСк | 68400 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432961 | 0x80C0 | Время начала первого периода таймера, ТАЙМЕР на НЕД (7) | Tвкл.1 | 0 ... 86399 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432963 | 0x80C2 | Время конца первого периода таймера, ТАЙМЕР на НЕД (7) | Tвыкл.1 | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432965 | 0x80C4 | Время начала второго периода таймера, ТАЙМЕР на НЕД (7) | Tвкл.2 | 0 ... 86399 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432967 | 0x80C6 | Время конца второго периода таймера, ТАЙМЕР на НЕД (7) | Tвыкл.2 | 0 ... 86400 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432969 | 0x80C8 | Пароль введенный, | Ввод пароля | 0 ... 99999 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432971 | 0x80CA | MAC адрес, 00-00- | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432973 | 0x80CC | IP адрес, у.е. | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432975 | 0x80CE | IP маска, у.е. | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 432977 | 0x80D0 | IP адрес шлюза, у.е. | ? |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |

Регистры хранения типа вещественное значение

| MB адрес | Название параметра | Название в приборе | Пределы | Уровень доступа (Редактирование) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Логический | Физический |  |  |  |  |
| 449153 | 0xC000 | Константа преобразования для частоты, м3/имп УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | KP | 1E-5 ... 5000000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449155 | 0xC002 | Константа преобразования для частоты, м3/имп УНИВЕРС. ВЫХОД 1 (1) | KP | 1E-5 ... 5000000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449157 | 0xC004 | Константа преобразования для частоты, м3/имп УНИВЕРС. ВЫХОД 2 (2) | KP | 1E-5 ... 5000000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449159 | 0xC006 | Константа преобразования для частоты, м3/имп УНИВЕРС. ВЫХОД 3 (3) | KP | 1E-5 ... 5000000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449161 | 0xC008 | Константа преобразования для частоты, м3/имп УНИВЕРС. ВЫХОД 4 (4) | KP | 1E-5 ... 5000000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449163 | 0xC00A | Константа преобразования для частоты, м3/имп УНИВЕРС. ВЫХОД 5 (5) | KP | 1E-5 ... 5000000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449165 | 0xC00C | Константа преобразования для частоты, м3/имп УНИВЕРС. ВЫХОД 6 (6) | KP | 1E-5 ... 5000000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449167 | 0xC00E | Константа преобразования для частоты, м3/имп УНИВЕРС. ВЫХОД 7 (7) | KP | 1E-5 ... 5000000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449169 | 0xC010 | Константа преобразования для частоты, м3/имп УНИВЕРС. ВЫХОД 8 (8) | KP | 1E-5 ... 5000000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449171 | 0xC012 | Верхняя граница универсального выхода, м3/ч УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | Qвп |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449173 | 0xC014 | Верхняя граница универсального выхода, м3/ч УНИВЕРС. ВЫХОД 1 (1) | Qвп |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449175 | 0xC016 | Верхняя граница универсального выхода, м3/ч УНИВЕРС. ВЫХОД 2 (2) | Qвп |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449177 | 0xC018 | Верхняя граница универсального выхода, м3/ч УНИВЕРС. ВЫХОД 3 (3) | Qвп |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449179 | 0xC01A | Верхняя граница универсального выхода, м3/ч УНИВЕРС. ВЫХОД 4 (4) | Qвп |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449181 | 0xC01C | Верхняя граница универсального выхода, м3/ч УНИВЕРС. ВЫХОД 5 (5) | Qвп |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449183 | 0xC01E | Верхняя граница универсального выхода, м3/ч УНИВЕРС. ВЫХОД 6 (6) | Qвп |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449185 | 0xC020 | Верхняя граница универсального выхода, м3/ч УНИВЕРС. ВЫХОД 7 (7) | Qвп |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449187 | 0xC022 | Верхняя граница универсального выхода, м3/ч УНИВЕРС. ВЫХОД 8 (8) | Qвп |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449189 | 0xC024 | Верхняя граница токового выхода, м3/ч ТОКОВЫЙ ВЫХОД 1 (0) | Qвп |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449191 | 0xC026 | Верхняя граница токового выхода, м3/ч ТОКОВЫЙ ВЫХОД 2 (1) | Qвп |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449193 | 0xC028 | Нижняя граница токового выхода, м3/ч ТОКОВЫЙ ВЫХОД 1 (0) | Qнп |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449195 | 0xC02A | Нижняя граница токового выхода, м3/ч ТОКОВЫЙ ВЫХОД 2 (1) | Qнп |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449197 | 0xC02C | Ток при калибровке - 0 мА, мА ТОКОВЫЙ ВЫХОД 1 (0) | I0 |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449199 | 0xC02E | Ток при калибровке - 0 мА, мА ТОКОВЫЙ ВЫХОД 2 (1) | I0 |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449201 | 0xC030 | Ток при калибровке - 4 мА, мА ТОКОВЫЙ ВЫХОД 1 (0) | I4 |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449203 | 0xC032 | Ток при калибровке - 4 мА, мА ТОКОВЫЙ ВЫХОД 2 (1) | I4 |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449205 | 0xC034 | Ток при калибровке - 5 мА, мА ТОКОВЫЙ ВЫХОД 1 (0) | I5 |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449207 | 0xC036 | Ток при калибровке - 5 мА, мА ТОКОВЫЙ ВЫХОД 2 (1) | I5 |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449209 | 0xC038 | Ток при калибровке - 20 мА, мА ТОКОВЫЙ ВЫХОД 1 (0) | I20 |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449211 | 0xC03A | Ток при калибровке - 20 мА, мА ТОКОВЫЙ ВЫХОД 2 (1) | I20 |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449213 | 0xC03C | Вес импульса, имп/м3 УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | Kи | 2E-7 ... 100000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449215 | 0xC03E | Вес импульса, имп/м3 УНИВЕРС. ВЫХОД 1 (1) | Kи | 2E-7 ... 100000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449217 | 0xC040 | Вес импульса, имп/м3 УНИВЕРС. ВЫХОД 2 (2) | Kи | 2E-7 ... 100000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449219 | 0xC042 | Вес импульса, имп/м3 УНИВЕРС. ВЫХОД 3 (3) | Kи | 2E-7 ... 100000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449221 | 0xC044 | Вес импульса, имп/м3 УНИВЕРС. ВЫХОД 4 (4) | Kи | 2E-7 ... 100000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449223 | 0xC046 | Вес импульса, имп/м3 УНИВЕРС. ВЫХОД 5 (5) | Kи | 2E-7 ... 100000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449225 | 0xC048 | Вес импульса, имп/м3 УНИВЕРС. ВЫХОД 6 (6) | Kи | 2E-7 ... 100000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449227 | 0xC04A | Вес импульса, имп/м3 УНИВЕРС. ВЫХОД 7 (7) | Kи | 2E-7 ... 100000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449229 | 0xC04C | Вес импульса, имп/м3 УНИВЕРС. ВЫХОД 8 (8) | Kи | 2E-7 ... 100000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449231 | 0xC04E | Нижняя граница универсального выхода, м3/ч УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | Qнп |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449233 | 0xC050 | Нижняя граница универсального выхода, м3/ч УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | Qнп |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449235 | 0xC052 | Нижняя граница универсального выхода, м3/ч УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | Qнп |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449237 | 0xC054 | Нижняя граница универсального выхода, м3/ч УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | Qнп |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449239 | 0xC056 | Нижняя граница универсального выхода, м3/ч УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | Qнп |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449241 | 0xC058 | Нижняя граница универсального выхода, м3/ч УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | Qнп |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449243 | 0xC05A | Нижняя граница универсального выхода, м3/ч УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | Qнп |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449245 | 0xC05C | Нижняя граница универсального выхода, м3/ч УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | Qнп |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449247 | 0xC05E | Нижняя граница универсального выхода, м3/ч УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | Qнп |  | Сервис Настройка Тестирование |
| 449249 | 0xC060 | Максимальная частота, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | Fмакс | 0 ... 3000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449251 | 0xC062 | Максимальная частота, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 1 (1) | Fмакс | 0 ... 3000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449253 | 0xC064 | Максимальная частота, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 2 (2) | Fмакс | 0 ... 3000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449255 | 0xC066 | Максимальная частота, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 3 (3) | Fмакс | 0 ... 3000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449257 | 0xC068 | Максимальная частота, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 4 (4) | Fмакс | 0 ... 3000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449259 | 0xC06A | Максимальная частота, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 5 (5) | Fмакс | 0 ... 3000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449261 | 0xC06C | Максимальная частота, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 6 (6) | Fмакс | 0 ... 3000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449263 | 0xC06E | Максимальная частота, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 7 (7) | Fмакс | 0 ... 3000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449265 | 0xC070 | Максимальная частота, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 8 (8) | Fмакс | 0 ... 3000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449267 | 0xC072 | Температура в комфортном режиме, С РАСПИСАНИЕ на ВСК (0) | tвн.комф | 5 ... 30 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449269 | 0xC074 | Температура в экономичном режиме, С РАСПИСАНИЕ на ВСК (0) | tвн.экон | 5 ... 30 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449271 | 0xC076 | Температура подачи отопления в константном режиме, С РАСПИСАНИЕ на ВСК (0) | tпр.const | 20 ... 130 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449273 | 0xC078 | Температура в комфортном режиме, С РАСПИСАНИЕ на ПНД (1) | tвн.комф | 5 ... 30 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449275 | 0xC07A | Температура в экономичном режиме, С РАСПИСАНИЕ на ПНД (1) | tвн.экон | 5 ... 30 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449277 | 0xC07C | Температура подачи отопления в константном режиме, С РАСПИСАНИЕ на ПНД (1) | tпр.const | 20 ... 130 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449279 | 0xC07E | Температура в комфортном режиме, С РАСПИСАНИЕ на ВТР (2) | tвн.комф | 5 ... 30 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449281 | 0xC080 | Температура в экономичном режиме, С РАСПИСАНИЕ на ВТР (2) | tвн.экон | 5 ... 30 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449283 | 0xC082 | Температура подачи отопления в константном режиме, С РАСПИСАНИЕ на ВТР (2) | tпр.const | 20 ... 130 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449285 | 0xC084 | Температура в комфортном режиме, С РАСПИСАНИЕ на СРД (3) | tвн.комф | 5 ... 30 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449287 | 0xC086 | Температура в экономичном режиме, С РАСПИСАНИЕ на СРД (3) | tвн.экон | 5 ... 30 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449289 | 0xC088 | Температура подачи отопления в константном режиме, С РАСПИСАНИЕ на СРД (3) | tпр.const | 20 ... 130 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449291 | 0xC08A | Температура в комфортном режиме, С РАСПИСАНИЕ на ЧТВ (4) | tвн.комф | 5 ... 30 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449293 | 0xC08C | Температура в экономичном режиме, С РАСПИСАНИЕ на ЧТВ (4) | tвн.экон | 5 ... 30 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449295 | 0xC08E | Температура подачи отопления в константном режиме, С РАСПИСАНИЕ на ЧТВ (4) | tпр.const | 20 ... 130 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449297 | 0xC090 | Температура в комфортном режиме, С РАСПИСАНИЕ на ПТН (5) | tвн.комф | 5 ... 30 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449299 | 0xC092 | Температура в экономичном режиме, С РАСПИСАНИЕ на ПТН (5) | tвн.экон | 5 ... 30 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449301 | 0xC094 | Температура подачи отопления в константном режиме, С РАСПИСАНИЕ на ПТН (5) | tпр.const | 20 ... 130 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449303 | 0xC096 | Температура в комфортном режиме, С РАСПИСАНИЕ на СББ (6) | tвн.комф | 5 ... 30 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449305 | 0xC098 | Температура в экономичном режиме, С РАСПИСАНИЕ на СББ (6) | tвн.экон | 5 ... 30 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449307 | 0xC09A | Температура подачи отопления в константном режиме, С РАСПИСАНИЕ на СББ (6) | tпр.const | 20 ... 130 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449309 | 0xC09C | Температура в комфортном режиме, С РАСПИСАНИЕ на НЕД (7) | tвн.комф | 5 ... 30 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449311 | 0xC09E | Температура в экономичном режиме, С РАСПИСАНИЕ на НЕД (7) | tвн.экон | 5 ... 30 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449313 | 0xC0A0 | Температура подачи отопления в константном режиме, С РАСПИСАНИЕ на НЕД (7) | tпр.const | 20 ... 130 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449315 | 0xC0A2 | Температура ГВС в комфортном режиме, С | tГВС.комф | 20 ... 90 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449317 | 0xC0A4 | Температура ГВС в экономичном режиме, С | tГВС.экон | 20 ... 60 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449319 | 0xC0A6 | Температура отопления максимальная , С | tотопл.max | 50 ... 150 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449321 | 0xC0A8 | Температура отопления минимальная, С | tотопл.min | 20 ... 90 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449323 | 0xC0AA | Минимальная циркуляция, м3/ч | QГВСmin | 0 ... 200 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449325 | 0xC0AC | Температура наружного воздуха предельная, С | tнар.пред | -20 ... 5 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449327 | 0xC0AE | Максимальный расход в теплосистеме, м3/ч | QТСmax | 0,1 ... 200 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449329 | 0xC0B0 | Допустимое превышение температуры обратки в тепловой сети, С | dtобр | 0 ... 30 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449331 | 0xC0B2 | Допустимая скорость изменения tпр.от °С/час, С/час | Vtпр | 0,01 ... 30 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449333 | 0xC0B4 | Минимальный расход в теплосистеме, м3/ч | QТСmin | 0,1 ... 200 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449335 | 0xC0B6 | Константа преобразования частотного входа 1 (QТС), имп/л | Kp | 0,0001 ... 3000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449337 | 0xC0B8 | Константа преобразования частотного входа 2 (QГВС), имп/л | Kp | 0,0001 ... 3000 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449339 | 0xC0BA | Коэффициент нелинейности, у.е. | Kкр | 0 ... 0,5 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449341 | 0xC0BC | Температура по диспетчерскому графику, С НАРУЖНАЯ Т-РА 10 (0) | tпр.граф | 10 ... 170 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449343 | 0xC0BE | Температура по диспетчерскому графику, С НАРУЖНАЯ Т-РА 5 (1) | tпр.граф | 10 ... 170 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449345 | 0xC0C0 | Температура по диспетчерскому графику, С НАРУЖНАЯ Т-РА 0 (2) | tпр.граф | 10 ... 170 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449347 | 0xC0C2 | Температура по диспетчерскому графику, С НАРУЖНАЯ Т-РА -5 (3) | tпр.граф | 10 ... 170 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449349 | 0xC0C4 | Температура по диспетчерскому графику, С НАРУЖНАЯ Т-РА -10 (4) | tпр.граф | 10 ... 170 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449351 | 0xC0C6 | Температура по диспетчерскому графику, С НАРУЖНАЯ Т-РА -15 (5) | tпр.граф | 10 ... 170 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449353 | 0xC0C8 | Температура по диспетчерскому графику, С НАРУЖНАЯ Т-РА -20 (6) | tпр.граф | 10 ... 170 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449355 | 0xC0CA | Температура по диспетчерскому графику, С НАРУЖНАЯ Т-РА -25 (7) | tпр.граф | 10 ... 170 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449357 | 0xC0CC | Температура по диспетчерскому графику, С НАРУЖНАЯ Т-РА -30 (8) | tпр.граф | 10 ... 170 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449359 | 0xC0CE | Температура по диспетчерскому графику, С НАРУЖНАЯ Т-РА -35 (9) | tпр.граф | 10 ... 170 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449361 | 0xC0D0 | Температура по диспетчерскому графику, С НАРУЖНАЯ Т-РА -40 (10) | tпр.граф | 10 ... 170 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449363 | 0xC0D2 | Температура по диспетчерскому графику, С НАРУЖНАЯ Т-РА -45 (11) | tпр.граф | 10 ... 170 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449365 | 0xC0D4 | Температура по диспетчерскому графику, С НАРУЖНАЯ Т-РА -50 (12) | tпр.граф | 10 ... 170 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449367 | 0xC0D6 | Температура по диспетчерскому графику, С НАРУЖНАЯ Т-РА -55 (13) | tпр.граф | 10 ... 170 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449369 | 0xC0D8 | Температура по диспетчерскому графику, С НАРУЖНАЯ Т-РА -60 (14) | tпр.граф | 10 ... 170 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449371 | 0xC0DA | Температура по диспетчерскому графику, С НАРУЖНАЯ Т-РА -65 (15) | tпр.граф | 10 ... 170 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449373 | 0xC0DC | Коэффициент усиления ПИД-регулятора контура подачи, у.е. | Кпид пр | 0,01 ... 9,99 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449375 | 0xC0DE | Коэффициент теплее/холоднее контура подачи, у.е. | Кт/х пр | 0,7 ... 1,3 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449377 | 0xC0E0 | Коэффициент усиления ПИД-регулятора контура обратки, у.е. | Кпид обр | 0,01 ... 9,99 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449379 | 0xC0E2 | Коэффициент теплее/холоднее контура обратки, у.е. | Кт/х обр | 0,7 ... 1,3 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449381 | 0xC0E4 | Коэффициент усиления ПИД-регулятора контура ГВС, у.е. | Кпид ГВС | 0,01 ... 9,99 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449383 | 0xC0E6 | Коэффициент усиления ПИД-регулятора контура циркуляции, у.е. | Кпид цирк | 0,01 ... 9,99 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449385 | 0xC0E8 | Корректированная постоянная времени контура подачи, сек | Трег.кор |  | Нет доступа |
| 449387 | 0xC0EA | Корректированный коэффициент усиления ПИД-регулятора контура подачи, у.е. | Кпид.кор |  | Нет доступа |
| 449389 | 0xC0EC | Корректированный Ктепл/хол контура подачи, у.е. | Кт/х.кор |  | Нет доступа |
| 449391 | 0xC0EE | Корректированная постоянная времени контура обратки, сек | Трег.кор |  | Нет доступа |
| 449393 | 0xC0F0 | Корректированный коэффициент усиления ПИД-регулятора контура обратки, у.е. | Кпид.кор |  | Нет доступа |
| 449395 | 0xC0F2 | Корректированная постоянная времени контура ГВС, сек | Трег.кор |  | Нет доступа |
| 449397 | 0xC0F4 | Корректированный коэффициент усиления ПИД-регулятора контура ГВС, у.е. | Кпид.кор |  | Нет доступа |
| 449399 | 0xC0F6 | Корректированная постоянная времени контура циркуляции, сек | Трег.кор |  | Нет доступа |
| 449401 | 0xC0F8 | Корректированный коэффициент усиления ПИД-регулятора контура циркуляции, у.е. | Кпид.кор |  | Нет доступа |
| 449403 | 0xC0FA | Гистерезис температуры подачи, С | dtпр | 0,5 ... 5 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449405 | 0xC0FC | Гистерезис температуры обратки, С | dtобр | 0,5 ... 5 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449407 | 0xC0FE | Гистерезис температуры ГВС, С | dtГВС | 0,5 ... 5 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449409 | 0xC100 | Приращение температуры в форсированном режиме, С | dtфрс | 0 ... 9,9 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449411 | 0xC102 | Приращение температуры в компенсационном режиме, С | dtкмп | 0 ... 9,9 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449413 | 0xC104 | Характеристика стен здания, у.е. | A | 0,05 ... 0,5 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449415 | 0xC106 | Коэффициент стены, у.е. | КС | 0 ... 1 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449417 | 0xC108 | Коэффициент уменьшения Кото, | Котом | 0,7 ... 1 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449419 | 0xC10A | Коэффициент увеличения Кото, | Котоб | 1 ... 1,5 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449421 | 0xC10C | Минимальное значение Кото, | Кото.min | 0,5 ... 1 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449423 | 0xC10E | Коэффициент уменьшения Корм, | Корм | 0,8 ... 1 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449425 | 0xC110 | Коэффициент увеличения Корб, | Корб | 1 ... 1,5 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449427 | 0xC112 | Текущий коэфф Кото, у.е. | Кото i |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449429 | 0xC114 | Текущий коэфф Кор., | Кор.j |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449431 | 0xC116 | Температура прямая расчетная текущая, С | tпр.расч.i | 30 ... 170 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449433 | 0xC118 | Температура обратная расчетная текущая, С | tобр.расч.i | 5 ... 99 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449435 | 0xC11A | Текущее значение gi, | gi | -100 ... 200 | Нет доступа |
| 449437 | 0xC11C | Массив температур внутри стены, температура Значение 0 (0) | t |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449439 | 0xC11E | Массив температур внутри стены, t 1 (1) | t |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449441 | 0xC120 | Массив температур внутри стены, t 2 (2) | t |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449443 | 0xC122 | Массив температур внутри стены, t 3 (3) | t |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449445 | 0xC124 | Массив температур внутри стены, t 4 (4) | t |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449447 | 0xC126 | Массив температур внутри стены, t 5 (5) | t |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449449 | 0xC128 | Массив температур внутри стены, t 6 (6) | t |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449451 | 0xC12A | Массив температур внутри стены, t 7 (7) | t |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449453 | 0xC12C | Массив температур внутри стены, t 8 (8) | t |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449455 | 0xC12E | Массив температур внутри стены, t 9 (9) | t |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449457 | 0xC130 | Массив температур внутри стены, t 10 (10) | t |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449459 | 0xC132 | Массив температур внутри стены, t 11 (11) | t |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 449461 | 0xC134 | Мультипликативный коэффициент датчика наружной температуры, | \x93R | 0,9 ... 1,1 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449463 | 0xC136 | Аддитивный коэффициент датчика наружной температуры, С | \x80R | -2 ... 2 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449465 | 0xC138 | Мультипликативный коэффициент датчика внутренней температуры, | \x93R | 0,9 ... 1,1 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449467 | 0xC13A | Аддитивный коэффициент датчика внутренней температуры, С | \x80R | -2 ... 2 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449469 | 0xC13C | Мультипликативный коэффициент датчика температуры подачи отопления, | \x93R | 0,9 ... 1,1 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449471 | 0xC13E | Аддитивный коэффициент датчика температуры подачи отопления, С | \x80R | -2 ... 2 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449473 | 0xC140 | Мультипликативный коэффициент датчика температуры обратки отопления, | \x93R | 0,9 ... 1,1 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449475 | 0xC142 | Аддитивный коэффициент датчика температуры обратки отопления, С | \x80R | -2 ... 2 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449477 | 0xC144 | Мультипликативный коэффициент датчика температуры ГВС, | \x93R | 0,9 ... 1,1 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449479 | 0xC146 | Аддитивный коэффициент датчика температуры ГВС, С | \x80R | -2 ... 2 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449481 | 0xC148 | Мультипликативный коэффициент датчика температуры обратки Т/С, | \x93R | 0,9 ... 1,1 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449483 | 0xC14A | Аддитивный коэффициент датчика температуры обратки Т/С, С | \x80R | -2 ... 2 | Сервис Настройка Тестирование |
| 449485 | 0xC14C | Температура внутренняя расчетная, С | tвн.расч | 5 ... 30 | Сервис Настройка Тестирование |

Регистры ввода типа целое значение 1 байт

| MB адрес | Название параметра | Название в приборе | Пределы | Уровень доступа (Редактирование) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Логический | Физический |  |  |  |  |
| 300001 | 0x0000 | Текущее время (зимнее/летнее) | Время | 0 - "зимнее" 1 - "летнее" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300002 | 0x0001 | День недели | День недели | 0 - "Вс" 1 - "Пн" 2 - "Вт" 3 - "Ср" 4 - "Чт" 5 - "Пт" 6 - "Сб" | Нет доступа |
| 300003 | 0x0002 | Текущие ошибки универсального выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | Ошибки | 0 - "Без ошибок" 1 - "F > Fмакс." 2 - "Имп.>Норма" 3 - "Дырка" 4 - "Нар.границ" | Нет доступа |
| 300004 | 0x0003 | Текущие ошибки универсального выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 1 (1) | Ошибки | 0 - "Без ошибок" 1 - "F > Fмакс." 2 - "Имп.>Норма" 3 - "Дырка" 4 - "Нар.границ" | Нет доступа |
| 300005 | 0x0004 | Текущие ошибки универсального выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 2 (2) | Ошибки | 0 - "Без ошибок" 1 - "F > Fмакс." 2 - "Имп.>Норма" 3 - "Дырка" 4 - "Нар.границ" | Нет доступа |
| 300006 | 0x0005 | Текущие ошибки универсального выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 3 (3) | Ошибки | 0 - "Без ошибок" 1 - "F > Fмакс." 2 - "Имп.>Норма" 3 - "Дырка" 4 - "Нар.границ" | Нет доступа |
| 300007 | 0x0006 | Текущие ошибки универсального выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 4 (4) | Ошибки | 0 - "Без ошибок" 1 - "F > Fмакс." 2 - "Имп.>Норма" 3 - "Дырка" 4 - "Нар.границ" | Нет доступа |
| 300008 | 0x0007 | Текущие ошибки универсального выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 5 (5) | Ошибки | 0 - "Без ошибок" 1 - "F > Fмакс." 2 - "Имп.>Норма" 3 - "Дырка" 4 - "Нар.границ" | Нет доступа |
| 300009 | 0x0008 | Текущие ошибки универсального выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 6 (6) | Ошибки | 0 - "Без ошибок" 1 - "F > Fмакс." 2 - "Имп.>Норма" 3 - "Дырка" 4 - "Нар.границ" | Нет доступа |
| 300010 | 0x0009 | Текущие ошибки универсального выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 7 (7) | Ошибки | 0 - "Без ошибок" 1 - "F > Fмакс." 2 - "Имп.>Норма" 3 - "Дырка" 4 - "Нар.границ" | Нет доступа |
| 300011 | 0x000A | Текущие ошибки универсального выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 8 (8) | Ошибки | 0 - "Без ошибок" 1 - "F > Fмакс." 2 - "Имп.>Норма" 3 - "Дырка" 4 - "Нар.границ" | Нет доступа |
| 300012 | 0x000B | Текущая работоспособность универсального выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | Сост. | 0 - "Исправен" 1 - "Не исправен" | Нет доступа |
| 300013 | 0x000C | Текущая работоспособность универсального выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 1 (1) | Сост. | 0 - "Исправен" 1 - "Не исправен" | Нет доступа |
| 300014 | 0x000D | Текущая работоспособность универсального выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 2 (2) | Сост. | 0 - "Исправен" 1 - "Не исправен" | Нет доступа |
| 300015 | 0x000E | Текущая работоспособность универсального выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 3 (3) | Сост. | 0 - "Исправен" 1 - "Не исправен" | Нет доступа |
| 300016 | 0x000F | Текущая работоспособность универсального выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 4 (4) | Сост. | 0 - "Исправен" 1 - "Не исправен" | Нет доступа |
| 300017 | 0x0010 | Текущая работоспособность универсального выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 5 (5) | Сост. | 0 - "Исправен" 1 - "Не исправен" | Нет доступа |
| 300018 | 0x0011 | Текущая работоспособность универсального выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 6 (6) | Сост. | 0 - "Исправен" 1 - "Не исправен" | Нет доступа |
| 300019 | 0x0012 | Текущая работоспособность универсального выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 7 (7) | Сост. | 0 - "Исправен" 1 - "Не исправен" | Нет доступа |
| 300020 | 0x0013 | Текущая работоспособность универсального выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 8 (8) | Сост. | 0 - "Исправен" 1 - "Не исправен" | Нет доступа |
| 300021 | 0x0014 | Статус работы токового выхода ТОКОВЫЙ ВЫХОД 1 (0) | Статус | 0 - "Без ошибок" 1 - "Знач. > ВГ" 2 - "Знач. < НГ" | Нет доступа |
| 300022 | 0x0015 | Статус работы токового выхода ТОКОВЫЙ ВЫХОД 2 (1) | Статус | 0 - "Без ошибок" 1 - "Знач. > ВГ" 2 - "Знач. < НГ" | Нет доступа |
| 300033 | 0x0020 | Слово сбоев измерений, у.е. | измерения |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300034 | 0x0021 | Слово внешних аварий, у.е. | аварии |  | Нет доступа |
| 300035 | 0x0022 | Слово отклонения регулируемых параметров, у.е. | отклонения |  | Нет доступа |
| 300036 | 0x0023 | Слово нештатных режимов, у.е. | нешт.реж. |  | Нет доступа |
| 300037 | 0x0024 | Индикация ключа 1, у.е. | Ключ 1 | 0 - "откл" 1 - "вкл" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300038 | 0x0025 | Индикация ключа 2, у.е. | Ключ 2 | 0 - "откл" 1 - "вкл" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300039 | 0x0026 | Индикация ключа 3, у.е. | Ключ 3 | 0 - "откл" 1 - "вкл" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300040 | 0x0027 | Индикация ключа 4, у.е. | Ключ 4 | 0 - "откл" 1 - "вкл" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300041 | 0x0028 | Индикация ключа 5, у.е. | Ключ 5 | 0 - "откл" 1 - "вкл" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300042 | 0x0029 | Индикация ключа 6, у.е. | Ключ 6 | 0 - "откл" 1 - "вкл" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300043 | 0x002A | Включение отключение сигнализации сбоев измерений, у.е. ДАТЧИК \xB0 1 #tнар (0) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." 2 - "отложен" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300044 | 0x002B | Включение отключение сигнализации сбоев измерений, у.е. ДАТЧИК \xB0 2 #tвн (1) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." 2 - "отложен" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300045 | 0x002C | Включение отключение сигнализации сбоев измерений, у.е. ДАТЧИК \xB0 3 #tпр (2) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." 2 - "отложен" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300046 | 0x002D | Включение отключение сигнализации сбоев измерений, у.е. ДАТЧИК \xB0 4 #tобр (3) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." 2 - "отложен" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300047 | 0x002E | Включение отключение сигнализации сбоев измерений, у.е. ДАТЧИК \xB0 5 #tГВС (4) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." 2 - "отложен" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300048 | 0x002F | Включение отключение сигнализации сбоев измерений, у.е. ДАТЧИК \xB0 6 #tобрТС (5) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." 2 - "отложен" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300049 | 0x0030 | Включение отключение сигнализации внешних аварий, у.е. \xB0\x31 НАСОС ОТОПЛ.1 (0) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "сброс" 2 - "разреш." 3 - "отложен" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300050 | 0x0031 | Включение отключение сигнализации внешних аварий, у.е. \xB0\x32 НАСОС ОТОПЛ.2 (1) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "сброс" 2 - "разреш." 3 - "отложен" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300051 | 0x0032 | Включение отключение сигнализации внешних аварий, у.е. \xB0\x33 НАСОС ГВС 1 (2) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "сброс" 2 - "разреш." 3 - "отложен" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300052 | 0x0033 | Включение отключение сигнализации внешних аварий, у.е. \xB0\x34 НАСОС ГВС 2 (3) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "сброс" 2 - "разреш." 3 - "отложен" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300053 | 0x0034 | Включение отключение сигнализации внешних аварий, у.е. \xB0\x35 P отопления (4) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "сброс" 2 - "разреш." 3 - "отложен" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300054 | 0x0035 | Включение отключение сигнализации внешних аварий, у.е. \xB0\x36 P ГВС (5) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "сброс" 2 - "разреш." 3 - "отложен" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300055 | 0x0036 | Включение отключение сигнализации отклонений регулируемых параметров, у.е. \xB0\x31 ОТКЛОНЕНИЕ tпр+ (0) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300056 | 0x0037 | Включение отключение сигнализации отклонений регулируемых параметров, у.е. \xB0\x32 ОТКЛОНЕНИЕ tпр- (1) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300057 | 0x0038 | Включение отключение сигнализации отклонений регулируемых параметров, у.е. \xB0\x33 ОТКЛОНЕНИЕ tобр+ (2) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300060 | 0x003B | Включение отключение сигнализации отклонений регулируемых параметров, у.е. \xB0\x36 ОТКЛОНЕНИЕ tГВС- (5) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300058 | 0x0039 | Включение отключение сигнализации отклонений регулируемых параметров, у.е. \xB0\x34 ОТКЛОНЕНИЕ tобр- (3) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300059 | 0x003A | Включение отключение сигнализации отклонений регулируемых параметров, у.е. \xB0\x35 ОТКЛОНЕНИЕ tГВС+ (4) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300061 | 0x003C | Включение отключение сигнализации отклонений регулируемых параметров, у.е. \xB0\x37 ОТКЛОН.ЦИРК.ГВС+ (6) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300062 | 0x003D | Включение отключение сигнализации отклонений регулируемых параметров, у.е. \xB0\x38 ОТКЛОН.ЦИРК.ГВС- (7) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300063 | 0x003E | Включение отключение нештатных режимов, у.е. \xB0\x31 Огр.tобр.ТС (0) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300064 | 0x003F | Включение отключение нештатных режимов, у.е. \xB0\x32 Огр.QTCmax (1) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300065 | 0x0040 | Включение отключение нештатных режимов, у.е. \xB0\x33 Огр.QTCmin (2) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300066 | 0x0041 | Включение отключение нештатных режимов, у.е. \xB0\x34 рег.по tпр (3) | Сигн.авар | 0 - "отключ." 1 - "разреш." | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300067 | 0x0042 | Тестовое воздействие на логический выход | Лог.выход | 0 - "норма" 1 - "авария" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 300068 | 0x0043 | Состояние предохранителя (считанное из первичника), у.е. | Предохран. | 0 - "норма" 1 - "АВАРИЯ" | Нет доступа |

Регистры ввода типа целое значение 2 байта

| MB адрес | Название параметра | Название в приборе | Пределы | Уровень доступа (Редактирование) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Логический | Физический |  |  |  |  |
| 316385 | 0x4000 | Счетчик всех пришедших запросов | Всего |  | Нет доступа |
| 316386 | 0x4001 | Счетчик своих пришедших запросов | Своих |  | Нет доступа |
| 316387 | 0x4002 | Счетчик своих пришедших запросов с плохой CRC | Ошибка CRC |  | Нет доступа |
| 316388 | 0x4003 | Счетчик хороших сквозных запросов | Техн. |  | Нет доступа |
| 316389 | 0x4004 | Тестовые флаги модема, у.е. | ? | 0 - "modem online" 1 - "посылка +++" 2 - "DTR init" 3 - "Sent init string" 4 - "Save profile" 5 - "modem init" 6 - "data modem init" 7 - "wait init" 8 - "RX wait" 9 - "ring time out" 10 - "connect time out" | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 316390 | 0x4005 | Тайм-аут модема, мс | Тайм-аут | 0 ... 31 | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 316432 | 0x402F | Ток на токовом выходе, мА ТОКОВЫЙ ВЫХОД 1 (0) | Iтек. | 0 ... 40 | Нет доступа |
| 316433 | 0x4030 | Ток на токовом выходе, мА ТОКОВЫЙ ВЫХОД 2 (1) | Iтек. | 0 ... 40 | Нет доступа |

Регистры ввода типа целое значение 4 байта

| MB адрес | Название параметра | Название в приборе | Пределы | Уровень доступа (Редактирование) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Логический | Физический |  |  |  |  |
| 332769 | 0x8000 | Текущее время для отображения | Время |  | Нет доступа |
| 332771 | 0x8002 | Серийный номер вторичного вычислителя | Зав.\xB0 |  | Настройка Тестирование |
| 332773 | 0x8004 | Слова состояния точек, СС Т0 0 (0) | СС Т0 |  | Нет доступа |
| 332775 | 0x8006 | Слова состояния точек, СС Т0 1 (1) | СС Т0 |  | Нет доступа |
| 332777 | 0x8008 | Слова состояния точек, СС Т0 2 (2) | СС Т0 |  | Нет доступа |
| 332779 | 0x800A | Слова состояния точек, СС Т0 3 (3) | СС Т0 |  | Нет доступа |
| 332781 | 0x800C | Слова состояния точек, СС Т0 4 (4) | СС Т0 |  | Нет доступа |
| 332783 | 0x800E | Слова состояния точек, СС Т0 5 (5) | СС Т0 |  | Нет доступа |

Регистры ввода типа вещественное значение

| MB адрес | Название параметра | Название в приборе | Пределы | Уровень доступа (Редактирование) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Логический | Физический |  |  |  |  |
| 349153 | 0xC000 | Текущая частота генерации, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | Fтек. |  | Нет доступа |
| 349155 | 0xC002 | Текущая частота генерации, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 1 (1) | Fтек. |  | Нет доступа |
| 349157 | 0xC004 | Текущая частота генерации, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 2 (2) | Fтек. |  | Нет доступа |
| 349159 | 0xC006 | Текущая частота генерации, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 3 (3) | Fтек. |  | Нет доступа |
| 349161 | 0xC008 | Текущая частота генерации, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 4 (4) | Fтек. |  | Нет доступа |
| 349163 | 0xC00A | Текущая частота генерации, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 5 (5) | Fтек. |  | Нет доступа |
| 349165 | 0xC00C | Текущая частота генерации, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 6 (6) | Fтек. |  | Нет доступа |
| 349167 | 0xC00E | Текущая частота генерации, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 7 (7) | Fтек. |  | Нет доступа |
| 349169 | 0xC010 | Текущая частота генерации, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 8 (8) | Fтек. |  | Нет доступа |
| 349171 | 0xC012 | Интегральный накопитель импульсного выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 0 (0) | Vимп. |  | Нет доступа |
| 349173 | 0xC014 | Интегральный накопитель импульсного выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 1 (1) | Vимп. |  | Нет доступа |
| 349175 | 0xC016 | Интегральный накопитель импульсного выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 2 (2) | Vимп. |  | Нет доступа |
| 349177 | 0xC018 | Интегральный накопитель импульсного выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 3 (3) | Vимп. |  | Нет доступа |
| 349179 | 0xC01A | Интегральный накопитель импульсного выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 4 (4) | Vимп. |  | Нет доступа |
| 349181 | 0xC01C | Интегральный накопитель импульсного выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 5 (5) | Vимп. |  | Нет доступа |
| 349183 | 0xC01E | Интегральный накопитель импульсного выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 6 (6) | Vимп. |  | Нет доступа |
| 349185 | 0xC020 | Интегральный накопитель импульсного выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 7 (7) | Vимп. |  | Нет доступа |
| 349187 | 0xC022 | Интегральный накопитель импульсного выхода, Гц УНИВЕРС. ВЫХОД 8 (8) | Vимп. |  | Нет доступа |
| 349189 | 0xC024 | Температура наружная измеренная, С | #tнар |  | Тестирование |
| 349191 | 0xC026 | Температура внутренняя измеренная, С | #tвн |  | Тестирование |
| 349193 | 0xC028 | Температура подачи отопления измеренная, С | #tпр |  | Тестирование |
| 349195 | 0xC02A | Температура подачи, вычисленная по графику, С | tпр.граф |  | Нет доступа |
| 349197 | 0xC02C | Температура обратки отопления вычисленная (задание), С | tобр.выч |  | Нет доступа |
| 349199 | 0xC02E | Температура ГВС (задание) - трансляция, С | tГВС.здн |  | Нет доступа |
| 349201 | 0xC030 | Расход из Т/С измеренный (подача), м3/ч | #QТС |  | Тестирование |
| 349203 | 0xC032 | Расход ГВС измеренный, м3/ч | #QГВС/ХВ |  | Тестирование |
| 349205 | 0xC034 | Температура наружная вычисленная (с учетом динамики), С | tнар.выч |  | Нет доступа |
| 349207 | 0xC036 | Температура внутренняя заданная с учетом форсажа, С | tвн.здн |  | Нет доступа |
| 349209 | 0xC038 | Температура подачи отопления измеренная, С | #tпр |  | Тестирование |
| 349211 | 0xC03A | Температура подачи, вычисленная с учётом ограничений (задание), С | tпр.огр |  | Нет доступа |
| 349213 | 0xC03C | Температура обратки измеренная, С | #tобр |  | Тестирование |
| 349215 | 0xC03E | Температура ГВС измеренная, С | #tГВС |  | Тестирование |
| 349217 | 0xC040 | Температура обратки тепловой сети измеренная, С | #tобр.ТС |  | Тестирование |
| 349219 | 0xC042 | Индикация аналогового выхода 1, % | Токовый 1 |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 349221 | 0xC044 | Индикация аналогового выхода 2, % | Токовый 2 |  | Работа Сервис Настройка Тестирование |
| 349223 | 0xC046 | Температура наружная расчетная, С | tнар.расч | -55 ... 0 | Сервис Настройка Тестирование |
| 349225 | 0xC048 | Температура внутренняя расчетная, С | tвн.расч | 5 ... 30 | Сервис Настройка Тестирование |
| 349227 | 0xC04A | Температура прямая расчетная, С | tпр.расч | 40 ... 170 | Сервис Настройка Тестирование |
| 349229 | 0xC04C | Температура обратная расчетная, С | tобр.расч. | 30 ... 80 | Сервис Настройка Тестирование |
| 349231 | 0xC04E | Температура обратки тепловой сети по графику, С | tобр.ТСгр |  | Нет доступа |