## Лист1
Концентратор передаёт данные на сервер POST-запросом. Формат запроса следующий:
POST //chronos/bin/chronos.cgi HTTP/1.1 Host: "set-omsk.ru" Connection: Keep-Alive Keep-Alive: timeout=1200 Content-Type: multipart/form-data; boundary=SETsetSET Content-Length: 292 --SETsetSET Content-Disposition: form-data; name="CMD" Content-Type: text/plain DevVal --SETsetSET Content-Disposition: form-data; name="DATA" Content-Type: application/octet-stream ДВОИЧНЫЕ ДАННЫЕ --SETsetSET--
Двоичные данные , передаваемыу на сервер
| 1 |  | Размер данных | Размер данных без учета этого поля и поля контрольной суммы (n-4)
2
| 3 |  | Производитель | 2 байта кода производителя (EN 13757-03) |  |  |  |  | Man. ID = [ASCII(1st letter) – 64] • 32 • 32 + [ASCII(2nd letter) – 64] • 32 + [ASCII(3rd letter) – 64] + [ASCII(3rd letter) – 64]
4
| 5 |  | Идентификационный номер | Номер в двоично-десятичном формате (8 знаков, младшими разрядами вперед)
6
7
8
| 9 |  | Версия
| 10 |  | Тип | Тип в соответствии с EN 13757-4 |  |  |  |  | Type | Device
| 11 |  | Параметр 1 | [5 empty] | 02 | Meter | Electricity
| . | [7 empty] | 03 |  | Gas
| . | [7 empty] | 04 |  | Heat
| . | [7 empty] | 06 |  | Warm water
| . |  | … | [5 empty] | 07 |  | Water
| . |  | Параметр N | [5 empty] | 16 |  | Cold water meter
| . | [7 empty] | 19 |  | A/D Converter (Pulses meter - PM)
| . | [7 empty] | 37 |  | Radio converter (Interface converter - IC)
.
| . |  | Контрольная сумма | [5 empty] | CRC polynom: x16 + x13 + x12 + x11 + x10 + x8 + x6 + x5 + x2 + 1
n
public static unsafe UInt16 WMB_CRC(byte* p, int len) { ushort CRC = 0; ushort Temp = 0; for (int i = 0; i < len; ++i) { CRC ^= (ushort) ((ushort) *(p + i) << 8); for (int j = 0; j < 8; j++) { Temp = (ushort) (CRC & 0x8000); CRC = (ushort) (CRC << 1); if (Temp != 0) CRC ^= 0x3d65; } } CRC ^= 0xffff; CRC = (ushort) (((CRC & 0xff00) >> 8) + ((CRC & 0x00ff) << 8)); return CRC; } ushort CRC = 0; ushort Temp = 0; for (int i = 0; i < len; ++i) { CRC ^= (ushort) ((ushort) *(p + i) << 8); for (int j = 0; j < 8; j++) { Temp = (ushort) (CRC & 0x8000); CRC = (ushort) (CRC << 1); if (Temp != 0) CRC ^= 0x3d65; } } CRC ^= 0xffff; CRC = (ushort) (((CRC & 0xff00) >> 8) + ((CRC & 0x00ff) << 8)); return CRC; } public static unsafe UInt16 WMB_CRC(byte* p, int len) { ushort CRC = 0; ushort Temp = 0; for (int i = 0; i < len; ++i) { CRC ^= (ushort) ((ushort) *(p + i) << 8); for (int j = 0; j < 8; j++) { Temp = (ushort) (CRC & 0x8000); CRC = (ushort) (CRC << 1); if (Temp != 0) CRC ^= 0x3d65; } } CRC ^= 0xffff; CRC = (ushort) (((CRC & 0xff00) >> 8) + ((CRC & 0x00ff) << 8)); return CRC; }
Формат параметра
DIF
VIF
Значение
DIF (according to EN 13757-4:2005, OMS)
| DIF | Description
| x1 | 8 Bit Integer/Binary (1 byte)
| x2 | 16 Bit Integer/Binary (2 bytes)
| x3 | 24 Bit Integer/Binary (3 bytes)
| x4 | 32 Bit Integer/Binary (4 bytes)
| x6 | 48 Bit Integer/Binary (6 bytes)
| xC | 8 digit BCD (4 bytes)
| xE | 12 digit BCD (6 bytes)
VIF (according to EN 13757-4:2005, OMS)
| VIF VIFE | Description |  | Type
| 03 | 1 Wh |  | binary
| 04 | 10 Wh |  | binary
| 0D | 100 kJ |  | binary
| 12 | 0,1 l |  | binary
| 13 | l l |  | binary
| 14 | 10 l |  | binary
| 32 | 100 J/h |  | binary
| 3A | 0,1 l/h |  | binary
| 3B | 1 l/h |  | binary
| 3C | 10 l/h |  | binary
| 59 | 0,010 °C (flow temperature) |  | binary
| 5D | 0,010 °C (return temperature) |  | binary
| 61 | 0,010 K (temperature difference) |  | binary
| 79 | Identification (serial number) |  | BCD
| FD 09 | Device type |  | by OMS
| FD 0A | Manufacturer |  | by EN 13757
| FD 0C | Model / Version |  | binary
| FD 0D | Hardware version # |  | binary
| FD 0E | Metrology (firmware) version # |  | binary
| FD 0F | Other software version # |  | binary
| FD 11 | Customer (personal account) |  | BCD
| FD 17 | Error flags |  | by device
| FD 1F | Remote control |  | by device
| FF 00 | Last calibration data |  | type G
| FF 01 | Calibration interval |  | years
| FF 02 | Delay value next data transmission |  | seconds
| FF 04 | Carrier frequency |  | binary
| FF 05 | Frequency offset |  | binary
| FF 06 | Channel number |  | binary
| FF 07 | PA table |  | binary
| FF 08 | Rx attenuation |  | binary
| FF 09 | Band width |  | binary
| FF 0A | Report data |  | binary
| FF 10 | Command from PC (via modem) to device |  | binary
Пример данных передаваемых на сервер - переданы значения для двух приборов - электросчетчика и счетчика тепловой энергии
| 18 |  | Размер 24 байта
00
| B4 |  | Производитель (SET)
C4
| 06 |  | Номер 55500006
00
50
55
| 00 |  | Версия 0
| 02 |  | Тип 02 (Electricity)
| 04 |  | DIF 04 - 32 Bit Integer
| 03 |  | VIF 03 (1 Wh)
| 2A |  | Значение = 298 Электроэнергия: 0.298 кВт.час
01
00
00
| 01 |  | DIF 01 - 8 Bit Integer
| FD |  | VIF FD 17 (Error flags)
17
| 00 |  | flags = 0
| 04 |  | DIF 04 - 32 Bit Integer |  | Для даты и времени 04 6D Format F - 4 байта (могут использоваться другие форматы в соответствии со стандартами WmBus)
| 6D |  | VIF 6D (дата и время) |  | 0 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 3
| 05 |  | Дата и время (2016-05-24 02:05:00) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 22 |  |  |  | 0 0: minute; 0 6: 0; 0 7: 0; 1 8: hour; 1 15: 0; 2 16: day; 3 24: month
| 18 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 25 |  |  |  | 0 0: 5 минут; 1 8: 2 часа; 1 13: 0; 1 14: 1; 2 16: 24; 2 21: 0; 2 22: 1; 2 23: 2; 3 24: месяц = 5; 3 28: 3; 3 29: 4; 3 30: 5; 3 31: 6
| 11 |  | Контрольная сумма |  | 1 12: hundred year = 1; 2 21: year = 16
| D7 |  |  |  | 1 13: year is 1900+100*hundred year + year = 1900 + 100 * 1 + 16 = 2016
| 31 |  | Размер 49 байт
00
| B4 |  | Производитель (SET)
C4
| 34 |  | Номер 55500034
00
50
55
| 00 |  | Версия 0
| 04 |  | Тип 04 (Heat)
| 04 |  | DIF 04 - 32 Bit Integer
| 0D |  | VIF 0D - 100 kJ
| 0A |  | Значение = 10 Тепловая энергия: 0.0010 Гкал
00
00
00
| 04 |  | DIF 04 - 32 Bit Integer
| 12 |  | VIF 12 (0,1 l)
| 0A |  | Значение = 10 Объем теплоносителя: 0.0010 м.куб
00
00
00
| 04 |  | DIF 04 - 32 Bit Integer
| 32 |  | VIF 32 (100 J/h)
| 05 |  | Значение = 5 Тепловая мощность: 0.0005 Мкал/час
00
00
00
| 02 |  | DIF 02 - 16 Bit Integer
| 3A |  | VIF 3A (0,1 l/h)
| 05 |  | Значение = 5 Расход теплоносителя: 0.0005 м.куб/час
00
| 02 |  | DIF 02 - 16 Bit Integer
| 59 |  | VIF 59 (0,010 °C)
| 06 |  | Значение = 6 Т на подающем трубопроводе: 0.06 °С
00
| 02 |  | DIF 02 - 16 Bit Integer
| 5D |  | VIF 5D (0,010 °C)
| 07 |  | Значение = 7 Т на обратном трубопроводе: 0.07 °С
00
| 02 |  | DIF 02 - 16 Bit Integer
| FD |  | VIF FD 17 (Error flags)
17
| 00 |  | flags
00
| 04 |  | DIF 04 - 32 Bit Integer
| 6D |  | VIF 6D (дата и время)
| 05 |  | Дата и время (2016-05-24 02:05:00)
22
18
25
| C8 |  | Контрольная сумма
F4
По окончании передачи данных концентратор ожидает от сервера строки, содержащей текущую дату и время в формате: Set-Cookie: DateTime=ГГГГ-ММ-ДД_ЧЧ:ММ:СС. По этой строке концентратор синхронизируют своё время и отмечает данные как переданные, в противном случае при следующем сеансе связи концентратор снова пошлёт данные, на которые не получил подтверждение о приёме сервером.

## Лист2
Структура пакета с данными от прибора
Пакет состоит из заголовка, данных и контрольной суммы. Данные передаются младшим байтом вперёд
№ байта | Назначение
1 | Длина последующих данных без учёта контрольной суммы
2
3 | Код производителя прибора: 3-х буквенный идентификатор, расчитывается как [ASCII(1st letter) – 64] • 32 • 32 + [ASCII(2nd letter)– 64] • 32 + [ASCII(3rd letter) – 64]
4
5 | Серийный номер прибора в формате BCD
6
7
8
9 | Версия прибора
10 | Тип устройства
11 | Данные от прибора
.
.
.
N | Контрольная сумма
N+1
Байты с 3 по 10 включительно составляют идентификатор устройства
Тип устройства кодируется в соответствии со стандартом mBus (EN13757-3:2004)
2h | Электросчётчик
3h | Газосчётчик
4h | Теплосчётчик
6h | Счётчик горячей воды
7h | Водосчётчик
0Сh | Теплосчётчик, установленный на подаче
16h | Счётчик холодной воды
19h | Счётчик импульсов (отступление от стандарта)
Данные от прибора передаются набором параметров в соответствии со стандартом mBus. Каждый параметр представлен структурой приведённой ниже
DIB | описание типа значения. Описание поля содержится в документе EN13757-3:2004
VIB | описание единицы измерения
Val | значение параметра
Используемые единицы измерения (поле VIB)
3h | 1 Втч
4h | 10 Втч
5h | 100 Втч
6h | 1 кВтч
Dh | 100 кДж
Eh | 1 МДж
12h | 0.1 л
13h | 1 л
14h | 10 л
15h | 100 л
16h | 1 m3
1Bh | 1 кг
1Ch | 10 кг
1Dh | 100 кг
1Eh | 1 т
21h | Время работы в минутах
22h | Время работы в часах
26h | Время накопления в часах
32h | 100 Дж/ч
3Ah | Объёмный расход 0.1 л/ч
3Bh | Объёмный расход 1 л/ч
3Ch | Объёмный расход 10 л/ч
3Dh | Объёмный расход 100 л/ч
3Eh | Объёмный расход 1 м3/ч
53h | Массовый расход 1 кг/ч
54h | Массовый расход 10 кг/ч
55h | Массовый расход 100 кг/ч
56h | Массовый расход 1 т/ч
58h | Температура 0.001С
59h | Температура 0.01С
5Ah | Температура 0.1С
5Bh | Температура 1С
5Dh | Температура в обратке 0.01С
5Eh | Температура в обратке 0.1С
5Fh | Температура в обратке 1С
61h | Разность температур 0.01С
62h | Разность температур 0.1С
63h | Разность температур 1С
64h | Внешняя температура 0.001С
65h | Внешняя температура 0.01С
66h | Внешняя температура 0.1С
67h | Внешняя температура 1С
68h | 0.001 Бар
69h | 0.01 Бар
6Ah | 0.1 Бар
6Bh | 1 Бар
6Dh | Время типа G, F, J, I. Тип времени определяется совместно с полем DIB: 02 6D - тип G, 04 6D - тип F, 03 6D - тип J, 06 6D - тип I
78h | Серийный номер
7Ch | Текстовое обозначени единицы измерения
7Fh | Импульсы
FB 01h | 1 МВтч
FB 02h | 1 кВАРч
FB 04h | 1 ВАРч
FB 09h | 1 ГДж
FB 0Ch | 0.1 Мкал
FB 0Dh | 1 Мкал
FB 31h | 1 ГДж/ч
FD 0Eh | Версия ПО
FD 17h | Флаги нештатных ситуаций
FD 6Dh | Время работы от батарейки в днях
FF 11h | Флаги состояния
FF 12h | Идентификатор ПО
FF 17h | Ировень сигнала в дБм
FF 18h | Время отсутствия счёта
FB 8D 22h | 1 Мкал/ч
Особенности передачи данных от тепловычислителей
Тепловычислитель может обслуживать несколько тепловых систем, причём в каждую систему входит несколько каналов (труб). Для нумерации труб в одной тепловой системе в поле DIB используются биты "Tariff". Так Tariff=0 обозначает первую трубу, Tariff=1 обозначает вторую трубу и т.д. Чтобы разделить тепловые системы, каждая тепловая система передаётся как отдельное устройство с идентификаторм тепловычислитя, а номер тепловой системы закладывается в "версии прибора". Так первая тепловая система передаётся с идентификаторм тепловычислителя, вторая - с увеличенным на 1 номером версии прибора и т.д.
Особенности передачи данных от электросчётчиков
Значение накопленной энергии передаются с разбиение по тарифам. Номер тарифа кодируется в поле DIB битами "Tariff". Так Tariff=1 означает первый тариф, Tariff=2 второй и т.д. Кроме того, в поле DIB битом "Unit" указывается направление энергии: Unit=0 - потреблённая энергия, Unit=1 - отпущенная энергия.

## Лист3
Пример разбора пакета от тепловычислителя
7B 00 4D 52 82 54 03 00 00 04 85 00 16 C3 83 32 48 85 00 1E 55 A4 29 48 85 10 16 FD 80 30 48 85 10 1E 2F B8 29 48 85 20 16 BC 74 FF 40 85 20 1E 00 00 00 00 85 00 5B 66 4E 8A 42 85 10 5B 53 68 5B 42 85 20 5B 00 00 F0 7F 85 00 6B 6A C8 A4 40 85 10 6B D3 2D 92 40 85 20 6B 78 49 BC 40 02 26 FD 31 02 FF 18 9E 03 85 00 FB 09 9C 57 80 46 85 20 FB 09 00 00 00 00 04 6D 0A 37 75 2A 6A F5
7B 00 4D 52 82 54 03 00 00 04 | заголовок. Длина пакета 123 Байта, код производитея - "TRM", серийный номер - 00035482, версия - 0, тип прибора - теплосчётчик
85 00 16 C3 83 32 48 | Объем теплоносителя (трубопровод 1): 182799.047 м³
85 00 1E 55 A4 29 48 | Масса воды (трубопровод 1): 173713.328 т
85 10 16 FD 80 30 48 | Объем теплоносителя (трубопровод 2): 180739.953 м³
85 10 1E 2F B8 29 48 | Масса воды (трубопровод 2): 173792.734 т
85 20 16 BC 74 FF 40 | Объем теплоносителя (трубопровод 3): 7.983 м³
85 20 1E 00 00 00 00 | Масса воды (трубопровод 3): 0.000 т
85 00 5B 66 4E 8A 42 | Температура (трубопровод 1): 69.153 °С
85 10 5B 53 68 5B 42 | Температура (трубопровод 2): 54.852 °С
85 20 5B 00 00 F0 7F | Температура (трубопровод 3): NaN °С
85 00 6B 6A C8 A4 40 | Давление (трубопровод 1): 5.149 бар
85 10 6B D3 2D 92 40 | Давление (трубопровод 2): 4.568 бар
85 20 6B 78 49 BC 40 | Давление (трубопровод 3): 5.884 бар
02 26 FD 31 | Период нормальной работы: 12797 час
02 FF 18 9E 03 | Период отсутствия счета: 926 час
85 00 FB 09 9C 57 80 46 | Тепловая энергия (трубопровод 1): 16427.805 ГДж
85 20 FB 09 00 00 00 00 | Тепловая энергия (трубопровод 3): 0.000 ГДж
04 6D 0A 37 75 2A | Время 2019-10-21 23:10:00
6A F5 | Контрольная сумма
Пример разбора пакета от электросчётчика
35 00 5A 1A 58 02 19 17 00 02 84 10 04 2C 35 00 00 84 10 FB 04 18 1F 00 00 84 50 03 02 00 00 00 84 50 FB 04 08 00 00 00 06 FD 17 00 00 00 00 00 80 04 6D 0A 2C 75 2A B4 EA
35 00 5A 1A 58 02 19 17 00 02 | заголовок. Длина пакета 53 Байта, код производитея - "FRZ", серийный номер - 17190258, версия - 0, тип прибора - электросчётчик
84 10 04 2C 35 00 00 | Электроэнергия (тариф 1): 136.12 кВт⋅час
84 10 FB 04 18 1F 00 00 | Реактивная энергия (тариф 1): 7960 ВАР⋅час
84 50 03 02 00 00 00 | Электроэнергия отпущенная (тариф 1): 2 Вт⋅час
84 50 FB 04 08 00 00 00 | Реактивная энергия отпущенная (тариф 1): 8 ВАР⋅час
06 FD 17 00 00 00 00 00 80 | Флаги нештатных ситуаций: 0x800000000000
04 6D 0A 2C 75 2A | Время 2019-10-21 12:10:00
B4 EA | Контрольная сумма