Теплосчетчик «Пульсар» (версия 8)

Протокол M-Bus

- Месячные архивы имеют 24 показания(2 года) и соответствующей даты фиксации.

- Поддержка вторичной адресация по маске серийного номера, кода производителя и версии прибора при использовании сетевого адреса(253)

- Параметры подключения: 2400, 8E1

| Наименование | Единица измерения | Архивируемый | DIF(E) | VIF(E) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергия тепла | Дж | ✔ | 0x07 | 0x08 |
| Энергия холода | Дж | ✔ | 0x87(0x40) | 0x08 |
| Объём | м3 | ✔ | 0x07 | 0x10 |
| Мощность | Дж/ч | - | 0x07 | 0x30 |
| Объёмный расход | м3/ч | - | 0x04 | 0x3B |
| Объёмный расход(по энергии) | м3/ч | - | 0x84(0x40) | 0x3B |
| Импульсный вход 1 | м3 | - | 0x87(0x10) | 0x10 |
| Импульсный вход 2 | м3 | - | 0x87(0x20) | 0x10 |
| Импульсный вход 3 | м3 | - | 0x87(0x30) | 0x10 |
| Импульсный вход 4 | м3 | - | 0x87(0x80, 0x10) | 0x10 |
| Температура, подача | C° | - | 0x00 | 0x59 |
| Температура, обратка | C° | - | 0x00 | 0x5D |
| Температура, перепад | K | - | 0x00 | 0x61 |
| Время работы | Час | - | 0x04 | 0x26 |
| Время работы с ошибками | Час | - | 0x34 | 0x26 |
| Текущая дата и время | - | - | 0x04 | 0x6D |
| Серийный номер | - | - | 0x0C | 0x78 |
| Флаг ошибок | - | - | 0x0A | 0xFD(0x17) |
| Первичный адрес | - | - | 0x0A | 0x7A |