Описание протокола обмена Радио Пульсар(Пульсар 16РМ-М), приёмный модуль счётчиков воды и газа(Пульсар 24М)

1.  Общие данные

Данные передаются пакетами. Формат байт по умолчанию 8N1. Битовая скорость 19200.

Общая структура передаваемых пакетов выглядит:

запрос от ПК-

| ADDR | F | L | DATA_IN | ID | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ADDR - сетевой адрес устройства (4байта) в формате BCD, старшим байтом вперёд;

F       - код функции запроса (1 байт);

L	- общая длина пакета (1 байт);

DATA_IN – входные данные запроса (длина определяется F);

ID	- идентификатор запроса (любые 2 байта);

CRC16 – контрольная сумма (uint16_t)  2 байта младшим байтом вперёд.

ответ прибора-

| ADDR | F | L | DATA_OUT | ID | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Где:

ADDR - сетевой адрес устройства (4байта) в формате BCD, старшим байтом вперёд;

F       - код функции ответа (1 байт);

L	- общая длина пакета (1 байт);

DATA_OUT – выходные данные ответа (длина определяется F и DATA_IN);

ID	- идентификатор запроса (2 байта присутствующие в ID запроса);

CRC16 – контрольная сумма (uint16_t) 2 байта  младшим байтом вперёд.

Команды связанные с записью могут быть блокированы включением авторизации в приборе.

2. Вычисление CRC16

Пример вычисления CRC16 на языке C:

uint16_t WordCrc16 (uint8_t *Data, uint16_t size)

{

uint16_t        w;

uint8_t         shift_cnt,f;

uint8_t         *ptrByte;

uint16_t        byte_cnt = size;

ptrByte     =   Data;

w = (uint16_t)0xffff;

for (;byte_cnt>0;byte_cnt--)

{

w = (uint16_t)(w^(uint16_t)(*ptrByte++));

for (shift_cnt = 0; shift_cnt<8; shift_cnt++)

{

f=(uint8_t)((w)&(0x1));

w>>=1;

if ((f) ==1)

w = (uint16_t)((w)^0xa001);

}

}

return w;

}

3. Чтение текущих значений по каналам

Запрос от ПК:

F=0x01 – код функции чтения текущих показаний

MASK_CH – битовая маска запрашиваемых каналов (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд (максимальное значение ограничено числом каналов в данном приборе)

| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |  | F | L | MASK_CH |  |  |  | ID |  | CRC16 |  |
| 12h | 34h | 56h | 78h | 01h | 0Eh | 02h | 00h | 00h | 00h | 5Eh | A4h | 41h | 63h |
| Запрос чтения второго канала прибора №12345678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ответ прибора-

| 4 | 1 | 1 | 4*n | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR | F | L | CH[n] | ID | CRC16 |

n – число установленных битов, во входной маске;

CH[n] -  массив значений каналов, согласно установленным битам во входной  маске, в формате IEEE 754 (float32_t) младшим байтом вперёд.

4. Запись текущих значений по каналам

Запрос от ПК:

F=0x03 – код функции записи текущих показаний;

MASK_CH – битовая маска записываемого канала (uint32_t ) 4 байта, младшим байтом вперёд ( запись осуществляется строго по 1-му каналу в одном запросе) ;

CHANNEL_WR – новое значение канала в формате IEEE 754 (float32_t) 8 байт младшим вперёд.

| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |  | F | L | MASK_CH |  |  |  | CHANNEL_WR |  |  |  | ID |  | CRC16 |  |
| 12h | 34h | 56h | 78h | 03h | 12h | 01h | 00h | 00h | 00h | 00h | 00h | 80h | 40h | 2Fh | 3Ah | 4Eh | EAh |
| Запись 4-го канала прибора №12345678 значением 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ответ прибора-

| 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR | F | L | MASK_CH | ID | CRC16 |

MASK_CH – битовая маска удачно записанного канала (uint32_t ) 4 байта.

5. Чтение системного времени прибора

Запрос от ПК:

F=0x04 – код функции чтения системного времени.

| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |  | F | L | ID |  | CRC16 |  |
| 12h | 34h | 56h | 78h | 04h | 0Ah | 78h | 8Ah | 9Bh | B4h |
| Запрос чтения истемного времени прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ответ прибора-

| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 6 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |  | F | L | год | мес | день | час | мин | сек | ID |  | CRC16 |  |
| 12h | 34h | 56h | 78h | 04h | 10h | 0Ch | 07h | 17h | 09h | 1Fh | 1Ah | 78h | 8Ah | 1Eh | 1Ch |
| Ответ чтения системного времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

год – значение текущего года (HEX) начиная с 2000г;

мес – значение текущего месяца (HEX) 		0x01 - январь..0x0C - декабрь;

день - значение текущего дня (HEX)   	 	0x01..0x1F;

час - значение часов (HEX)                 		0x00..0x17;

мин - значение минут (HEX)                		0x00..0x3B;

сек - значение секунд (HEX)               		0x00..0x3B;

6. Запись системного времени прибора

Запрос от ПК:

F=0x05 – код функции записи системного времени прибора;

| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 6 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |  | F | L | год | мес | день | час | мин | сек | ID |  | CRC16 |  |
| 12h | 34h | 56h | 78h | 05h | 10h | 0Ch | 07h | 17h | 08h | 13h | 32h | 10h | 8Dh | 9Fh | 43h |
| Запись системного времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ответ прибора-

| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |  | F | L | R | 00h | 00h | 00h | ID |  | CRC16 |  |
| 12h | 34h | 56h | 78h | 05h | 0Eh | 01h | 00h | 00h | 00h | 10h | 8Dh | B4h | DDh |
| Ответ на запись системного времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

год – значение текущего года (HEX) начиная с 2000г;

мес – значение текущего месяца (HEX) 		0x01 - январь..0x0C - декабрь;

день - значение текущего дня (HEX)   	 	0x01..0x1F;

час - значение часов (HEX)                 		0x00..0x17;

мин - значение минут (HEX)                		0x00..0x3B;

сек - значение секунд (HEX)               		0x00..0x3B;

R= 0x01 – запись проведена успешно;

R= 0x00 – запись не проведена;

7. Чтение значения антисаботажного счетчика

(только для «Пульсар 24М»V>=11)

Запрос от ПК:

F=0x44 – код функции чтения .

| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |  | F | L | ID |  | CRC16 |  |
| 12h | 34h | 56h | 78h | 44h | 0Ah | 78h | 8Ah | crc[1] | crc[0] |
| Запрос чтения значений антисаботажных счётчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ответ прибора-

| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 24 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |  | F | L | cnt1 | cnt2 | … | cnt23 | cnt24 | ID |  | CRC16 |  |
| 12h | 34h | 56h | 78h | 04h | 10h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответ чтения значений антисаботажных счётчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Чтение архивов значений по каналам

Запрос от ПК:

F=0x06 – код функции чтения архивов

| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 18 | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |  | F | L | DATA_IN | ID |  | CRC16 |  |
| 12h | 34h | 56h | 78h | 06h | 1Ch | … | 6Bh | BFh | EBh | 48h |

| 4 |  |  |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MASK_CH |  |  |  | TYPE_ARH |  | DATE_START |  |  |  |  |  | DATE_END |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | год | мес | день | час | мин | сек | год | мес | день | час | мин | сек |
| 02h | 00h | 00h | 00h | 01h | 00h | 0Сh | 07h | 17h | 00h | 00h | 00h | 0Ch | 07h | 17h | 09h | 00 | 00 |
| запроса чтения часового архива 2-го канала прибора №12345678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MASK_CH - битовая маска запрашиваемого канала (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд (максимальное значение соответствует одному каналу);

TYPE_ARH – тип читаемого архива (uint16_t) 2 байта, младшим вперёд

(0x0001- часовой; 0x0002-суточный; 0x0003 месячный).

DATE_START – начальная дата запрашиваемого интервала (дата округляется прибором до ближайшей архивной записи слева, в некоторых ранних прошивках приборов нормировка архивов не производилась, поэтому желательно нормировку даты осуществлять софтом верхнего уровня).

DATE_END – конечная дата запрашиваемого интервала (дата округляется прибором до ближайшей архивной записи справа или до последней архивной записи по часам прибора).

Накладывается ограничение на количество запрашиваемых архивных значений, т.е. максимальная разница между датами не должна превышать 58 архивных записей.

ответ прибора-

| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 10 + 4*n | 2 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |  | F | L | DATA_OUT | ID |  | CRC16 |  |
| 12h | 34h | 56h | 78h | 06h | 3Ch | … | 6Bh | BFh | EBh | 75h |

| 4 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 4*n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MASK_CH |  |  |  | DATE_START |  |  |  |  |  | CH_ARH1.. CH_ARHn |
|  |  |  |  | год | мес | день | час | мин | сек |  |
| 02h | 00h | 00h | 00h | 0Ch | 07h | 17h | 00h | 00h | 00h | … |

| 4*n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH_ARH1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH_ARHn |  |  |  |
| ECh | 51h | 08h | 40h | … | … | … | … | … | … | … | … | ECh | 51h | 08h | 40h |
| Ответ прибора на запрос чтения архивов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

n – количество архивных записей в запрашиваемом интервале;

MASK_CH - битовая маска запрашиваемого канала (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд (максимальное значение соответствует одному каналу);

DATE_START – начальная дата запрашиваемого интервала (дата округляется прибором до ближайшей архивной записи слева, в некоторых ранних прошивках приборов нормировка архивов не производилась, поэтому желательно нормировку даты осуществлять софтом верхнего уровня).

CH_ARH1.. CH_ARHn – массив архивных значений канала в формате IEEE 754 (float32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд, причём первое значение соответствует дате начала нормированного интервала. В случае если в указанном интервале архиваций не проводилось или запрашиваемый период более физической глубины архива, то значения будут равны 0xFFFFFFF1, что соответствует признаку «нет данных». В «Пульсар 16РМ-М» возможно расширение значения «нет данных» до 0xFFFFFFF0, являющимся признаком отсутствия питания.

9. Чтение весов импульсов по каналам для приборов  Пульсар 16РМ-М

Запрос от ПК:

F=0x07 – код функции чтения весов импульсов

MASK_CH – битовая маска запрашиваемых каналов (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд ( максимальное значение ограничено числом каналов)

| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |  | F | L | MASK_CH |  |  |  | ID |  | CRC16 |  |
| 12h | 34h | 56h | 78h | 07h | 0Eh | 02h | 00h | 00h | 00h | A0h | B7h | C0h | E4h |
| Чтение веса импульса второго канала прибора №12345678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ответ прибора-

| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 4*n |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |  | F | L | CHi1..CHin |  |  |  | ID |  | CRC16 |  |
| 12h | 34h | 56h | 78h | 07h | 0Eh | 0Ah | D7h | 23h | 3Ch | A0h | B7h | 7Eh | 36h |
| Ответ прибора на запрос чтения веса импульса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CHi1..CHin -  последовательность значений каналов согласно входной битовой маске в формате IEEE 754 (float32_t) младшим байтом вперёд.

10. Запись значений весов импульсов по каналам  для приборов  Пульсар 16РМ-М

Запрос от ПК:

F=0x08 – код функции записи весов импульсов

MASK_CH – битовая маска записываемых каналов (uint32_t ) 4 байта, младшим байтом вперёд (максимальное количество записываемых значений равно 1) ;

CHANNELi_WR – новое значение веса импульса канала в формате IEEE 754 (float32_t) 4 байта младшим вперёд.

| 1 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |  | F | L | MASK_CH |  |  |  | CHANNELi_WR |  |  |  | ID |  | CRC16 |  |
| 12h | 34h | 56h | 78h | 08h | 12h | 01h | 00h | 00h | 00h | 0Ah | D7h | 23h | 3Ch | 75h | C1h | 47h | 36h |
| Запрос записи веса импульса канала 1, прибора 12345678 значением 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ответ прибора-

| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |  | F | L | MASK_CH |  |  |  | ID |  | CRC16 |  |
| 12h | 34h | 56h | 78h | 08h | 0Eh | 01h | 00h | 00h | 00h | 75h | C1h | 5Fh | E1h |
| Запись проведена успешно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MASK_CH – битовая маска удачно записанных весов импульсов (uint32_t ) 4 байта.

11. Чтение номеров квартирных модулей для прибора

«Пульсар 16РМ-М»

Запрос от ПК:

F=0x0E – код функции чтения номеров квартирных модулей

MASK_CH – битовая маска запрашиваемых модулей (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд ( максимальное значение ограничено числом каналов, с учетом что каждая пара каналов соответствует одному квартирному модулю)

| 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR | F | L | MASK_CH | ID | CRC16 |

ответ прибора-

| 4 | 1 | 1 | 4*n | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR | F | L | KV_NUM1..n | ID | CRC16 |

KV_NUM1..n -  последовательность значений номеров квартирных модулей согласно входной битовой маске в формате (uint32_t) младшим байтом вперёд. Номера квартирных модулей лежат в диапазоне 1..65535, соответственно старшие 2 байта всегда нулевые.

12. Запись номеров квартирных модулей для прибора

«Пульсар 16РМ-М»

Запрос от ПК:

F=0x0F– код функции записи номеров квартирных модулей;

MASK_CH – битовая маска записываемого номера (uint32_t ) 4 байта, младшим байтом вперёд ( максимальное количество записываемых номеров = 1) ;

NUM_WR – новое значение номера квартирного модуля  (uint32_t) 4 байта младшим вперёд (1..65535).

| 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR | F | L | MASK_CH | NUM_WR | ID | CRC16 |

ответ прибора-

| 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR | F | L | MASK_CH | ID | CRC16 |

MASK_CH – битовая маска удачно записанного номера квартирного модуля  (uint32_t ) 4 байта.

13. Чтение номеров радиомодулей  водосчётчиков  для прибора

«Пульсар 24М»

Запрос от ПК:

F=0x0E – код функции чтения номеров

MASK_CH – битовая маска запрашиваемых модулей (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд ( максимальное значение ограничено числом каналов)

| 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR | F | L | MASK_CH | ID | CRC16 |

ответ прибора-

| 4 | 1 | 1 | 4*n | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR | F | L | WC1..n | ID | CRC16 |

n – число установленных битов во входной маске;

WC1..n -  последовательность значений номеров радиомодулей водосчётчиков согласно входной битовой маске, в формате (uint32_t BCD) старшим байтом вперёд. Номера модулей лежат в диапазоне 0x000001..0x00009999, соответственно младшие 2 байта всегда нулевые.

14.Запись номеров радиомодулей водосчётчиков  для прибора

«Пульсар 24М»)

Запрос от ПК:

F=0x0F– код функции записи номеров водосчётчиков;

MASK_CH – битовая маска записываемых номеров (uint32_t ) 4 байта, младшим байтом вперёд ( максимальное количество записываемых номеров = 1) ;

NUM_WR – новое значение номера квартирного модуля (последние 4 цифры)  в формате (uint32_t BCD) 4 байта старшим вперёд (0x00000001..0x00009999).

| 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR | F | L | MASK_CH | NUM_WR | ID | CRC16 |

ответ прибора-

| 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR | F | L | MASK_CH | ID | CRC16 |

MASK_CH – битовая маска удачно записанных номеров радимодулей  (uint32_t ) 4 байта.

15. Проверка «Наличие магнита» в непосредственной близости от водосчётчика.  Для  Пульсар24M  c версией прошивки 11 и поздних

Запрос от ПК:

F=0x09 – код функции чтения текущих показаний линий связи

MASK_CH – битовая маска запрашиваемых каналов (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд ( максимальное значение ограничено числом каналов).

| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |  | F | L | MASK_CH |  |  |  | ID |  | CRC16 |  |
| 12h | 34h | 56h | 78h | 09h | 0Eh | 01h | 00h | 00h | 00h | 02h | 3Dh | B9h | 9Ch |
| Запрос теста линий связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ответ прибора-

| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |  | F | L | MASK_CH_OUT |  |  |  | ID |  | CRC16 |  |
| 12h | 34h | 56h | 78h | 09h | 0E | 00h | 00h | 00h | 00h | 02h | 3Dh | B8h | 4Dh |
| Ответ на запрос теста линий связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MASK_CH_OUT -  битовая маска запрашиваемых каналов (uint32_t) 4 байта, характеризующая качество линий связи, при наличии диодов в датчиках (установленные биты соответствуют правильному прохождению теста, сброшенные биты соответствуют разрыву линии).

16. Чтение настроечных параметров

Запрос от ПК:

F=0x0A – код функции чтения параметров прибора,

PARAM_NUM – номер(код) читаемого параметра (uint16_t) 2 байта, младшим байтом вперёд.

| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR | F | L | PARAM_NUM | ID | CRC16 |

ответ прибора-

| 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR | F | L | PARAM_VAL | ID | CRC16 |

PARAM_VAL -  массив из 8ми байт, тип и количество значащих соответствует контексту запроса (младшим байтом вперёд), в незначащих байтах возможно появление случайных значений.

17. Запись настроечных параметров

Запрос от ПК:

F=0x0B – код функции записи настроечных параметров прибора,

PARAM_NUM - номер(код) читаемого параметра (uint16_t) 2 байта, младшим байтом вперёд.

PARAM_VAL_NEW – массив из 8-ми байт - новое значение записываемого параметра (тип и количество значащих байт определяется текущим контекстом, младшим байтом вперёд, незначащие байты игнорируются)

| 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR | F | L | PARAM_NUM | PARAM_VAL_NEW | ID | CRC16 |

ответ прибора-

| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR | F | L | REZULT_WR | ID | CRC16 |

REZULT_WR -  результат записи параметра (uint16_t) 2 байта младшим вперёд.                                                                                                         REZULT_WR = 0 – запись проведена успешно.                                  REZULT_WR != 0 – запись не проведена.

18. Коды параметров присутствующие только в беспроводных приборах

Параметры присутствуют в беспроводных приборах с протоколом М.

| код параметра (uint16_t)(HEX) | назначение | тип, примечание |  |  |  |  |  |  |  | Чтение\ запись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | признак автоперехода на летнее время и обратно | (uint16_t) 0 – выкл; 1 – вкл. |  |  |  |  |  |  |  | R/W |
| 0x0005 | версия прошивки | Firm_ver(uint16_t) |  |  |  |  |  |  |  | R |
| 0x0006 | диагностика | (uint8_t), байт содержит флаги ошибок ERR_F 0x04 - ошибка записи в EEPROM; 0x08 – отрицательное значение в канале. |  |  |  |  |  |  |  | R |
| 0x000A..0x0011 | массив статусов квартирных модулей для соответствующих приёмников | STATUS KV |  |  |  |  |  |  |  | R |
|  |  | Дата и время приёма данных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | год | мес | день | час | мин | сек | reserv | reserv |  |
| 0x0050..0x0067 | массив статусов радиоводосчётчиков для соответствующих приёмников | STATUS WC |  |  |  |  |  |  |  | R |
|  |  | Дата и время приёма данных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | год | мес | день | час | мин | сек | reserv | reserv |  |
| 0x0012 | общая длительность работы прибора без внешнего питания | (uint32_t) [c] младшим байтом вперёд |  |  |  |  |  |  |  | R/W |
| 0x0013 | включение ретрансляции RF (только для «Пульсар 24М») | (uint16_t) 0- выкл, 1- включ младшим байтом вперёд |  |  |  |  |  |  |  | R/W |

Статус радиомодуля, это дата и время приёма данных от него по часам приёмника

24.Ответ прибора на некорректный запрос

ответ прибора-

| 4 | 1 | 1 | 1(2) | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR | F | L | ERROR_CODE | ID | CRC16 |

F=0x00 – код функции ответа на некорректную команду;

ERROR_CODE - (uint8_t) код ошибки:

(0x01) - отсутствует запрашиваемый код функции;

(0x02) -  ошибка в битовой маске запроса;

(0x03) - ошибочная длинна запроса;

(0x04) - отсутствует параметр

(0x05) - запись заблокирована, требуется авторизация;

(0x06) - записываемое значение (параметр) находится вне заданного диапазона;

(0x07) - отсутствует запрашиваемый тип архива;

(0x08) – превышение максимального количества архивных значений за один пакет.

Для устаревших версий прошивки (6..99)  ERROR_CODE = 0x0000 , ID=0x0000 – не известный тип ошибки;