Описание протокола обмена Теплосчётчик ультразвуковой “Пульсар”

1.  Общие данные

Данные передаются пакетами. Формат байт 8N1. Битовая скорость  9600.

Общая структура передаваемых пакетов выглядит:

запрос от ПК-

| ADDR | F | L | DATA_IN | ID | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ADDR - сетевой адрес устройства (4байта) в формате BCD, старшим байтом вперёд;

F       - код функции запроса (1 байт);

L	- общая длина пакета (1 байт);

DATA_IN – входные данные запроса (длина определяется F);

ID	- идентификатор запроса (любые 2 байта);

CRC16 – контрольная сумма (uint16_t)  2 байта младшим байтом вперёд.

ответ прибора-

| ADDR | F | L | DATA_OUT | ID | CRC16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Где:

ADDR - сетевой адрес устройства (4байта) в формате BCD, старшим байтом вперёд;

F       - код функции ответа (1 байт);

L	- общая длина пакета (1 байт);

DATA_OUT – выходные данные ответа (длина определяется F и DATA_IN);

ID	- идентификатор запроса (2 байта присутствующие в ID запроса);

CRC16 – контрольная сумма (uint16_t) 2 байта  младшим байтом вперёд.

2. Вычисление CRC16

Пример вычисления CRC16 на языке C:

uint16_t WordCrc16 (uint8_t *Data, uint16_t size)

{

uint16_t        w;

uint8_t         shift_cnt,f;

uint8_t         *ptrByte;

uint16_t        byte_cnt = size;

ptrByte     =   Data;

w = (uint16_t)0xffff;

for (;byte_cnt>0;byte_cnt--)

{

w = (uint16_t)(w^(uint16_t)(*ptrByte++));

for (shift_cnt = 0; shift_cnt<8; shift_cnt++)

{

f=(uint8_t)((w)&(0x1));

w>>=1;

if ((f) ==1)

w = (uint16_t)((w)^0xa001);

}

}

return w;

}

3. Чтение текущих значений по измерительным каналам

Запрос от ПК:

F=0x01 – код функции чтения текущих показаний

MASK_CH – битовая маска запрашиваемых каналов (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд (максимальное значение ограничено числом каналов в данном приборе)

| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |  | F | L | MASK_CH |  |  |  | ID |  | CRC16 |  |
| 00h | 49h | 35h | 57h | 01h | 0Eh | 04h | 00h | 00h | 00h | 6Bh | 22h | 55h | 22h |
| Запрос чтения третьего канала прибора №00493557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ответ прибора-

| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 4*n |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |  | F | L | CH[n] |  |  |  |  |  |  |  | ID |  | CRC16 |  |
| 00h | 49h | 35h | 57h | 01h | 12h | 55h | 77h | ссh | 41h | 6Bh | 22h | C3h | ECh | 00h | 49h | 35h | 57h |
| Ответ на чтение третьего канала прибора №00493557(float32_t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

n – число установленных битов, во входной маске;

CH[n] -  массив значений каналов, согласно установленным битам во входной  маске, в формате IEEE 754 (float32_t) младшим байтом вперёд.

3.1 Назначение измерительных каналов

| Канал | Назначение | Тип данных | Архив |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Температура под. [°C] | Float 32bit | Да |
| 4 | Температура обр. [°C] | Float 32bit | Да |
| 5 | Перепад температур, [°C] | Float 32bit | Нет |
| 6 | Мощность [Гкал/ч] | Float 32bit | Нет |
| 7 | Энергия [Гкал] | Float 32bit | Да |
| 8 | Объем [м^3] | Float 32bit | Да |
| 9 | Расход [м^3/ч] | Float 32bit | Нет |
| 10 | Имп.вход 1, [м^3] | Float 32bit | Да* |
| 11 | Имп.вход 2, [м^3] | Float 32bit | Да* |
| 12 | Имп.вход 3, [м^3] | Float 32bit | Да* |
| 13 | Имп.вход 4, [м^3] | Float 32bit | Да* |
| 14 | Расход (по энергии) [м3/ч] | Float 32bit | Нет |
| 20 | Время нормальной работы [ч] | UInt32 | Да |
| 21 | Энергия охлаждения | Float 32bit | Да** |
| 22 | Давление1 | Float 32bit | Да*** |
| 23 | Давление2 | Float 32bit | Да*** |
| 24 | Масса | Float 32bit | Да |
| 25 | Масса холодной трубы М2 | Float 32bit | Да** |
| 26 | Масса отобраной (потерянной) воды | Float 32bit | Да** |
| 27 | Объем холодной воды | Float 32bit | Да** |
| 28 | Энергия израсходованной воды | Float 32bit | Да** |
| 29 | Флаги ошибок | UInt32 | Да |

* Если установлен.

** Для счётчиков с двумя расходомерами, начиная с 27 версии ПО.

*** Доступен в модификации с датчиками давления.

4. Чтение системного времени прибора

Запрос от ПК:

F=0x04 – код функции чтения системного времени.

| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |  | F | L | ID |  | CRC16 |  |
| 12h | 34h | 56h | 78h | 04h | 0Ah | 78h | 8Ah | 9Bh | B4h |
| Запрос чтения истемного времени прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ответ прибора-

| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 6 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |  | F | L | год | мес | день | час | мин | сек | ID |  | CRC16 |  |
| 12h | 34h | 56h | 78h | 04h | 10h | 0Ch | 07h | 17h | 09h | 1Fh | 1Ah | 78h | 8Ah | 1Eh | 1Ch |
| Ответ чтения системного времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

год – значение текущего года (HEX) начиная с 2000г;

мес – значение текущего месяца (HEX) 		0x01 - январь..0x0C - декабрь;

день - значение текущего дня (HEX)   	 	0x01..0x1F;

час - значение часов (HEX)                 		0x00..0x17;

мин - значение минут (HEX)                		0x00..0x3B;

сек - значение секунд (HEX)               		0x00..0x3B;

5. Запись системного времени прибора

Запрос от ПК:

F=0x05 – код функции записи системного времени прибора;

| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 6 |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |  | F | L | год | мес | день | час | мин | сек | ID |  | CRC16 |  |
| 12h | 34h | 56h | 78h | 05h | 10h | 0Ch | 07h | 17h | 08h | 13h | 32h | 10h | 8Dh | 9Fh | 43h |
| Запись системного времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ответ прибора-

| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |  | F | L | R | 00h | 00h | 00h | ID |  | CRC16 |  |
| 12h | 34h | 56h | 78h | 05h | 0Eh | 01h | 00h | 00h | 00h | 10h | 8Dh | B4h | DDh |
| Ответ на запись системного времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

год – значение текущего года (HEX) начиная с 2000г;

мес – значение текущего месяца (HEX) 		0x01 - январь..0x0C - декабрь;

день - значение текущего дня (HEX)   	 	0x01..0x1F;

час - значение часов (HEX)                 		0x00..0x17;

мин - значение минут (HEX)                		0x00..0x3B;

сек - значение секунд (HEX)               		0x00..0x3B;

R= 0x01 – запись проведена успешно;

R= 0x00 – запись не проведена;

6. Чтение архивов значений по измерительным каналам

Запрос от ПК:

F=0x06 – код функции чтения архивов

| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 18 | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |  | F | L | DATA_IN | ID |  | CRC16 |  |
| 12h | 34h | 56h | 78h | 06h | 1Ch | … | 6Bh | BFh | EBh | 48h |

| 4 |  |  |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MASK_CH |  |  |  | TYPE_ARH |  | DATE_START |  |  |  |  |  | DATE_END |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | год | мес | день | час | мин | сек | год | мес | день | час | мин | сек |
| 02h | 00h | 00h | 00h | 01h | 00h | 0Сh | 07h | 17h | 00h | 00h | 00h | 0Ch | 07h | 17h | 09h | 00 | 00 |
| запроса чтения часового архива 2-го канала прибора №12345678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MASK_CH - битовая маска запрашиваемого канала (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд (максимальное значение соответствует одному каналу);

TYPE_ARH – тип читаемого архива (uint16_t) 2 байта, младшим вперёд

(0x0001- часовой; 0x0002-суточный; 0x0003 месячный).

DATE_START – начальная дата запрашиваемого интервала (дата округляется прибором до ближайшей архивной записи слева, в некоторых ранних прошивках приборов нормировка архивов не производилась, поэтому желательно нормировку даты осуществлять софтом верхнего уровня).

DATE_END – конечная дата запрашиваемого интервала (дата округляется прибором до ближайшей архивной записи справа или до последней архивной записи по часам прибора).

Накладывается ограничение на количество запрашиваемых архивных значений, т.е. максимальная разница между датами не должна превышать 5 архивных записей.

ответ прибора-

| 4 |  |  |  | 1 | 1 | 10 + 4*n | 2 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR |  |  |  | F | L | DATA_OUT | ID |  | CRC16 |  |
| 12h | 34h | 56h | 78h | 06h | 3Ch | … | 6Bh | BFh | EBh | 75h |

| 4 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 4*n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MASK_CH |  |  |  | DATE_START |  |  |  |  |  | CH_ARH1.. CH_ARHn |
|  |  |  |  | год | мес | день | час | мин | сек |  |
| 02h | 00h | 00h | 00h | 0Ch | 07h | 17h | 00h | 00h | 00h | … |

| 4*n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH_ARH1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH_ARHn |  |  |  |
| ECh | 51h | 08h | 40h | … | … | … | … | … | … | … | … | ECh | 51h | 08h | 40h |
| Ответ прибора на запрос чтения архивов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

n – количество архивных записей в запрашиваемом интервале;

MASK_CH - битовая маска запрашиваемого канала (uint32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд (максимальное значение соответствует одному каналу);

DATE_START – начальная дата запрашиваемого интервала (дата округляется прибором до ближайшей архивной записи слева, в некоторых ранних прошивках приборов нормировка архивов не производилась, поэтому желательно нормировку даты осуществлять софтом верхнего уровня).

CH_ARH1.. CH_ARHn – массив архивных значений канала в формате IEEE 754 (float32_t) 4 байта, младшим байтом вперёд, причём первое значение соответствует дате начала нормированного интервала. В случае если в указанном интервале архиваций не проводилось или запрашиваемый период более физической глубины архива, то значения будут равны 0xFFFFFFF1, что соответствует признаку «нет данных».

Максимальная глубина архивов

- Часовые  62 суток   (1488 значений)

- Суточные  6 месяцев ( 184 суток)

- Месячные  5 лет     (  60 значений)

7. Чтение настоечных параметров

Запрос от ПК:

F=0x0A – код функции чтения параметров прибора,

PARAM_NUM – номер(код) читаемого параметра (uint16_t) 2 байта, младшим байтом вперёд.

| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR | F | L | PARAM_NUM | ID | CRC16 |

ответ прибора-

| 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR | F | L | PARAM_VAL | ID | CRC16 |

PARAM_VAL -  массив из 8ми байт, тип и количество значащих соответствует контексту запроса (младшим байтом вперёд), в незначащих байтах возможно появление случайных значений.

8. Запись настроечных параметров

Запрос от ПК:

F=0x0B – код функции записи настроечных параметров прибора,

PARAM_NUM – номер (код) читаемого параметра (uint16_t) 2 байта, младшим байтом вперёд.

PARAM_VAL_NEW – массив из 8-ми байт - новое значение записываемого параметра (тип и количество значащих байт определяется текущим контекстом, младшим байтом вперёд, незначащие байты игнорируются)

| 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR | F | L | PARAM_NUM | PARAM_VAL_NEW | ID | CRC16 |

ответ прибора-

| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR | F | L | REZULT_WR | ID | CRC16 |

REZULT_WR  -  результат записи параметра (uint16_t) 2 байта младшим вперёд.                                                                                                         REZULT_WR = 0 – запись проведена успешно.                                  REZULT_WR != 0 – запись непроведена.

9. Коды  параметров

| код параметра (uint16_t)(HEX) | назначение | тип, примечание | Чтение\ запись |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0005 | версия прошивки | (uint16_t) | R |
| 0x000C | Время наработки, [ч] | uint32_t | RW |

10.Ответ прибора на некорректный запрос

ответ прибора-

| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDR | F | L | ERROR_CODE | ID | CRC16 |

F=0x00 – код функции ответа на некорректную команду;