## err
08.10.2019 01:52 |  |  | Стр 1 из 1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:08.565 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.32.2 (сборка 33209)
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:08.565 | Обрабатывается задание: #034# ул. Октябрьская, 12, ТВ7 #13009280, Подключение #43
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:08.565 | Используется порт опроса: GSM Server, канал связи: Сеть GSM
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:08.565 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.GSM_Server.2019-10-08.log' на компьютере 'WS01TESMIK'
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:08.565 | ТВ7: Используется протокол Modbus ASCII
Предупреждение | 08.10.2019 01:50:08.565 | Пропускаем интервал 08.10.2019 0:00:00 - 08.10.2019 0:00:00 (Суточные) - устройство еще не сохраняло данные за этот интервал. Время по часам устройства: 08.10.2019 0:00:00
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:08.565 | Опрос ведётся через коммуникационный контроллер ЛЭРС GSM Lite, #16909 с идентификатором '16909'
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:08.565 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:08.768 | Контроль установки/завершения связи: программный
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:08.783 | Инициализация диспетчерского модема (модель TELEOFIS RX10x-R)
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:08.861 | Протокол обмена: определяется модемом
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:08.861 | Звоним на номер +79248850544 (таймаут на установку соединения: 65 сек.)
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:32.199 | Соединение установлено на скорости 9
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:32.308 | ----------- ТВ7 #13009280, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:32.308 | Проводится ручная коррекция времени устройства ТВ7 #13009280, сетевой адрес: 1
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:32.308 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:34.757 | Версия ПО: 1.0
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:34.757 | ТВ7: Тип вычислителя: ТВ7 модель 0
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:34.757 | Серийный номер: 13009280
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:36.910 | ТВ7: Активная БД: 1
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:39.125 | Расчётный день: 25
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:39.125 | Расчётный час: 23
Предупреждение | 08.10.2019 01:50:39.125 | Считанный расчётный час (23) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (0)
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:39.125 | ТВ7: Единицы измерения теплоты: ГКал, давления: ат
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:41.294 | ТВ7: Тепловой ввод 1. СИ=6, ФРТ=3, КТ3=0
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:41.294 | ТВ7: Тепловой ввод 2 не используется
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:41.294 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:43.275 | Дата и время по часам устройства: 08.10.2019 01:50:10
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:43.275 | Часы устройства отстают от системных на 00:00:33 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:43.275 | Разница во времени между часами сервера и устройства 33 сек. Проводим коррекцию даты и времени прибора
Предупреждение | 08.10.2019 01:50:43.275 | ТВ7: Коррекция времени возможна, если время по прибору от 20 до 40 минут. Время по прибору 08.10.2019 1:50:10.
Предупреждение | 08.10.2019 01:50:43.275 | Установка времени устройства завершена с ошибкой
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:43.790 | Завершение соединения с удалённой стороной
Предупреждение | 08.10.2019 01:50:47.347 | Нет архивных данных для сохранения по #034# ул. Октябрьская, 12 - Теплоснабжение-1.
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:47.347 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 08.10.2019 01:50:47.378 | Задание остановлено.