- Запрос на данные из счетчика

  - Формирование запроса и получения данных

Запрос находится в шестнадцатеричной системе счисления, настройки порта 2400, не четные, бит данны8,стоп бит 1.

Расшифровка запроса

Таблица №1 запроса для  чтения  код 03 (рабочий пример счетчик серийный номер 11)

| Адрес счетчика | Код операции | Адрес регистра | № регистра | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0B | 03 | 00 | 01 | 00 | 02 | 95 | 61 |

Адрес счетчика – заходим в меню  счетчика и смотрим серийный номер.

Серийный № выглядит следящим образом L0000011. Переводим его в шестнадцатеричную системе счисления

L0000011 ~ (11) = 0B

Код операции – бывает только 03 и 06. «03» - это код запроса на чтение, «06» - код запроса на записи. Выбирается с четам запрашиваемых данных.

Адрес регистра – берется из таблицы № 2. Обращаю внимание в таблице адреса указаны в десятичной системе. Для отправки запроса их нужно перевести также в шестнадцатеричную систему счисления.

10                  16

Пример 1.  0001-0002 = 00 01 00 02

Пример 2. 0023-0024 = 00 17 00 02

№ регистра - берется из таблицы № 2 с-б.1,2

Таблица №1.1 ответ на запроса для  чтения  кода 03 (рабочий пример счетчик серийный номер 11)

| Адрес счетчика | Код операции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0B | 03 | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 50 | 33 |

Таблица запроса №2

| Адрес регистров | № Регистра | Наименование данных |  | Заметки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) |  |  |  |  |
| Данные | Единицы |  |  |  |  |
| 0001 | 0002 | 2 | Мгновенный поток |  | Litre/H |
| 0003 | 0003 | 1 | Мгновенный поток Unit |  | ---- |
| 0004 | 0005 | 2 | Мощность |  | Watt |
| 0006 | 0006 | 1 | Мощность Unit |  | М/3 |
| 0007 | 0008 | 2 | Cсовокупный поток |  | Litre |
| 0009 | 0009 | 1 | Cсовокупный поток Unit |  | ---- |
| 0010 | 0011 | 2 | Накопительное отопление |  | KWH |
| 0012 | 0012 | 1 | Накопительное отопление Unit |  | ---- |
| 0013 | 0014 | 2 | Совокупное охлаждение |  | KWH |
| 0015 | 0015 | 1 | Совокупное охлаждение Unit |  | ---- |
| 0016 | 0017 | 2 | Температура 1 |  | Градсы/ GWH |
| 0018 | 0019 | 2 | Температура 2 |  | Градсы/ GWH |
| 0020 | 0020 | 1 | Стасус |  | ---- |
| 0021 | 0022 | 2 | Время работы |  | Секундах |
| 0023 | 0024 | 2 | Время |  |  |
| 0025 | 0026 | 2 | Дата |  |  |

В столбике 1 адреса регистров для вывода значений

В столбике 2 адреса для вывода единицы измерения. Коды  единицы измерения  находятся в таблице №3

Таблица №3

| Код | Единицы измерения | Для записей |
| --- | --- | --- |
| 05 | KWH |  |
| 02 | WH |  |
| 17 | KW |  |
| 14 | Watt |  |
| 08 | GWH |  |
| 1A | GW |  |
| 32 | Litre/H |  |
| 29 | Litre |  |
| 2C | Cubic meter |  |
| 35 | Cubic meter/H |  |

  - Расшифровка получаемых  данных.

На примере запроса температуры Т1  .2B 03 00 10 00 02 C2 04

Получили следящий ответ.

| Адрес счетчика | Код операции | Адрес регистра | № Регистра | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0B | 03 | 09 | 15 | 00 | 00 | 95 | 61 |

0915 Это температура в шестнадцатеричной системе.

091516 = 0∙163+9∙162+1∙161+5∙160 = 0+2304+16+5 = 232510

Получаем ответ  2325 = 23,25 (С) Температура 1

- Запрос архивных данных.

1.Таблица запроса данных из архива.

| Код запроса | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| № Счетчика | 03 01 04 00 02 | последние два месяца отопление |  |
| № Счетчика | 03 01 08 00 02 | отопление в прошлом месяце |  |
| № Счетчика | 03 01 0С 00 02 | последние четыре месяца отопление |  |
| № Счетчика | 03 01 10 00 02 | последние пять месяцев отопление |  |
| № Счетчика | 03 01 14 00 02 | последние шесть месяцев отопление |  |
| № Счетчика | 03 01 18 00 02 | последние семь месяцев отопление |  |
| № Счетчика | 03 01 18 00 02 | последние восемь месяцев отопление |  |