АО Axis Industries

ПРОТОКОЛ СВЯЗИ

ВЫЧИСЛИТЕЛЯ  SKS-3

Описание

2017

Содержание

1	Введение	2

2	Запрос « Чтение интегральных (итоговых) и текущих параметров»	2

2.1	Тепловая энергия	4

2.2	Количество воды	4

2.3	Тепловая мощность	4

2.4	Расход	4

2.5	Температура	5

2.6	Давление	5

2.7	Дата/время	5

2.8	Коды ошибок	5

2.9	Время работы при включенном питании	6

2.10	Время работы в нормальном режиме	6

3	Запрос « Чтение почасовых и суточных архивных данных	6

3.1	Тепловая энергия	9

3.2	Количество воды	9

3.3	Средние значения температуры	9

3.4	Средние значения давления	9

3.5	Дата/ время записи	9

3.6	Коды ошибок	10

3.7	Время работы при включенном питании	11

3.8	Время работы в нормальном режиме	11

3.9	Продолжительность нештатной ситуации	11

4	Запрос «Чтение конфигурации счетчика»	11

5	Запрос «Чтение/ запись параметров (данных) регулятора»	16

5.1	Запрос на чтение параметров (данных) регулятора	16

5.2	Запрос «Запись параметров регулятора»	16

6	Вторичная адресация	18

7	Технологический протокол	19

7.1	Запрос на чтение данных из внутренней памяти процессора	19

7.2	Запрос «Запись данных во внутреннюю память процессора»	19

7.3	Запрос на отчистку области меню внутренней памяти  FLASH	20

7.4	Запрос на чтение внешней памяти	20

7.5	Запрос «Запись во внешнюю память»	20

# Введение

В качестве протокола линии связи SKS-3  используется протокол M-bus, работающий по принципу Master – Slave (ведущий – ведомый). Реализация протокола (возможные варианты запросов):

- Чтение интегральных (итоговых) и текущих параметров

- Чтение почасовых  и суточных архивных данных

- Чтение информации о конфигурации счетчика

- Чтение/настройка параметров (данных) регулятора

- Технологический протокол

# Запрос « Чтение интегральных (итоговых) и текущих параметров»

Посылается SND_NKE / E5

Master посылает счетчику запрос. Структура запроса:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10h | 40h | A | CS | 16h |

Счетчик присылает ответ на запрос. Структура ответа:

0

E5h

Выбираются итоговые и текущие данные

Master посылает счетчику запрос. Структура запроса:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68h | 04h | 04h | 68h | 53h | A | 50h | 00h | CS | 16h |

Счетчик присылает ответ на запрос. Структура ответа :

0

E5h

У счетчика запрашивается информация о данных

Master посылает счетчику запрос. Структура запроса:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10h | 5B/7B | A | CS | 16 |

Счетчик присылает ответ на запрос. Структура ответа:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68h | L | L | 68h | 08h | A | 72h | Nr0 | Nr1 | Nr2 | Nr3 | 34h | 2Ch | 04h | 04h |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19-(n-2) | n-1 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acc | 00h | 00h | 00h | Блок (массив) итоговых и текущих параметров | CS | 16h |

Блок (массив) данных  итоговых и текущих величин содержит следующие элементы данных

(в зависимости от конфигурации счетчика элементы данных могут участвовать или не участвовать в измерениях) :

- Тепловая энергия 1 (для всех схем измерения (модификаций) системы 1, кроме U0).

- Тепловая энергия 2(для всех схем измерения (модификаций) системы 2, кроме U0)

- Тепловая энергия 3 (для схем измерения (модификаций) A1, A2 и A4 системы 1).

- Количество 1 (при активном преобразователе расхода q1 или когда включена схема измерения (модификация) не U0 или не  U2 1-ой системы отопления)

- Количество 2 (при активном преобразователе расхода q 2 или когда включена схема измерения U2, A2, A2 или A4 системы 1).

- «Отрицательное» количество 2  (при алгоритме 3  системы 1).

- Количество 3 (при активном преобразователе расхода q 3 или когда включена схема измерения U1 системы 2).

- Количество 4 (при активном преобразователе расхода q 4 или когда включена схема измерения 2-ой системы U2).

- Количество 5 (при активном преобразователе расхода q 5).

- Тепловая мощность 1 (для всех схем измерения 1-ой системы, кроме U0).

- Тепловая мощность 2 (для всех схем измерения 2-ой системы, кроме U0).

- Тепловая мощность 3 (для схем измерения A1, A2 и A4 системы 1 ).

- Расход 1 (при активном преобразователе расхода q 1 или когда включена схема измерения не U0 и не  U2 1-ой системы отопления).

- Расход 2 (при активном преобразователе расхода q 2 или когда включена схема измерения U2, A2, A2 или A4 системы 1).

- Расход 3 (при активном преобразователе расхода q 3 или когда схема измерения U1 системы 2).

- Расход 4 (при активном преобразователе расхода q 4 или когда включена схема измерения U2 системы 2).

- Расход 5 (при активном преобразователе расхода q 5).

- Температура 1 (при активном преобразователе температуры Т1 или когда включена схема измерения не U0).

- Температура 2 (при активном преобразователе температуры Т2 или когда включена схема измерения не  U0 и не A3 системы 1).

- Температура 3 (при активном преобразователе температуры Т3 или  когда включена схема измерения не  U0 системы 2).

- Температура 4 (при активном преобразователе температуры Т4 или  когда включена схема измерения не  U0 системы 2).

- Температура 5 (при активном преобразователе температуры Т5 или включена схема измерения A1, A2, A3 или A4 системы 1).

- Давление 1 (при активном преобразователе давления р1).

- Давление 2 (при активном преобразователе давления р2).

Всегда, в независимости от конфигурации счетчика , передаются параметры:

- Дата/Время

- Коды ошибок (нештатных ситуаций)

- Время работы при включенном питании

- Время работы в нормальном режиме

## Тепловая энергия

| Наименование параметра | DIB | VIB |  |  |  |  |  |  |  | Данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 MWh | 0,1 GJ | 0,01 MWh | 0,01 GJ | 0,001 MWh | 0,001 GJ | 0,0001 MWh | 0,0001 GJ |  |
| Энергия 1 | 04 | FB 00 | FB 08 | 07 | 0F | 06 | 0E | 05 | 0D | 4 байта (long) |
| Энергия 2 | 84 40 | FB 00 | FB 08 | 07 | 0F | 06 | 0E | 05 | 0D | 4 байта (long) |
| Энергия 3 | 84 80 40 | FB 00 | FB 08 | 07 | 0F | 06 | 0E | 05 | 0D | 4 байта (long) |

## Количество воды

| Наименование параметра | DIB | VIB |  |  |  |  |  |  |  | Данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 m3 | 1 t | 0,1 m3 | 0,1 t | 0,01 m3 | 0,01 t | 0,001 m3 | 0,001 t |  |
| Количество1 | 04 | 16 | 96 | 15 | 95 | 14 | 94 | 13 | 93 | 4 байта (long) |
| Количество 2 | 84 40 | 16 | 96 | 15 | 95 | 14 | 94 | 13 | 93 | 4 байта (long) |
| Отрицательное количество 2 | 84 80 40 | 16 | 96 | 15 | 95 | 14 | 94 | 13 | 93 | 4 байта (long) |
| Количество 3 | 84 C0 40 | 16 | 96 | 15 | 95 | 14 | 94 | 13 | 93 | 4 байта (long) |
| Количество 4 | 84 80 80 40 | 16 | 96 | 15 | 95 | 14 | 94 | 13 | 93 | 4 байта (long) |
| Количество 5 | 84 C0 80 40 | 16 | 96 | 15 | 95 | 14 | 94 | 13 | 93 | 4 байта (long) |

## Тепловая мощность

| Наименование параметра | DIB | VIB | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность 1 | 05 | 2E | 4 байта (float) kW |
| Тепловая мощность 2 | 85 40 | 2E | 4 байта (float) kW |
| Тепловая мощность 3 | 85 80 40 | 2E | 4 байта (float) kW |

## Расход

| Наименование параметра | DIB | VIB | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход 1 | 05 | 3E | 4 байта (float) m3/h |
| Расход 2 | 85 40 | 3E | 4 байта (float) m3/h |
| Расход 3 | 85 80 40 | 3E | 4 байта (float) m3/h |
| Расход 4 | 85 C0 40 | 3E | 4 байта (float) m3/h |
| Расход 5 | 85 80 80 40 | 3E | 4 байта (float) m3/h |

## Температура

| Параметр | DIB | VIB | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура 1 | 02 | 59 | 2 байта (word), 0,01oC |
| Температура 2 | 02 | 5D | 2 байта (word) 0,01oC |
| Температура 3 | 82 40 | 59 | 2 байта (word) 0,01oC |
| Температура 4 | 82 40 | 5D | 2 байта (word) 0,01oC |
| Температура 5 | 02 | 65 | 2 байта (word) 0,01oC |

## Давление

| Наименование параметра | DIB | VIB | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление 1 | 03 | 68 | 3 байта (word) 0,1 kPa |
| Давление 2 | 83 40 | 68 | 3 байта (word) 0,1 kPa |

## Дата/время

| Параметр | DIB | VIB | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата/время | 44 | 6D | 4 байта (формат даты/время) |

Формат передачи даты/время:

| Байты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Биты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| Год1 |  |  |  | Месяц |  |  |  | Год0 |  |  | Число |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Час |  |  |  |  | 0 | 0 | Минуты |  |  |  |  |  |

Минута - 	<0 до 59>

Час - 	<0 до 23>

Число -	 <1 до 31>

Месяц - 	<1 до 12>

Год =Год1|Год0 (Год0 – младшая часть, Год1 – старшая часть) <0 до 99>

## Коды ошибок

| Параметр | DIB | VIB | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Код суммарной ошибки | 02 | FD 17 | 2 байта (код суммарной ошибки) |
| Код 1-ой ошибки | 82 40 | FD 17 | 2 байта (Код 1-ой ошибки) |
| Код 2- ой ошибки | 82 80 40 | FD 17 | 2 байта (Код 2-ой ошибки) |

Формат передачи информации о суммарной ошибке :

| Байты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Биты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| Биты кода ошибки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Неиспользуется (=0) |  |  |  | Ошибка счетчика |  |  |  | Суммарная ошибка в работе 2-ой системы |  |  |  | Суммарная ошибка в работе 1-ой системы |  |  |  |

Формат передачи информации  о 1-ой ошибке

| Байты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Биты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| Биты кода ошибки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 0 | Ошибка в работе преобразователя расхода q5 |  |  | Ошибка в работе преобразователя расхода q4 |  |  | Ошибка в работе преобразователя расхода q3 |  |  | Ошибка в работе преобразователя расхода q2 |  |  | Ошибка в работе преобразователя расхода q1 |  |  |

Формат передачи информации  о 2-ой ошибке

| Байты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Биты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| Биты кода ошибки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 0 | Ошибка в работе преобразователя температуры Т5 |  |  | Ошибка в работе преобразователя температуры Т4 |  |  | Ошибка в работе преобразователя температуры Т3 |  |  | Ошибка в работе преобразователя температуры Т2 |  |  | Ошибка в работе преобразователя температуры Т1 |  |  |

## Время работы при включенном питании

| Параметр | DIB | VIB | Параметр |
| --- | --- | --- | --- |
| Время питания | 04 | 20 | 4 байта (время секундами) |

## Время работы в нормальном режиме

| Параметр | DIB | VIB | Параметр |
| --- | --- | --- | --- |
| Время работы 1-ой системы в нормальном режиме | 04 | 24 | 4 байта (время секундами) |
| Время работы 2-ой системы в нормальном режиме | 84 40 | 24 | 4 байта (время секундами) |

# Запрос «Чтение почасовых и суточных архивных данных

Посылается SND_NKE / E5

Master посылает счетчику запрос. Структура запроса:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10h | 40h | A | CS | 16h |

Счетчик присылает ответ на запрос. Структура ответа:

0

E5h

Выбираются почасовые и суточные архивные данные

Master посылает счетчику запрос. Структура запроса:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68h | 04h | 04h | 68h | 53h | A | 50h | 04h – для почасовых данных 03h – для суточных данных | CS | 16h |

Счетчик присылает ответ на запрос. Структура ответа:

0

E5h

У счетчика запрашивается информация о данных

Master посылает счетчику запрос. Структура запроса:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10h | 5B/7B | A | CS | 16 |

Счетчик присылает ответ на запрос. Структура ответа:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68h | L | L | 68h | 08h | A | 72h | Nr0 | Nr1 | Nr2 | Nr3 | 34h | 2Ch | 04h | 04h |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19-(n-2) | n-1 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acc | 00h | 00h | 00h | Блок данных почасового/суточного архива | CS | 16h |

Архив имеет два блока данных. Чтение следующей записи архива или блока данных из архива выполняется после передачи последнего запроса, меняя первый байт 5Bh/7Bh. Чтение начинается от последних записей.

Первый блок архивных данных содержит следующие элементы данных

(в зависимости от конфигурации счетчика ):

- Тепловая энергия 1 (для всех схем измерения (модификаций) системы 1, кроме U0).

- Тепловая энергия 2(для всех схем измерения (модификаций) системы 2, кроме U0)

- Тепловая энергия 3 (для схем измерения (модификаций) A1, A2 и A4 системы 1).

- Количество 1 (при активном преобразователе расхода q1 или когда включена схема измерения (модификация) не U0 или не  U2 1-ой системы отопления)

- Количество 2 (при активном преобразователе расхода q 2 или когда включена схема измерения U2, A2, A2 или A4 системы 1).

- «Отрицательное» количество 2  ??? (при алгоритме 3  системы 1).

- Количество 3 (при активном преобразователе расхода q 3 или когда включена схема измерения U1 системы 2).

- Количество 4 (при активном преобразователе расхода q 4 или когда включена схема измерения 2-ой системы U2).

- Количество 5 (при активном преобразователе расхода q 5).

- Тепловая мощность 1 (для всех схем измерения 1-ой системы, кроме U0).

- Тепловая мощность 2 (для всех схем измерения 2-ой системы, кроме U0).

- Тепловая мощность 3 (для схем измерения A1, A2 и A4 системы 1 ).

- Расход 1 (при активном преобразователе расхода q 1 или когда включена схема измерения не U0 и не  U2 1-ой системы отопления).

- Расход 2 (при активном преобразователе расхода q 2 или когда включена схема измерения U2, A2, A2 или A4 системы 1).

- Расход 3 (при активном преобразователе расхода q 3 или когда схема измерения U1 системы 2).

- Расход 4 (при активном преобразователе расхода q 4 или когда включена схема измерения U2 системы 2).

- Расход 5 (при активном преобразователе расхода q 5).

- Температура 1 (при активном преобразователе температуры Т1 или когда включена схема измерения не U0).

- Температура 2 (при активном преобразователе температуры Т2 или когда включена схема измерения не  U0 и не A3 системы 1).

- Температура 3 (при активном преобразователе температуры Т3 или  когда включена схема измерения не  U0 системы 2).

- Температура 4 (при активном преобразователе температуры Т4 или  когда включена схема измерения не  U0 системы 2).

- Температура 5 (при активном преобразователе температуры Т5 или включена схема измерения A1, A2, A3 или A4 системы 1).

- Давление 1 (при активном преобразователе давления р1).

- Давление 2 (при активном преобразователе давления р2).

Всегда, в независимости от конфигурации счетчика , передаются параметры:

- Дата/Время

- Коды ошибок (нештатных ситуаций)

- Время работы при включенном питании

- Время работы в нормальном режиме

Второй блок архивных данных содержит следующие элементы данных

(в зависимости от конфигурации счетчика ):

- Продолжительность неисправности (ошибки) в системе 1 или в системе 2

- Продолжительность неисправности (ошибки) в системе 1

- Продолжительность неисправности (ошибки) в системе 2

- Время, когда значение расхода q1 больше заданного максимального значения

- Время, когда значение расхода q2 больше заданного максимального значения

- Время, когда значение расхода q3 больше заданного максимального значения

- Время, когда значение расхода q4 больше заданного максимального значения

- Время, когда значение расхода q1 меньше заданного минимального значения

- Время, когда значение расхода q2 меньше заданного минимального значения

- Время, когда значение расхода q3 меньше заданного минимального значения

- Время, когда значение расхода q4 меньше заданного минимального значения

- Время, когда значение разности температур Т1 - Т2 меньше заданного минимального значения

- Время, когда значение разности температур Т3 – Т4 меньше заданного минимального значения

## Тепловая энергия

| Наименование параметра | DIB | VIB |  |  |  |  |  |  |  | Данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 MWh | 0,1 GJ | 0,01 MWh | 0,01 GJ | 0,001 MWh | 0,001 GJ | 0,0001 MWh | 0,0001 GJ |  |
| Энергия 1 | 04 | FB 00 | FB 08 | 07 | 0F | 06 | 0E | 05 | 0D | 4 байта (long) |
| Энергия 2 | 84 40 | FB 00 | FB 08 | 07 | 0F | 06 | 0E | 05 | 0D | 4 байта (long) |
| Энергия 3 | 84 80 40 | FB 00 | FB 08 | 07 | 0F | 06 | 0E | 05 | 0D | 4 байта (long) |

## Количество воды

| Наименование параметра | DIB | VIB |  |  |  |  |  |  |  | Данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 m3 | 1 t | 0,1 m3 | 0,1 t | 0,01 m3 | 0,01 t | 0,001 m3 | 0,001 t |  |
| Количество1 | 04 | 16 | 96 | 15 | 95 | 14 | 94 | 13 | 93 | 4 байта (long) |
| Количество 2 | 84 40 | 16 | 96 | 15 | 95 | 14 | 94 | 13 | 93 | 4 байта (long) |
| Отрицательное количество 2 | 84 80 40 | 16 | 96 | 15 | 95 | 14 | 94 | 13 | 93 | 4 байта (long) |
| Количество 3 | 84 C0 40 | 16 | 96 | 15 | 95 | 14 | 94 | 13 | 93 | 4 байта (long) |
| Количество 4 | 84 80 80 40 | 16 | 96 | 15 | 95 | 14 | 94 | 13 | 93 | 4 байта (long) |
| Количество 5 | 84 C0 80 40 | 16 | 96 | 15 | 95 | 14 | 94 | 13 | 93 | 4 байта (long) |

## Средние значения температуры

| Наименование параметра | DIB | VIB | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура 1 | 02 | 59 | 2 байта (word), 0,01oC |
| Температура 2 | 02 | 5D | 2 байта (word), 0,01oC |
| Температура 3 | 82 40 | 59 | 2 байта (word), 0,01oC |
| Температура 4 | 82 40 | 5D | 2 байта (word), 0,01oC |
| Температура 5 | 02 | 65 | 2 байта (word), 0,01oC |

## Средние значения давления

| Наименование параметра | DIB | VIB | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Давления 1 | 03 | 68 | 3 байта (word) 0,1 kPa |
| Давления 2 | 83 40 | 68 | 3 байта (word) 0,1 kPa |

## Дата/ время записи

| Параметр | DIB | VIB | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата/время | 44 | 6D | 4 байта (Формат даты/время) |

Формат передачи даты/время:

| Байты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Биты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| Год1 |  |  |  | Месяц |  |  |  | Год0 |  |  | Число |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Час |  |  |  |  | 0 | 0 | Минуты |  |  |  |  |  |

Минута - 	<0 до 59>

Час - 	<0 до 23>

Число -	 <1 до 31>

Месяц - 	<1 до 12>

Год =Год1|Год0 (Год0 –младшая часть, Год1 –старшая часть) <0 до 99>

## Коды ошибок

| Параметр | DIB | VIB | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Код суммарной ошибки | 02 | FD 17 | 2 байта (код суммарной ошибки) |
| Код 1-ой ошибки | 82 40 | FD 17 | 2 байта (Код 1-ой ошибки) |
| Код 2- ой ошибки | 82 80 40 | FD 17 | 2 байта (Код 2-ой ошибки) |

Формат передачи информации о суммарной ошибке:

| Байты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Биты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| Биты кода ошибки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Неиспользуется (=0) |  |  |  | Ошибка счетчика |  |  |  | Суммарная ошибка в работе 2-ой системы |  |  |  | Суммарная ошибка в работе 1-ой системы |  |  |  |

Формат передачи информации  о 1-ой ошибке:

| Байты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Биты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| Биты кода ошибки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 0 | Ошибка в работе преобразователя расхода q5 |  |  | Ошибка в работе преобразователя расхода q4 |  |  | Ошибка в работе преобразователя расхода q3 |  |  | Ошибка в работе преобразователя расхода q2 |  |  | Ошибка в работе преобразователя расхода q1 |  |  |

Формат передачи информации  о 2-ой ошибке:

| Байты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Биты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| Биты кода ошибки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 0 | Ошибка в работе преобразователя температуры Т5 |  |  | Ошибка в работе преобразователя температуры Т4 |  |  | Ошибка в работе преобразователя температуры Т3 |  |  | Ошибка в работе преобразователя температуры Т2 |  |  | Ошибка в работе преобразователя температуры Т1 |  |  |

## Время работы при включенном питании

| Параметр | DIB | VIB | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Время питания | 04 | 20 | 4 байта (время секундами) |

## Время работы в нормальном режиме

| Параметр | DIB | VIB | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее время работы в нормальном режиме | 04 | 24 | 4 байта (время секундами) |
| Время работы 1-ой системы в нормальном режиме | 84 40 | 24 | 4 байта (время секундами) |
| Время работы 2-ой системы в нормальном режиме | 84 80 40 | 24 | 4 байта (время секундами) |

## Продолжительность нештатной ситуации

| Наименование параметра | DIB | VIB | Данные |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность неисправности (ошибки) в системе 1 или в системе 2 | 04 | 74 | 4 байта (время, с.) |
| Продолжительность неисправности (ошибки) в системе 1 | 84 40 | 74 | 4 байта (время, с.) |
| Продолжительность неисправности (ошибки) в системе 2 | 84 80 40 | 74 | 4 байта (время, с.) |
| Время, когда значение расхода q1 больше заданного максимального значения | 84 C0 40 | 74 | 4 байта (время, с.) |
| Время, когда значение расхода q2 больше заданного максимального значения | 84 80 80 40 | 74 | 4 байта (время, с.) |
| Время, когда значение расхода q3 больше заданного максимального значения | 84 C0 80 40 | 74 | 4 байта (время, с.) |
| Время, когда значение расхода q4 больше заданного максимального значения | 84 80 C0 40 | 74 | 4 байта (время, с.) |
| Время, когда значение расхода q1 меньше заданного минимального значения | 84 C0 C0 40 | 74 | 4 байта (время, с.) |
| Время, когда значение расхода q2 меньше заданного минимального значения | 84 80 80 80 40 | 74 | 4 байта (время, с.) |
| Время, когда значение расхода q3 меньше заданного минимального значения | 84 C0 80 80 40 | 74 | 4 байта (время, с.) |
| Время, когда значение расхода q4 меньше заданного минимального значения | 84 80 C0 80 40 | 74 | 4 байта (время, с.) |
| Время, когда значение разности температур Т1 - Т2 меньше заданного минимального значения | 84 C0 C0 80 40 | 74 | 4 байта (время, с.) |
| Время, когда значение разности температур Т3 – Т4 меньше заданного минимального значения | 84 80 80 C0 40 | 74 | 4 байта (время, с.) |

# Запрос «Чтение конфигурации счетчика»

Посылается SND_NKE / E5

Master посылает счетчику запрос. Структура запроса:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10h | 40h | A | CS | 16h |

Счетчик присылает ответ на запрос. Структура ответа:

0

E5h

Выбираются данные о конфигурации счетчика

Master посылает счетчику запрос. Структура запроса:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | n-1 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68h | 04h | 04h | 68h | 53h | A | 50h | 06h | CS | 16h |

Счетчик присылает ответ на запрос. Структура ответа:

0

E5h

Запрашиваются данные

Master посылает счетчику запрос. Структура запроса:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10h | 5B/7B | A | CS | 16 |

Счетчик присылает ответ на запрос. Структура ответа:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68h | L | L | 68h | 08h | A | 72h | Nr0 | Nr1 | Nr2 | Nr3 | 34h | 2Ch | 04h | 04h |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-(n-2) | n-1 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acc | 00h | 00h | 00h | 0Fh | 01h | Конфигурация счетчика | CS | 16 |

| Байт | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SkaitiklioNr0 | № счетчика (целое число) |  |  |  |
| 1 | SkaitiklioNr1 |  |  |  |  |
| 2 | SkaitiklioNr2 |  |  |  |  |
| 3 | SkaitiklioNr3 |  |  |  |  |
| 4 | AbonentoNr0 | № абонента (целое число) |  |  |  |
| 5 | AbonentoNr1 |  |  |  |  |
| 6 | AbonentoNr2 |  |  |  |  |
| 7 | AbonentoNr3 |  |  |  |  |
| 8 | BatData0 | Дата замены батареи (целое число, число секунд от 2004.01.01 00:00) |  |  |  |
| 9 | BatData1 |  |  |  |  |
| 10 | BatData02 |  |  |  |  |
| 11 | BatData03 |  |  |  |  |
| 12 | Modif1 | Модификация 1-ой системы: 0x00 – U0 0x01 – U1 0x02 – U2 0x03 – U3 0x04 – A1 0x05 – A2 0x06 – A3 0x07 – A4 |  |  |  |
| 13 | Alg1 | Алгоритм 1-ой системы |  |  |  |
| 14 | Modif2 | Модификация 2-ой системы: 0x00 – U0 0x01 – U1 0x02 – U2 0x03 – U3 |  |  |  |
| 15 | Alg2 | Алгоритм 2-ой системы |  |  |  |
| 16 | DSAR | Список активных (подключенных) преобразователей расхода: Биты. 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0. 0; 0; 0; D5; D4; D3; D2; D1. |
| 17 | TSAR | Список активных (подключенных) преобразователей температуры Биты. 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0. 0; 0; 0; T5; T4; T3; T2; T1. |
| 18 | SSAR | Список активных (подключенных) преобразователей давления Биты. 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0. 0; 0; 0; 0; 0; 0; S2; S1. |
| 19 | TGRAD1 | НСХ 1-oго преобразователя температуры |  |  | 0x00 – PT500 0x01 – PT1000 0x02 – 500П 0x03 – 1000П |
| 20 | TGRAD2 | НСХ 2-oго преобразователя температуры |  |  |  |
| 21 | TGRAD3 | НСХ 3-его преобразователя температуры |  |  |  |
| 22 | TGRAD4 | НСХ 4-oго преобразователя температуры |  |  |  |
| 23 | TGRAD5 | НСХ 5-oго преобразователя температуры |  |  |  |
| 24 | DTIP1 | Тип 1-oго преобразователя расхода: |  |  |  |
| 25 | DIM1 | Единицы измерения 1-oго преобразователя расхода: 0x00 – м3 0x01 – т |  |  |  |
| 26 | DADF10 | Постоянная времени фильтрации 1- oго преобразователя расхода (целое число, мс) |  |  |  |
| 27 | DADF11 |  |  |  |  |
| 28 | DTIP2 | Тип 2-oго преобразователя расхода |  |  |  |
| 29 | DIM2 | Единицы измерения 2-oго преобразователя расхода: 0x00 – м3 0x01 – т |  |  |  |
| 30 | DADF20 | Постоянная времени фильтрации 2- ого преобразователя расхода (целое число, мс) |  |  |  |
| 31 | DADF21 |  |  |  |  |
| 32 | DTIP3 | Тип 3-его преобразователя расхода |  |  |  |
| 33 | DIM3 | Единицы измерения 3-его преобразователя расхода: 0x00 – м3 0x01 – т |  |  |  |
| 34 | DADF30 | Постоянная времени фильтрации 3- его преобразователя расхода (целое число, мс) |  |  |  |
| 35 | DADF31 |  |  |  |  |
| 36 | DTIP4 | Тип 4-oго преобразователя расхода |  |  |  |
| 37 | DIM4 | Единицы измерения 4-oго преобразователя расхода: 0x00 – м3 0x01 – т |  |  |  |
| 38 | DADF40 | Постоянная времени фильтрации 4- ого преобразователя расхода (целое число, мс) |  |  |  |
| 39 | DADF41 |  |  |  |  |
| 40 | DTIP5 | Тип 5-oго преобразователя расхода (всегда 0x00) |  |  |  |
| 41 | DIM5 | Единицы измерения 5-oго преобразователя расхода |  |  |  |
| 42 | DADF50 | Постоянная времени фильтрации 5- ого преобразователя расхода (целое число, мс) |  |  |  |
| 43 | DADF51 |  |  |  |  |
| 44 | DIMP10 | Вес импульса 1- ого преобразователя расхода (тип float , имп/м3) |  |  |  |
| 45 | DIMP11 |  |  |  |  |
| 46 | DIMP12 |  |  |  |  |
| 47 | DIMP13 |  |  |  |  |
| 48 | DIMP20 | Вес импульса 2- ого преобразователя расхода (тип float , имп/м3) |  |  |  |
| 49 | DIMP21 |  |  |  |  |
| 50 | DIMP22 |  |  |  |  |
| 51 | DIMP23 |  |  |  |  |
| 52 | DIMP30 | Вес импульса 3- его преобразователя расхода (тип float , имп/м3) |  |  |  |
| 53 | DIMP31 |  |  |  |  |
| 54 | DIMP32 |  |  |  |  |
| 55 | DIMP33 |  |  |  |  |
| 56 | DIMP40 | Вес импульса 4- ого преобразователя расхода (тип float , имп/м3) |  |  |  |
| 57 | DIMP41 |  |  |  |  |
| 58 | DIMP42 |  |  |  |  |
| 59 | DIMP43 |  |  |  |  |
| 60 | DIMP50 | Вес импульса 5- ого преобразователя расхода (тип float , имп/м3) |  |  |  |
| 61 | DIMP51 |  |  |  |  |
| 62 | DIMP52 |  |  |  |  |
| 63 | DIMP53 |  |  |  |  |
| 64 | QMAX10 | Максимальное значение расхода 1-oго преобразователя расхода (тип float, м3/ч) |  |  |  |
| 65 | QMAX11 |  |  |  |  |
| 66 | QMAX12 |  |  |  |  |
| 67 | QMAX13 |  |  |  |  |
| 68 | QMAX20 | Максимальное значение расхода 2-oго преобразователя расхода (тип float, м3/ч) |  |  |  |
| 69 | QMAX21 |  |  |  |  |
| 70 | QMAX22 |  |  |  |  |
| 71 | QMAX23 |  |  |  |  |
| 72 | QMAX30 | Максимальное значение расхода 3-его преобразователя расхода (тип float, м3/ч) |  |  |  |
| 73 | QMAX31 |  |  |  |  |
| 74 | QMAX32 |  |  |  |  |
| 75 | QMAX33 |  |  |  |  |
| 76 | QMAX40 | Максимальное значение расхода 4-oго преобразователя расхода (тип float, м3/ч) |  |  |  |
| 77 | QMAX41 |  |  |  |  |
| 78 | QMAX42 |  |  |  |  |
| 79 | QMAX43 |  |  |  |  |
| 80 | QMAX50 | Максимальное значение расхода 5-oго преобразователя расхода (тип float, м3/ч) |  |  |  |
| 81 | QMAX51 |  |  |  |  |
| 82 | QMAX52 |  |  |  |  |
| 83 | QMAX53 |  |  |  |  |
| 84 | QMIN10 | Минимальное значение расхода 1-oго преобразователя расхода (тип float, м3/ч) |  |  |  |
| 85 | QMIN11 |  |  |  |  |
| 86 | QMIN12 |  |  |  |  |
| 87 | QMIN13 |  |  |  |  |
| 88 | QMIN20 | Минимальное значение расхода 2-oго преобразователя расхода (тип float, м3/ч) |  |  |  |
| 89 | QMIN21 |  |  |  |  |
| 90 | QMIN22 |  |  |  |  |
| 91 | QMIN23 |  |  |  |  |
| 92 | QMIN30 | Минимальное значение расхода 3-его преобразователя расхода (тип float, м3/ч) |  |  |  |
| 93 | QMIN31 |  |  |  |  |
| 94 | QMIN32 |  |  |  |  |
| 95 | QMIN33 |  |  |  |  |
| 96 | QMIN40 | Минимальное значение расхода 4-oго преобразователя расхода (тип float, м3/ч) |  |  |  |
| 97 | QMIN41 |  |  |  |  |
| 98 | QMIN42 |  |  |  |  |
| 99 | QMIN43 |  |  |  |  |
| 100 | QPMAX10 | Максимальное договорное значение расхода 1-ого преобразователя расхода (тип float, м3/ч) |  |  |  |
| 101 | QPMAX11 |  |  |  |  |
| 102 | QPMAX12 |  |  |  |  |
| 103 | QPMAX13 |  |  |  |  |
| 104 | QPMAX20 | Максимальное договорное значение расхода 2-ого преобразователя расхода (тип float, м3/ч) |  |  |  |
| 105 | QPMAX21 |  |  |  |  |
| 106 | QPMAX22 |  |  |  |  |
| 107 | QPMAX23 |  |  |  |  |
| 108 | QPMAX30 | Максимальное договорное значение расхода 3-его преобразователя расхода (тип float, м3/ч) |  |  |  |
| 109 | QPMAX31 |  |  |  |  |
| 110 | QPMAX32 |  |  |  |  |
| 111 | QPMAX33 |  |  |  |  |
| 112 | QPMAX40 | Максимальное договорное значение расхода 4-ого преобразователя расхода (тип float, м3/ч) |  |  |  |
| 113 | QPMAX41 |  |  |  |  |
| 114 | QPMAX42 |  |  |  |  |
| 115 | QPMAX43 |  |  |  |  |
| 116 | QPMIN10 | Минимальное договорное значение расхода 1-ого преобразователя расхода (тип float, м3/ч) |  |  |  |
| 117 | QPMIN11 |  |  |  |  |
| 118 | QPMIN12 |  |  |  |  |
| 119 | QPMIN13 |  |  |  |  |
| 120 | QPMIN20 | Минимальное договорное значение расхода 2-ого преобразователя расхода (тип float, м3/ч) |  |  |  |
| 121 | QPMIN21 |  |  |  |  |
| 122 | QPMIN22 |  |  |  |  |
| 123 | QPMIN23 |  |  |  |  |
| 124 | QPMIN30 | Минимальное договорное значение расхода 3-его преобразователя расхода (тип float, м3/ч) |  |  |  |
| 125 | QPMIN31 |  |  |  |  |
| 126 | QPMIN32 |  |  |  |  |
| 127 | QPMIN33 |  |  |  |  |
| 128 | QPMIN40 | Минимальное договорное значение расхода 4-ого преобразователя расхода (тип float, м3/ч) |  |  |  |
| 129 | QPMIN41 |  |  |  |  |
| 130 | QPMIN42 |  |  |  |  |
| 131 | QPMIN43 |  |  |  |  |
| 132 | KTEMP0 | Константа холодной воды (целое число, 0,01 0C) |  |  |  |
| 133 | KTEMP1 |  |  |  |  |
| 134 | (T1-T2)min0 | Минимальное значение T1-T2 (целое число, 0,01 0C) |  |  |  |
| 135 | (T1-T2)min1 |  |  |  |  |
| 136 | (T3-T4)min0 | Минимальное значение T3-T4 (целое число, 0,01 0C) |  |  |  |
| 137 | (T3-T4)min1 |  |  |  |  |
| 138 | (T1-T2)Pmin0 | Минимальное договорное значение T1-T2 (целое число, 0,01 0C) |  |  |  |
| 139 | (T1-T2)Pmin1 |  |  |  |  |
| 140 | (T3-T4)Pmin0 | Минимальное договорное значение T3-T4 (целое число, 0,01 0C) |  |  |  |
| 141 | (T3-T4)Pmin1 |  |  |  |  |
| 142 | SIRIB1 | Пределы тока 1-ого преобразователя давления |  | 0x00 – 0-20 мA 0x01 – 4-20 мA 0x02 – 0-4 мA |  |
| 143 | SIRIB2 | Пределы тока 2-ого преобразователя давления |  |  |  |
| 144 | SMAX10 | Максимальное значение давления 1 (целое число, 0,1кПа) |  |  |  |
| 145 | SMAX11 |  |  |  |  |
| 146 | SMAX20 | Максимальное значение давления 2 (целое число, 0,1кПа) |  |  |  |
| 147 | SMAX21 |  |  |  |  |
| 148 | SENT10 | Значение давления 1 для расчета энтальпии (целое число, 0,1кПа) |  |  |  |
| 149 | SENT11 |  |  |  |  |
| 150 | SENT20 | Значение давления 2 для расчета энтальпии (целое число, 0,1кПа) |  |  |  |
| 151 | SENT21 |  |  |  |  |
| 152 | MBusAddr | M-Bus адрес |  |  |  |
| 153 | UARTSpeed1 | Скорость передачи данных проводной системы связи | Биты. 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0. 0 – без пармтета 1 –паритет „even“; 0x00 – 300 бит/с 0x01 – 600 бит/с 0x02 – 1200 бит/с 0x03 – 2400 бит/с 0x04 – 4800 бит/с 0x05 – 9600 бит/с 0x06 – 19200 бит/с 0x07 – 38400 бит/с. |
| 154 | UARTSpeed2 | Скорость передачи данных оптической системы связи |  |  |  |
| 155 | DimUnits | Единицы измерения тепловой энергии.: 0x00 – MWh (МВтч) 0x01 – Gcal (Гкал) 0x02 – GJ (ГДж) |  |  |  |
| 156 | PKALBA | Язык протоколов: 0x00 – Английский 0x01 – Русский 0x02 – Литовский |  |  |  |

# Запрос «Чтение/ запись параметров (данных) регулятора»

## Запрос на чтение параметров (данных) регулятора

Посылается SND_NKE / E5

Master посылает счетчику запрос. Структура запроса:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10h | 40h | A | CS | 16h |

Счетчик присылает ответ на запрос. Структура ответа :

0

E5h

Выбираются данные регулятора

Master посылает счетчику запрос. Структура запроса:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68h | 04h | 04h | 68h | 53h | A | 50h | 05h | CS | 16h |

Счетчик присылает ответ на запрос. Структура ответа:

0

E5h

Запрашивается информация о данных

Master посылает счетчику запрос. Структура запроса:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10h | 5B/7B | A | CS | 16 |

Счетчик присылает ответ на запрос. Структура ответа:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68h | 21h | 21h | 68h | 08h | A | 72h | Nr0 | Nr1 | Nr2 | Nr3 | 34h | 2Ch | 04h | 04h |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acc | 00h | 00h | 00h | 0Fh | 00h | RelP | 00h | Max0 | Max1 | Max2 | Max3 | Min0 | Min1 | Min2 | Min3 |

| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RegT0 | RegT1 | RegL0 | RegL1 | RegCS0 | RegCS1 | CS | 16 |

## Запрос «Запись параметров регулятора»

Master посылает счетчику запрос. Структура запроса:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68h | 15h | 15h | 68h | 53h | A | 51h | 0Fh | 00h | RelP | 00h | Max0 | Max1 | Max2 | Max3 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min0 | Min1 | Min2 | Min3 | RegT0 | RegT1 | RegL0 | RegL1 | RegCS0 | RegCS1 | CS | 16 |

Счетчик присылает ответ на запрос. Структура ответа:

0

E5h

Параметры:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| RelP | Регулируемый параметр: |
| Max | Максимальное значение регулируемого параметра (float) |
| Min | Минимальное значение регулируемого параметра (float) |
| RegT | Интегральная постоянная времени (целое число, с) |
| RegL | Ход сервопривода (целое число, с) |
| RegCS | Контрольная сумма регулируемых параметров (можно игнорировать) |

# Вторичная адресация

Счетчик поддерживает вторичную адресацию. Параметр счетчика «Заводской номер» (Nr), применяется как адрес вторичной адресации. Старшая (7-ая) цифра адреса разделяет счетчик на 1…9 «суб-счетчика» (зависимо от конфигурации счетчика).

Возможные типы телеграмм ответа счетчика, зависимо от адреса, битов (B0...B9) установленного на счетчике кода конфигурации вторичной адресации и конфигурации счетчика, представлены  в таблице:

| Адрес | Передаваемые параметры | Обязательные условия |
| --- | --- | --- |
| {Nr} | Как и в случае первичной адресации (смотреть пункт 2) | B0=1 (или все B0,B1…B7=0) (стандартная установка) |
| {Nr} | Передается параметры E∑, ton, кодированные как E, ton | Когда код другой чем „B1=1, а все остальные B0,B2…B7=0“ и включен E∑ |
| {Nr} | Передается параметры E1, V1(или M1), P1, q1, T1, T2, T5, p1, p2, ton, td1, кодированные как E, V(или M), P, q, T1, T2, Ts, p1, p2, ton, td | Когда B1=1, а все остальные B0,B2…B7=0 и формула 1-ой системы не U2 или A2 |
| {Nr} | Передается параметры E1, V2(или M2), P1, q1, T1, T2, T5, p1, p2, ton, td1, кодированные как E, V(или M), P, q, T1, T2, Ts, p1, p2, ton, td | Когда B1=1, а все остальные B0,B2…B7=0 и формула 1-ой системы U2 или A2 |
| {1000000+Nr} | Передается параметры E1, V1(или M1), P1, q1, T1, T2, T5, p1, p2, ton, td1, кодированные как E, V(или M), P, q, T1, T2, Ts, p1, p2, ton, td | B1=1 и включен 1-ый канал расхода, и формула 1-ой системы не U2 или A2 |
| {1000000+Nr} | Передается параметры E1, V2(или M2), P1, q1, T1, T2, T5, p1, p2, ton, td1, кодированные как E, V(или M), P, q, T1, T2, Ts, p1, p2, ton, td | B1=1 и включен 2-ой канал расхода, и формула 1-ой системы U2 или A2 |
| {2000000+Nr} | Передается параметры E2, V3(или M3), P2, q3, T3, T4, p1, p2, ton, td2, кодированные как E, V(или M), P, q, T1, T2, p1, p2, ton, td | B2=1 и включен 3-ий канал расхода, и формула 2-ой системы не U2 |
| {2000000+Nr} | Передается параметры E2, V3(или M3), P2, q3, T1, T2, p1, p2, ton, td2, кодированные как E, V(или M), P, q, T1, T2, p1, p2, ton, td | B2=1 и включен 4-ый канал расхода, и формула 2-ой системы U2 |
| {3000000+Nr} | Передается параметры V2(или M2), q2, кодированные как V (или M), q | B3=1 и включен 2-ой канал расхода, и формула 1-ой системы не U2 |
| {3000000+Nr} | Передается параметры V1(или M1), q1, кодированные как V (или M), q | B3=1 и включен 1-ый канал расхода, и формула 1-ой системы U2 |
| {4000000+Nr} | Передается параметры V4(или M4), q4, кодированные как V (или M), q | B4=1 и включен 4-ый канал расхода, и формула 2-ой системы не U2 |
| {4000000+Nr} | Передается параметры V3(или M3), q3, кодированные как V (или M), q | B4=1 и включен 3-ий канал расхода, и формула 2-ой системы U2 |
| {5000000+Nr} | Perduodami parametrai V5, q5, кодированные как V, q | B5=1 и включен 5-ый канал расхода |
| {6000000+Nr} | Суточный архив | B6=1 |
| {7000000+Nr} | Часовой архив | B7=1 |
| {8000000+Nr} | Суточный архив начиная с конца прошедшего месяца | B8=1 |
| {9000000+Nr} | Часовой архив начиная с конца прошедшего месяца | B9=1 |

Здесь:  	E – энергия   ( суммарная энергия E∑  = E1 + E2)

V – объем  (M – масса)

P – мощность

q – расход

T – температура

p – давление

ton – время при включенном питании

td– время нормальной работы

1…5 – номер канала измерения (или системы измерения)

# Технологический протокол

Технологический протокол предназначен для работы в режиме SET, TEST.  Применение технологического протокола связи при других режимах работы счетчика допускается только при условии, что на контакты Х5 монтажной платы установлена перемычка.

## Запрос на чтение данных из внутренней памяти процессора

Master запрашивает информацию от счетчика. Структура запроса :

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | n-1 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68h | 0Ah | 0Ah | 68h | 53h | A | A1h | 0Fh | 00h | Len | Adr |  |  |  | CS | 16h |

Счетчик присылает ответ на запрос. Структура ответа:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 – (n-2) | n-1 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68h | L | L | 68h | 08h | A | A1h | 0Fh | Данные(содержание памяти) | CS | 16h |
|  |  |  |  | L байтов |  |  |  |  |  |  |

Допускается чтение информации только  из области RAM и из области меню информации

## Запрос «Запись данных во внутреннюю память процессора»

Master посылает счетчику запрос на запись данных. Структура запроса:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 – (n-2) | n-1 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68h | L | L | 68h | 53h | A | A2h | 0Fh | 00h | Adr |  |  |  | Данные, записываемые в память | CS | 16h |
|  |  |  |  | L байтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Счетчик присылает ответ на запрос. Структура ответа:

0

E5h

## Запрос на отчистку области меню внутренней памяти  FLASH

Master посылает счетчику запрос на запись данных. Структура запроса:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68h | 05h | 05h | 68h | 53h | A | A2h | 0Fh | 03h | CS | 16h |

Счетчик присылает ответ на запрос. Структура ответа:

0

E5h

## Запрос на чтение внешней памяти

Master запрашивает информацию от счетчика. Структура запроса:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | n-1 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68h | 0Ah | 0Ah | 68h | 53h | A | A1h | 0Fh | 02h | Len | Adr |  |  |  | CS | 16h |

Счетчик присылает ответ на запрос. Структура ответа:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 – (n-2) | n-1 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68h | L | L | 68h | 08h | A | A1h | 0Fh | Данные(содержание памяти) | CS | 16h |
|  |  |  |  | L байтов |  |  |  |  |  |  |

## Запрос «Запись во внешнюю память»

Master посылает счетчику запрос на запись данных:

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 – (n-2) | n-1 | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68h | L | L | 68h | 53h | A | A2h | 0Fh | 02h | Adr |  |  |  | Данные, записываемые в память | CS | 16h |
|  |  |  |  | L байтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Счетчик присылает ответ на запрос. Структура ответа:

0

E5h