## Журнал опроса 21.03.2018 00_03
26.03.2018 10:12 |  |  | Стр 1 из 1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:03 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.07 R25.04 (сборка 32524)
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:03 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.07 R25.04 (сборка 32524)
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:03 | Обрабатывается задание: Теплоснабжение (пл. №2), ТМК-Н120 #976, 194-moxa5150
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:03 | Используется порт опроса: 194-moxa5150, канал связи: Прямое подключение
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:03 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'D:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.194-moxa5150.2018-03-21.log' на компьютере 'LERS'
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:03 | Взлёт ТСРВ-027: Используется протокол: Modbus
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:03 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:03 | Устанавливаем прямое подключение (таймаут на установку подключения 0 сек)
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:03 | Соединение установлено
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:03 | ----------- ТМК-Н120 #976, сетевой адрес: 3 -----------
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:03 | Коррекция времени устройства ТМК-Н120 #976, сетевой адрес: 3 отключена
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:03 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:04 | Версия ПО: 02.04
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:04 | Аппаратная версия: 02.01
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:04 | ТМК-Н120: Схема измерения: 1.3
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:04 | ТМК-Н120: Единицы измерения теплоты: ГКал
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:04 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:05 | Серийный номер: 976
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:05 | Дата и время по часам устройства: 21.03.2018 00:01:48
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:05 | Часы устройства отстают от системных на 00:01:17 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:05 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:05 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:05 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:05 | Чтение часового архива завершено
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:05 | Чтение текущих данных
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:05 | Считаны текущие значения по пл.2 зд.194 Теплоснабжение Коммерческий
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:05 | ----------- ВЗЛЕТ ТСРВ-027 #1500031, сетевой адрес: 7 -----------
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:05 | Коррекция времени устройства ВЗЛЕТ ТСРВ-027 #1500031, сетевой адрес: 7 отключена
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:05 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:06 | Версия ПО: VZLJOT 76.40.00.13
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:06 | Серийный номер: 1500031
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:07 | Взлёт ТСРВ-027: Единицы измерения теплоты: ГДж
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:07 | Взлёт ТСРВ-027: Единицы измерения тепловой энергии: МВт·ч
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:07 | Взлёт ТСРВ-027: Масштаб измерений: 1:1
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:07 | Взлёт ТСРВ-027: Совместимость с архивами ТСРВ022: выкл
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:07 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:08 | Дата и время по часам устройства: 21.03.2018 00:39:42
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:08 | Часы устройства идут впереди системных на 00:36:33 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:08 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:08 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:08 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:08 | Чтение часового архива завершено
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:08 | Чтение текущих данных
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:11 | Считаны текущие значения по пл.2 зд.194 Сырая вода "Колодец 115а"
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:11 | Считаны текущие значения по пл.2 зд.194 Сырая вода "Колодец 116а"
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:11 | Считаны текущие значения по пл.2 зд.194 Давление теплосети прямая пл.2
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:11 | Считаны текущие значения по пл.2 зд.194 Давление теплосети обратная пл.2
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:12 | Считаны текущие интеграторы на 21.03.2018 0:39:46 по пл.2 зд.194 Сырая вода "Колодец 115а"
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:12 | Считаны текущие интеграторы на 21.03.2018 0:39:46 по пл.2 зд.194 Сырая вода "Колодец 116а"
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:12 | Считаны текущие интеграторы на 21.03.2018 0:39:46 по пл.2 зд.194 Давление теплосети прямая пл.2
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:12 | Считаны текущие интеграторы на 21.03.2018 0:39:46 по пл.2 зд.194 Давление теплосети обратная пл.2
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:12 | ----------- ТРМ138 #1-24, сетевой адрес: 24 -----------
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:12 | Коррекция времени устройства ТРМ138 #1-24, сетевой адрес: 24 отключена
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:12 | Чтение текущих данных
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:15 | Считаны текущие значения по пл.2 зд.194 ЩПГ ТРМ138 №1-0
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:15 | Считаны текущие значения по пл.2 зд.194 ЩПГ ТРМ138 №1-1
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:15 | ----------- ТРМ138 #2-32, сетевой адрес: 32 -----------
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:15 | Коррекция времени устройства ТРМ138 #2-32, сетевой адрес: 32 отключена
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:15 | Чтение текущих данных
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:16 | Считаны текущие значения по пл.2 зд.194 ЩПГ ТРМ138 №2-1
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:16 | ----------- ТРМ138 #3-40, сетевой адрес: 40 -----------
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:16 | Коррекция времени устройства ТРМ138 #3-40, сетевой адрес: 40 отключена
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:16 | Чтение текущих данных
Ошибка | 21.03.2018 0:03:16 | Ошибка опроса устройства ТРМ138 #3-40. Ошибка чтения текущих данных. Неверный размер блока данных (3 байт) для преобразования в IEEE, размер должен быть 4 или 6 байт.
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:16 | Завершение соединения с удалённой стороной
Предупреждение | 21.03.2018 0:03:17 | Нет архивных данных для сохранения.
Предупреждение | 21.03.2018 0:03:17 | Опрос завершен. Ошибка чтения данных с устройства.
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:17 | Следующий старт задания назначен на 21.03.2018 0:05:00.
Информационное сообщение | 21.03.2018 0:03:17 | Задание остановлено.