## МКД Талнах Дудинская 15 - Тална
15.11.2017 16:19 | [9 empty] | Стр 1 из 1
Дата - Время |  | Температура, °C |  |  |  | Масса, т |  |  | Объём, м³ |  |  |  | Тепло, ГКал |  |  | Давление, ат |  | Время работы, ч | Нештатные ситуации | Архив ошибок |  | История замены оборудования
|  | T1 | T2 | Тхв | Тнв | M1 | M2 | ΔM | V1 |  | V2 | ΔV | Q1 | Q2 | ΔQ | P1 | P2 | Tраб |  | Код | Описание
01.11.2017 |  | 71,11 | 57,44 | 5,00 | - | 1 239,41 | 1 201,55 | 37,86 | 1 268,00 |  | 1 220,00 | 48,00 | - | - | 18,95 | 6,55 | 6,20 | 24:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
02.11.2017 |  | 66,37 | 54,36 | 5,00 | - | 1 259,47 | 1 217,22 | 42,25 | 1 285,00 |  | 1 234,00 | 51,00 | - | - | 17,22 | 6,62 | 6,26 | 24:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
03.11.2017 |  | 64,86 | 53,48 | 5,00 | - | 1 271,32 | 1 208,88 | 62,43 | 1 296,00 |  | 1 225,00 | 71,00 | - | - | 17,51 | 6,56 | 6,19 | 24:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
04.11.2017 |  | 65,81 | 54,49 | 5,00 | - | 1 303,00 | 1 239,83 | 63,17 | 1 329,00 |  | 1 257,00 | 72,00 | - | - | 17,89 | 6,54 | 6,14 | 24:00 | Нет связи с устройством | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
05.11.2017 |  | 64,99 | 54,06 | 5,00 | - | 1 322,23 | 1 257,85 | 64,38 | 1 348,00 |  | 1 275,00 | 73,00 | - | - | 17,62 | 6,51 | 6,10 | 24:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
06.11.2017 |  | 65,07 | 54,20 | 5,00 | - | 1 334,92 | 1 262,69 | 72,23 | 1 361,00 |  | 1 280,00 | 81,00 | - | - | 18,08 | 6,56 | 6,13 | 24:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
07.11.2017 |  | 67,75 | 55,66 | 5,00 | - | 1 301,54 | 1 234,16 | 67,38 | 1 329,00 |  | 1 252,00 | 77,00 | - | - | 19,16 | 6,48 | 6,08 | 24:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
08.11.2017 |  | 82,49 | 65,54 | 5,00 | - | 1 292,81 | 1 233,55 | 59,26 | 1 332,00 |  | 1 258,00 | 74,00 | - | - | 25,54 | 6,55 | 6,16 | 24:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384; 262144; 524288 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание; Температура в канале 1 меньше допустимого нижнего порога (t1 < t_нп1); Температура в канале 2 меньше допустимого нижнего порога (t2 < t_нп2)
09.11.2017 |  | 89,94 | 69,76 | 5,00 | - | 1 203,39 | 1 146,51 | 56,88 | 1 246,00 |  | 1 172,00 | 74,00 | - | - | 28,03 | 6,54 | 6,23 | 24:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384; 262144; 524288 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание; Температура в канале 1 меньше допустимого нижнего порога (t1 < t_нп1); Температура в канале 2 меньше допустимого нижнего порога (t2 < t_нп2)
10.11.2017 |  | 88,92 | 69,93 | 5,00 | - | 1 265,09 | 1 126,82 | 138,27 | 1 309,00 |  | 1 152,00 | 157,00 | - | - | 33,05 | 6,53 | 6,20 | 24:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
11.11.2017 |  | 89,24 | 69,28 | 5,00 | - | 1 203,96 | 1 158,56 | 45,40 | 1 246,00 |  | 1 184,00 | 62,00 | - | - | 27,00 | 6,50 | 6,19 | 24:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
12.11.2017 |  | 87,76 | 68,24 | 5,00 | - | 1 217,74 | 1 162,18 | 55,56 | 1 259,00 |  | 1 187,00 | 72,00 | - | - | 27,33 | 6,52 | 6,21 | 24:00 | Нет связи с устройством | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
| 00:00 - 01:00 | 87,77 | 68,43 | 5,00 | - | 51,26 | 47,97 | 3,29 | 53,00 |  | 49,00 | 4,00 | - | - | 1,20 | 6,57 | 6,24 | 01:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
| 01:00 - 02:00 | 87,71 | 68,15 | 5,00 | - | 50,30 | 48,96 | 1,34 | 52,00 |  | 50,00 | 2,00 | - | - | 1,07 | 6,56 | 6,25 | 01:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
| 02:00 - 03:00 | 87,62 | 68,04 | 5,00 | - | 49,33 | 49,94 | -0,61 | 51,00 |  | 51,00 | 0,00 | - | - | 0,93 | 6,67 | 6,34 | 01:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
| 03:00 - 04:00 | 87,61 | 67,87 | 5,00 | - | 49,33 | 48,96 | 0,37 | 51,00 |  | 50,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | 6,61 | 6,31 | 01:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
| 04:00 - 05:00 | 87,65 | 67,75 | 5,00 | - | 49,33 | 47,99 | 1,34 | 51,00 |  | 49,00 | 2,00 | - | - | 1,07 | 6,57 | 6,27 | 01:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
| 05:00 - 06:00 | 87,82 | 67,92 | 5,00 | - | 49,33 | 48,96 | 0,36 | 51,00 |  | 50,00 | 1,00 | - | - | 1,01 | 6,62 | 6,31 | 01:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
| 06:00 - 07:00 | 87,87 | 68,07 | 5,00 | - | 49,33 | 48,96 | 0,37 | 51,00 |  | 50,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | 6,62 | 6,31 | 01:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
| 07:00 - 08:00 | 87,90 | 68,10 | 5,00 | - | 50,29 | 47,98 | 2,31 | 52,00 |  | 49,00 | 3,00 | - | - | 1,14 | 6,62 | 6,31 | 01:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
| 08:00 - 09:00 | 87,90 | 68,09 | 5,00 | - | 50,29 | 48,96 | 1,33 | 52,00 |  | 50,00 | 2,00 | - | - | 1,08 | 6,55 | 6,24 | 01:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
| 09:00 - 10:00 | 88,00 | 68,20 | 5,00 | - | 50,29 | 47,98 | 2,31 | 52,00 |  | 49,00 | 3,00 | - | - | 1,14 | 6,50 | 6,19 | 01:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
| 10:00 - 11:00 | 88,12 | 68,43 | 5,00 | - | 50,28 | 48,95 | 1,33 | 52,00 |  | 50,00 | 2,00 | - | - | 1,08 | 6,47 | 6,16 | 01:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
| 11:00 - 12:00 | 88,19 | 68,50 | 5,00 | - | 50,28 | 46,99 | 3,29 | 52,00 |  | 48,00 | 4,00 | - | - | 1,20 | 6,41 | 6,10 | 01:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
| 12:00 - 13:00 | 88,18 | 68,67 | 5,00 | - | 51,25 | 47,96 | 3,28 | 53,00 |  | 49,00 | 4,00 | - | - | 1,21 | 6,41 | 6,11 | 01:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
| 13:00 - 14:00 | 88,14 | 68,58 | 5,00 | - | 51,25 | 46,99 | 4,26 | 53,00 |  | 48,00 | 5,00 | - | - | 1,28 | 6,43 | 6,12 | 01:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
| 14:00 - 15:00 | 88,10 | 68,73 | 5,00 | - | 51,25 | 48,94 | 2,31 | 53,00 |  | 50,00 | 3,00 | - | - | 1,14 | 6,56 | 6,23 | 01:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
| 15:00 - 16:00 | 87,96 | 68,41 | 5,00 | - | 51,26 | 48,95 | 2,31 | 53,00 |  | 50,00 | 3,00 | - | - | 1,15 | 6,56 | 6,23 | 01:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
| 16:00 - 17:00 | 87,81 | 68,29 | 5,00 | - | 51,26 | 48,95 | 2,31 | 53,00 |  | 50,00 | 3,00 | - | - | 1,15 | 6,57 | 6,24 | 01:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
| 17:00 - 18:00 | 87,66 | 68,40 | 5,00 | - | 52,23 | 47,97 | 4,26 | 54,00 |  | 49,00 | 5,00 | - | - | 1,28 | 6,56 | 6,23 | 01:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
| 18:00 - 19:00 | 87,55 | 68,31 | 5,00 | - | 51,27 | 48,95 | 2,32 | 53,00 |  | 50,00 | 3,00 | - | - | 1,14 | 6,51 | 6,18 | 01:00 | Нет связи с устройством | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
| 19:00 - 20:00 | 87,47 | 68,16 | 5,00 | - | 51,27 | 47,98 | 3,30 | 53,00 |  | 49,00 | 4,00 | - | - | 1,20 | 6,47 | 6,14 | 01:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
| 20:00 - 21:00 | 87,44 | 68,20 | 5,00 | - | 52,24 | 47,98 | 4,26 | 54,00 |  | 49,00 | 5,00 | - | - | 1,28 | 6,39 | 6,07 | 01:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
| 21:00 - 22:00 | 87,36 | 68,35 | 5,00 | - | 52,24 | 47,97 | 4,27 | 54,00 |  | 49,00 | 5,00 | - | - | 1,27 | 6,36 | 6,03 | 01:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
| 22:00 - 23:00 | 87,29 | 68,19 | 5,00 | - | 52,25 | 47,98 | 4,27 | 54,00 |  | 49,00 | 5,00 | - | - | 1,27 | 6,44 | 6,12 | 01:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
| 23:00 - 24:00 | 87,21 | 67,92 | 5,00 | - | 50,31 | 48,96 | 1,35 | 52,00 |  | 50,00 | 2,00 | - | - | 1,06 | 6,54 | 6,22 | 01:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
|  | 87,76 | 68,24 | 5,00 | - | 1 217,74 | 1 162,18 | 55,56 | 1 259,00 |  | 1 187,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 27,33 | 6,52 | 6,21 | 24:00
13.11.2017 |  | 89,73 | 69,49 | 5,00 | - | 1 225,80 | 1 181,91 | 43,88 | 1 269,00 |  | 1 208,00 | 61,00 | - | - | 27,70 | 6,62 | 6,30 | 24:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
14.11.2017 |  | 90,10 | 70,56 | 5,00 | - | 1 293,10 | 1 248,64 | 44,46 | 1 339,00 |  | 1 277,00 | 62,00 | - | - | 28,23 | 6,44 | 6,07 | 24:00 |  | 1; 2; 4; 8; 16; 128; 16384 | Сигнал на входе DIN1; Сигнал на входе DIN2; Разность температур между каналами меньше нуля (dt1 < 0); Разность температур между каналами меньше нижнего порога (dt2 < dtнп); Небаланс (по часовому массовому расходу) Gm2 > Gm1*K; Внешнее питание
15.11.2017 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | -