## Журнал опроса из сеансов опроса
| Время | Описание
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.65.1 (сборка 36508)
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Запуск опроса оператором Техник оТО (operator_oTO). Запрошены данные: суточные (только недостающие данные).
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Старт сессии опроса 936329 (49. МАОУ Кочневская СОШ №16, КАРАТ-307 #39653524, МАОУ Кочневская СОШ №16 - основное здание, 2 ввод).
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Менеджер опроса приступил к работе с сессией опроса 936329
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Максимально допустимая разница между часами прибора и системой: 86400 сек.
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.65.1 (сборка 36508)
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Обрабатывается задание: 49. МАОУ Кочневская СОШ №16, КАРАТ-307 #39653524, МАОУ Кочневская СОШ №16 - основное здание, 2 ввод
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Используется порт опроса: Модем №5, канал связи: Сеть GSM
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Модем №5.2026-03-18.log' на компьютере 'DESKTOP-CEOEOKC'
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | - драйвер устройства: Lers.Karat30x, модель: КАРАТ-307, ключ разработчика: Drivers
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Добавлено устройство КАРАТ-307 #39653524
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Добавлена точка учета МАОУ Кочневская СОШ №16 - основное здание, 2 ввод (ID=1607). Маска данных Day
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Инициализация временных интервалов
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Точка учета ID=1607 Интервал 12.03.2026 0:00:00 - 18.03.2026 0:00:00
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Окончание интервала опроса 03/12/2026 00:00:00 - 03/18/2026 00:00:00 скорректировано до 17.03.2026, так как данных после этой даты ещё нет в устройстве
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | В таблице привязок ячеек для устройства с ID=2720 10 записей
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | В таблице привязок адресов для устройства с ID=2720 0 записей
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | В таблице привязок адресов modbus для устройства с ID=2720 0 записей
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Устройство КАРАТ-307 #39653524, сетевой адрес: 2
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | . L-- Ячейка: 30 (T1) - T_in / T1 по МАОУ Кочневская СОШ №16 - основное здание, 2 ввод (ID=1607)
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | . L-- Ячейка: 31 (T2) - T_out / T2 по МАОУ Кочневская СОШ №16 - основное здание, 2 ввод (ID=1607)
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | . L-- Ячейка: 20 (G1) - M_in / M1 по МАОУ Кочневская СОШ №16 - основное здание, 2 ввод (ID=1607)
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | . L-- Ячейка: 21 (G2) - M_out / M2 по МАОУ Кочневская СОШ №16 - основное здание, 2 ввод (ID=1607)
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | . L-- Ячейка: 10 (V1) - V_in / V1 по МАОУ Кочневская СОШ №16 - основное здание, 2 ввод (ID=1607)
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | . L-- Ячейка: 11 (V2) - V_out / V2 по МАОУ Кочневская СОШ №16 - основное здание, 2 ввод (ID=1607)
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | . L-- Ячейка: 50 (Q1) - Q_delta / ?Q по МАОУ Кочневская СОШ №16 - основное здание, 2 ввод (ID=1607)
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | . L-- Ячейка: 40 (P1) - P_in / P1 по МАОУ Кочневская СОШ №16 - основное здание, 2 ввод (ID=1607)
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | . L-- Ячейка: 41 (P2) - P_out / P2 по МАОУ Кочневская СОШ №16 - основное здание, 2 ввод (ID=1607)
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | . L-- Ячейка: B0 (Наработка и ошибки 1) - NormalOperationDuration / Tраб по МАОУ Кочневская СОШ №16 - основное здание, 2 ввод (ID=1607)
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Установка соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Открываем порт COM17
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Порт открыт (9600,n,8,1), None
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Контроль установки/завершения связи: аппаратный
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Инициализация диспетчерского модема (модель IRZ).
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Выполняется: ATZ, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 20000мс
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Отправлено 5 байт
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Ответ модема: OK
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Команда выполнена, результат: OK
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Протокол обмена: определяется модемом
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Звоним на номер 89122700578 (таймаут на установку соединения: 235 сек.)
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Выполняется: ATD89122700578, задержка перед выполнением: 0мс, таймаут: 235000мс
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Отправлено 16 байт
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Длина не указана. Читаем не более 100000 байт
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | CARRIER DETECTED (DCD Changed)
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Установлено соединение через COM17
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Ответ модема: CONNECT 9600/RLP
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Команда выполнена, результат: CONNECT
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | CONNECT
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Соединение установлено на скорости 9600
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | ----------- КАРАТ-307 #39653524, сетевой адрес: 2 -----------
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | -------------¦ МАОУ Кочневская СОШ №16 - основное здание, 2 ввод
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Опрос КАРАТ-307 #39653524, сетевой адрес: 2. Маска запрошенных данных: Day
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Коррекция времени устройства КАРАТ-307 #39653524, сетевой адрес: 2 отключена
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Чтение конфигурации устройства
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Отправлено 8 байт
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Отправляем данные в порт (8 байт)
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Отправлено 8 байт
Ошибка | 2026-03-18 11:26 | Ошибка опроса устройства КАРАТ-307 #39653524. Hour, Minute, and Second parameters describe an un-representable DateTime. Время по прибору: 2024-08-29 26:00:00
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Опрос КАРАТ-307 #39653524, сетевой адрес: 2 завершён.
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Режим модема: DataTransfer, состояние соединения: Connected
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Завершение соединения с удалённой стороной
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Аппаратное завершение связи. Снимается сигнал DTR
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | NO CARRIER (DCD Lost)
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Прекращаем обмен через порт COM17 (текущее состояние: свободен)
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Аппаратное завершение выполнено
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Закрываем порт
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Порт закрыт
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | 0 записей с интеграторами
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | 0 записей с потреблением
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | За сессию опроса принято: 92 байт, отправлено: 37 байт
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Запрашиваем закрытие сессии опроса 936329
Отладочное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Сессия опроса #936329 завершена
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Сессия опроса 936329 (49. МАОУ Кочневская СОШ №16, КАРАТ-307 #39653524, МАОУ Кочневская СОШ №16 - основное здание, 2 ввод) завершена. Результат: None.
Предупреждение | 2026-03-18 11:26 | Нет архивных данных для сохранения по 49. МАОУ Кочневская СОШ №16 - МАОУ Кочневская СОШ №16 - основное здание, 2 ввод.
Предупреждение | 2026-03-18 11:26 | Опрос завершен. Ошибка чтения данных с устройства.
Информационное сообщение | 2026-03-18 11:26 | Задание остановлено.