## Проспект
Таблица потребления энергоресурсов ООО "Управляющая компания Проспект" | [10 empty] | за | 2023-12-22 | 2023
Адрес |  | Тепловая энергия, Гкал. |  |  |  |  | Вода, м³ |  |  |  |  | Водоотведение, м³ | Примечания
| Площадь МКД, м² | Расчётная по ОПУ | Потери в сетях | ОБЩАЯ | в т.ч. отопление | в т. ч. подогрев ГВС | ГВС по ОПУ | ХВС+ГВС | ХВС по ОПУ | в т. ч. полив | ХВС без полива |  |  | Адрес для водоканала |  | Вода м3 | Общая ХВС (ХВ+ГВ) зимняя |  | Отопление Ккал/м2 | горячая вода л/м2 | Холодная вода л/м2 | горячая/холодную
Дом №34 | 4636.3 | 91.662 | 0.7 | 92.362 | 80.6404 | 11.7216 | 201.7145 |  | 435.0459 | 0 | 435.0459 | 636.7604 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Вознесенская ул, дом № 1, | Холодная | 942.1895 | 636.7604 |  | 17.3933 | 43.5077 | 93.8347 | 0.46366 | Дом №34
Дом №18 | 7333.2 | 195.7298 | 2.6 | 198.3298 | 169.3776 | 28.9521 | 498.2297 |  | 760.9521 | 0 | 760.9521 | 1259.1818 | Каток ХВ-13,372 ГВ-0,118 | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Вознесенская ул, дом № 1, | Горячая | 415.0918 | 1259.1818 |  | 23.0974 | 67.9416 | 103.7681 | 0.65475 | Дом №18 | Гвс 19_2556737 | ХВС 60302277 | Гвс 19_2556737 | ХВС 60302277 | хв | гвс
Дом №6А | 3839.1 | 96.2179 | 3.4 | 99.6179 | 90.7335 | 8.8844 | 152.8896 |  | 387.1499 | 0 | 387.1499 | 540.0395 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Вознесенская ул, дом № 2, | Холодная | 324.9062 | 540.0395 |  | 23.6341 | 39.8243 | 100.8439 | 0.39491 | Дом №6А | 4.206 | 113.649 | 4.088 | 100.277 | 13.372 | 0.118
Дом №6Б | 3298.9 | 74.0225 | 2.9 | 76.9225 | 67.0787 | 9.8439 | 169.4008 |  | 450.6371 | 0 | 450.6371 | 620.0378 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Вознесенская ул, дом № 2, | Горячая | 207.8906 | 620.0378 |  | 20.3336 | 51.3507 | 136.6022 | 0.37591 | Дом №6Б
Никольский пр. №2 | 7954.8 | 201.7316 | 0.4 | 202.1316 | 176.6575 | 25.4741 | 438.3772 |  | 990.798 | 0 | 990.798 | 1429.1752 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Вознесенская ул, дом № 3, | Холодная | 597.9756 | 1429.1752 |  | 22.2077 | 55.1085 | 124.5535 | 0.44245 | Никольский пр. №2
Никольский пр. №4 | 7693.2 | 191.6294 | 0.4 | 192.0294 | 164.2189 | 27.8105 | 478.5839 |  | 976.2181 | 0 | 976.2181 | 1454.802 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Вознесенская ул, дом № 3, | Горячая | 440.7901 | 1454.802 |  | 21.346 | 62.2087 | 126.8936 | 0.49024 | Никольский пр. №4
Никольский пр. №6 | 7632.3 | 156.295 | 0.5 | 156.795 | 136.9026 | 19.8924 | 342.3228 |  | 827.5527 | 0 | 827.5527 | 1169.8755 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Вознесенская ул, дом № 4, | Холодная | 704.9003 | 1169.8755 |  | 17.9373 | 44.8519 | 108.4277 | 0.41366 | Никольский пр. №6
ул. Вознесенская №1 | 7622.5 | 200.719 | 0.5 | 201.219 | 177.098 | 24.121 | 415.0918 |  | 942.1895 | 0 | 942.1895 | 1357.2813 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Вознесенская ул, дом № 4, | Горячая | 338.7297 | 1357.2813 |  | 23.2336 | 54.4561 | 123.6064 | 0.44056 | ул. Вознесенская №1
ул. Вознесенская №2 | 2936.3 | 83.8034 | 1 | 84.8034 | 72.7229 | 12.0805 | 207.8906 |  | 324.9062 | 0 | 324.9062 | 532.7969 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Вознесенская ул, дом № 6, | Холодная | 589.3967 | 532.7969 |  | 24.7668 | 70.8002 | 110.6516 | 0.63985 | ул. Вознесенская №2
ул. Вознесенская №3 | 7624.8 | 198.9899 | 0.5 | 199.4899 | 173.8756 | 25.6143 | 440.7901 |  | 597.9756 | 0 | 597.9756 | 1038.7657 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Вознесенская ул, дом № 6, | Горячая | 266.4198 | 1038.7657 |  | 22.804 | 57.8101 | 78.4251 | 0.73714 | ул. Вознесенская №3
ул. Вознесенская №4 | 5931.5 | 158.6442 | 2 | 160.6442 | 140.9606 | 19.6836 | 338.7297 |  | 704.9003 | 0 | 704.9003 | 1043.63 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Кольцово рп, дом № 18, | Холодная | 760.9521 | 1043.63 |  | 23.7648 | 57.1069 | 118.8401 | 0.48054 | ул. Вознесенская №4
ул. Вознесенская №6 | 5957.1 | 154.4789 | 1.8 | 156.2789 | 140.7973 | 15.4817 | 266.4198 |  | 589.3967 | 0 | 589.3967 | 855.8164 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Кольцово рп, дом № 18, | Горячая | 498.2297 | 855.8164 |  | 23.6352 | 44.7231 | 98.9402 | 0.45202 | ул. Вознесенская №6
ул. Технопарковая №5 | 18713.9 | 486.2807 | 4.1 | 490.3807 | 418.5346 | 71.8461 | 1236.3815 |  | 2090.5501 | 0 | 2090.5501 | 3326.9316 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Кольцово рп, дом № 34, | Холодная | 435.0459 | 3326.9316 |  | 22.3649 | 66.0676 | 111.7111 | 0.59141 | ул. Технопарковая №5
ул. Молодежная №1 | 3832.6 | 84.6532 | 0.4 | 85.0532 | 74.475 | 10.5781 | 182.036 | 553.333 | 371.297 | 0 | 371.297 | 553.333 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Кольцово рп, дом № 34, | Горячая | 201.7145 | 553.333 |  | 19.432 | 47.4967 | 96.8786 | 0.49027 | ул. Молодежная №1
ул. Молодежная №2 | 6229.1 | 171.1259 | 1 | 172.1259 | 157.9241 | 14.2018 | 244.3944 |  | 664.3952 | 0 | 664.3952 | 908.7896 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Кольцово рп, дом № 6а, | Холодная | 387.1499 | 908.7896 |  | 25.3526 | 39.2343 | 106.6599 | 0.36784 | ул. Молодежная №2
ул. Молодежная №3 | 3822.1 | 88.1516 | 0.5 | 88.6516 | 77.3701 | 11.2815 | 194.1405 | 555.278 | 361.1375 | 0 | 361.1375 | 555.278 | Полив катка ХВ-30,833 ГВ- 2,3 | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Кольцово рп, дом № 6а, | Горячая | 152.8896 | 555.278 |  | 20.2428 | 50.7942 | 94.4867 | 0.53758 | ул. Молодежная №3 | гвс 17-0428038 | хвс1161574 | гвс 17-0428038 | хвс1161574 | хв | гвс
ул. Молодежная №4 | 6757.3 | 184.1513 | 2.5 | 186.6513 | 163.4585 | 23.1928 | 399.1194 |  | 720.0001 | 0 | 720.0001 | 1119.1195 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Кольцово рп, дом № 6б, | Холодная | 450.6371 | 1119.1195 |  | 24.1899 | 59.0649 | 106.5514 | 0.55433 | ул. Молодежная №4 | 14.852 | 263.807 | 12.519 | 232.974 | 30.833 | 2.333
ул. Молодежная №6 | 6745.9 | 174.5003 | 2.5 | 177.0003 | 151.91 | 25.0903 | 431.773 |  | 814.4077 | 0 | 814.4077 | 1246.1807 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Кольцово рп, дом № 6б, | Горячая | 169.4008 | 1246.1807 |  | 22.5189 | 64.0053 | 120.7263 | 0.53017 | ул. Молодежная №6
ул. Молодежная №8 | 8554 | 219.0192 | 2.5 | 221.5192 | 189.5331 | 31.9861 | 550.4403 |  | 1025.6538 | 0 | 1025.6538 | 1576.0941 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Молодёжная ул, дом № 1, | Холодная | 553.333 | 1576.0941 |  | 22.1573 | 64.3489 | 119.9034 | 0.53667 | ул. Молодежная №8
Никольский пр. №13 | 7397.7 | 159.4897 | 4 | 163.4897 | 137.7426 | 25.7471 | 443.076 | 1287.626 | 844.55 | 0 | 844.55 | 1287.626 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Молодёжная ул, дом № 2, | Холодная | 664.3952 | 1287.626 |  | 18.6197 | 59.8937 | 114.1639 | 0.52463 | Никольский пр. №13
ИТОГО: | 134512.6 | 3371.2957 | 34.2 | 3405.4957 | 2962.0117 | 443.484 | 7631.8017 |  | 14879.7136 | 0 | 14879.7136 | 22511.5153 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Молодёжная ул, дом № 2, | Горячая | 244.3944 |  | среденее | 22.0203 | 56.7367 | 110.6195 | 0.5129
[14 empty] | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Молодёжная ул, дом № 3, | Холодная | 555.278
Тариф (руб.) |  |  |  | 1866.28 |  |  | 26.22 |  | 23.95 |  |  | 19.39 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Молодёжная ул, дом № 4, | Холодная | 720.0001
Счета к оплате (руб): |  |  |  | 6355608.5151 |  |  | 200105.8407 |  | 356369.1396 |  |  | 436498.2809 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Молодёжная ул, дом № 4, | Горячая | 399.1194
Объемы жильцов |  |  |  | 3405.4957 |  |  | 7631.8017 |  | 14879.7136 |  |  | 22511.5153 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Молодёжная ул, дом № 6, | Холодная | 814.4077
Оплата с жильцов |  |  |  | 6355608.5151 |  |  | 200105.8407 |  | 356369.1396 |  |  | 436498.2809 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Молодёжная ул, дом № 6, | Горячая | 431.773
Объемы УК Проспект |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Молодёжная ул, дом № 8, | Холодная | 1025.6538
К оплате УК Проспект |  |  |  | 0 |  |  | 556474.9803 |  |  |  |  | 0 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Молодёжная ул, дом № 8, | Горячая | 550.4403
[14 empty] | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Никольский пр-кт, дом № 13, | Холодная | 1287.626
Выполнил: |  | Инженер-теплотехник | [8 empty] | В.А. Плотников |  |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Никольский пр-кт, дом № 2, | Холодная | 990.798
|  | ООО "РесурсСервис" | [11 empty] | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Никольский пр-кт, дом № 2, | Горячая | 438.3772
[14 empty] | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Никольский пр-кт, дом № 4, | Холодная | 976.2181
Согласовано: |  | Директор | [8 empty] | К.П. Корчагин |  |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Никольский пр-кт, дом № 4, | Горячая | 478.5839
|  | ООО "Управляющая компания Проспект" | [11 empty] | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Никольский пр-кт, дом № 6, | Холодная | 827.5527
[14 empty] | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Никольский пр-кт, дом № 6, | Горячая | 342.3228
[14 empty] | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Технопарковая ул, дом № 5, | Холодная | 2090.5501
[14 empty] | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Технопарковая ул, дом № 5, | Горячая | 446.344
[14 empty] | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Технопарковая ул, дом № 5, | Горячая | 790.0375
22511.5153

## Никольский
Таблица потребления энергоресурсов ООО "УК Никольский" | [10 empty] | за | 2023-12-22 | 2023 |  |  |  | гвс | хвс | гвс пред | хвс пред
Адрес |  | Тепловая энергия, Гкал. |  |  |  |  | Вода, м³ |  |  |  |  | Водоотведение, м³ | Примечания | [10 empty] | Ноябрь
| Площадь МКД, м² | Расчётная по ОПУ | Потери в сетях | ОБЩАЯ | в т.ч. отопление | в т. ч. подогрев ГВС | ГВС по ОПУ | ХВС+ГВС | ХВС по ОПУ | в т. ч. полив | ХВС без полива | [11 empty] | Ккал/м2 отопление | горячая вода л/м2 | холодная вода л/м2 | холодная /горячую
Никольский пр. №10 | 6631.3 | 191.2286 |  | 191.2286 | 165.972 | 25.2566 | 434.6337 | 1308.1491 | 873.5154 | 0 | 873.5154 | 1308.1491 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Никольский пр-кт, дом № 10, | Холодная | 1308.1491 | [6 empty] | 25.0286 | 65.5428 | 131.7261 | 2.0098 | Никольский пр. №10
ул. Рассветная №1 | 6670 | 162.1378 | 0.4 | 162.5378 | 136.7631 | 25.7748 | 443.5513 | 1181.1211 | 737.5698 | 0 | 737.5698 | 1181.1211 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Никольский пр-кт, дом № 11, | Холодная | 1375.8272 | [6 empty] | 20.5042 | 66.4994 | 110.5802 | 1.6629 | ул. Рассветная №1
ул. Рассветная №2 | 6828.9 | 184.2005 | 2 | 186.2005 | 159.7252 | 26.4753 | 455.6067 | 1429.9998 | 974.393 | 0 | 974.393 | 1429.9998 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Никольский пр-кт, дом № 12, | Холодная | 1047.7455 | [6 empty] | 23.3896 | 66.7174 | 142.6867 | 2.1387 | ул. Рассветная №2
ул. Рассветная №4 | 8454 | 222.4308 | 1.4 | 223.8308 | 194.3022 | 29.5286 | 508.1504 | 1378.584 | 870.4336 | 0 | 870.4336 | 1378.584 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Никольский пр-кт, дом № 14, | Холодная | 2011.5812 | [6 empty] | 22.9835 | 60.1077 | 102.9612 | 1.7129 | ул. Рассветная №4
ул. Рассветная №3 | 7555.5 | 189.6589 | 0.4 | 190.0589 | 163.7974 | 26.2615 | 451.9273 | 1232.8153 | 780.888 | 0 | 780.888 | 1232.8153 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Никольский пр-кт, дом № 15, | Холодная | 1176.7578 | [6 empty] | 21.6792 | 59.8143 | 103.3536 | 1.7279 | ул. Рассветная №3
ул. Рассветная №6 | 7341.9 | 182.5799 | 1.8 | 184.3799 | 155.7719 | 28.608 | 492.308 | 1297.17 | 804.862 | 0 | 804.862 | 1297.17 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Никольский пр-кт, дом № 16, | Холодная | 1778.2215 | [6 empty] | 21.2168 | 67.0546 | 109.6258 | 1.6349 | ул. Рассветная №6
ул. Рассветная №5 | 7563.6 | 181.9399 | 1 | 182.9399 | 156.4875 | 26.4524 | 455.2121 | 1248.6612 | 793.4491 | 0 | 793.4491 | 1248.6612 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Никольский пр-кт, дом № 16, | Холодная | 822.419 | [6 empty] | 20.6896 | 60.1846 | 104.9036 | 1.743 | ул. Рассветная №5
Никольский пр. №11 | 7413.2 | 165.826 | 2.1 | 167.926 | 139.4905 | 28.4355 | 489.339 | 1375.8272 | 886.4882 | 0 | 886.4882 | 1375.8272 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Никольский пр-кт, дом № 16, | Холодная | 659.246 | [6 empty] | 18.8165 | 66.0091 | 119.5824 | 1.8116 | Никольский пр. №11
Никольский пр. №12 | 7336.5 | 144.8193 | 2 | 146.8193 | 123.4249 | 23.3943 | 402.587 | 1047.7455 | 645.1585 | 0 | 645.1585 | 1047.7455 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Преображенская ул, дом № 2, | Холодная | 1164.7645 | [6 empty] | 16.8234 | 54.8745 | 87.9382 | 1.6025 | Никольский пр. №12
Никольский пр. №14 | 14738.5 | 324.2107 | 1 | 325.2107 | 279.2657 | 45.945 | 790.6555 | 2011.5812 | 1220.9257 | 0 | 1220.9257 | 2011.5812 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Преображенская ул, дом № 4, | Холодная | 1491.9345 | [6 empty] | 18.948 | 53.6456 | 82.8392 | 1.5442 | Никольский пр. №14
Никольский пр. №15 | 7440.8 | 174.7114 | 4 | 178.7114 | 154.2455 | 24.466 | 421.0283 | 1176.7578 | 755.7295 | 0 | 755.7295 | 1176.7578 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Рассветная ул, дом № 1, | Холодная | 1181.1211 | [6 empty] | 20.7297 | 56.5837 | 101.5656 | 1.795 | Никольский пр. №15
Никольский пр. №16 | 21349.6 | 403.2581 | 0 | 403.2581 | 328.9367 | 74.3215 | 1278.979 | 3259.8865 | 1980.9075 | 0 | 1980.9075 | 3259.8865 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Рассветная ул, дом № 10, | Холодная | 1308.1491 | [6 empty] | 15.4072 | 59.9065 | 92.7843 | 1.5488 | Никольский пр. №16
ул. Рассветная №7 | 12031.2 | 260.0928 | 2.6 | 262.6928 | 224.4532 | 38.2396 | 658.0547 | 1835.8203 | 1177.7656 | 0 | 1177.7656 | 1835.8203 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Рассветная ул, дом № 1а, | Холодная | 1107.0371 | сч57447721 | сч35057637 | сч57447721 | сч35057637 | гв | хв | 18.6559 | 54.6957 | 97.8926 | 1.7898 | ул. Рассветная №7
ул. Рассветная №8 | 8441.2 | 227.6517 | 2.1 | 229.7517 | 198.1796 | 31.572 | 543.315 | 1613.9939 | 1070.6789 | 0 | 1070.6789 | 1613.9939 | Каток ХВ-129,346 ГВ-19,174 | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Рассветная ул, дом № 2, | Холодная | 1429.9998 | 324.914 | 421.407 | 195.568 | 402.233 | 19.174 | 129.346 | 23.4777 | 64.3647 | 126.8397 | 1.9706 | ул. Рассветная №8
ул. Рассветная №10 | 7798.8 | 196.453 | 3 | 199.453 | 172.5026 | 26.9504 | 463.782 | 1308.1491 | 844.367 | 0 | 844.367 | 1308.1491 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Рассветная ул, дом № 3, | Холодная | 1232.8153 | [6 empty] | 22.1191 | 59.4684 | 108.2688 | 1.8206 | ул. Рассветная №10
ул Рассветная №1А | 6408.7 | 165.51 | 1.3 | 166.81 | 143.1033 | 23.7067 | 407.963 | 1107.0371 | 699.074 | 0 | 699.074 | 1107.0371 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Рассветная ул, дом № 3а, | Холодная | 1075.154 | [6 empty] | 22.3295 | 63.6577 | 109.082 | 1.7136 | ул Рассветная №1А
ул Рассветная №3А | 6441.8 | 149.8322 | 8 | 157.8322 | 131.6611 | 26.1711 | 450.3725 | 1075.154 | 624.7815 | 0 | 624.7815 | 1075.154 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Рассветная ул, дом № 4, | Холодная | 1378.584 | [6 empty] | 20.4386 | 69.9141 | 96.9887 | 1.3873 | ул Рассветная №3А
Преображенская,2 | 9183.2 | 168.7995 | 2 | 170.7995 | 148.6048 | 22.1947 | 381.9425 | 1164.7645 | 782.822 | 0 | 782.822 | 1164.7645 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Рассветная ул, дом № 5, | Холодная | 1248.6612 | [6 empty] | 16.1822 | 41.5914 | 85.245 | 2.0496 | Преображенская,2
Преображенская,4 | 13949.8 | 295.4412 | 4 | 299.4412 | 265.5434 | 33.8977 | 583.337 | 1491.9345 | 908.5975 | 0 | 908.5975 | 1491.9345 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Рассветная ул, дом № 6, | Холодная | 1297.17 | [6 empty] | 19.0356 | 41.8169 | 65.1334 | 1.5576 | Преображенская,4
ИТОГО: | 173578.5 | 3990.7822 | 39.1 | 4029.8822 | 3442.2306 | 587.6516 | 10112.745 | 27545.152 | 17432.407 | 0 | 17432.407 | 27545.152 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Рассветная ул, дом № 7, | Холодная | 1835.8203 | [5 empty] | Среднее | 19.831 | 58.2604 | 100.4295 | 1.7238
Тариф (руб.) |  |  |  | 1866.28 |  |  | 26.22 |  | 23.95 |  |  | 19.39 |  | Новосибирская обл, Новосибирский р-н, , Кольцово рп, Рассветная ул, дом № 8, | Холодная | 1613.9939
Счета к оплате (руб): |  |  |  | 7520888.5436 |  |  | 265156.1751 |  | 417506.1473 |  |  | 534100.4979 |  |  |  | 27545.152
Объемы жильцов |  |  |  | 4029.8822 |  |  | 10112.745 |  | 17432.407 |  |  | 27545.152
Оплата с жильцов |  |  |  | 7520888.5436 |  |  | 265156.1751 |  | 417506.1473 |  |  | 534100.4979
Объемы УК Никольский |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
К оплате УК Никольский |  |  |  | 0 |  |  | 682662.3224 |  |  |  |  | 0
Выполнил: |  | Инженер-теплотехник | [8 empty] | В.А. Плотников
ООО "РесурсСервис"
Согласовано: |  | Директор | [8 empty] | К.С. Баев
ООО "УК Никольский"

## Полив
|  |  |  | Справка | [8 empty] | Справка
о потреблении холодной воды для полива | [8 empty] | о потреблении холодной воды для полива
|  |  | за | сентябрь | месяц | 2023 | года |  |  |  |  | за | сентябрь | месяц | 2023 | года
Наименование потребителя: |  |  | ООО Управляющая компания Проспект | [5 empty] | Наименование потребителя: |  |  | ООО Управляющая компания Проспект
Агент № |  | адрес: | НСО п. Кольцово, Никольский проспект д. 6 оф. 6 | [5 empty] | Агент № |  | адрес: | НСО п. Кольцово, Никольский проспект д. 6 оф. 6
Ответственное лицо за учет: |  |  | В.А. Плотников | [5 empty] | Ответственное лицо за учет: |  |  | В.А. Плотников
Телефон: |  |  | 8-913-770-25-12 | [5 empty] | Телефон: |  |  | 8-913-770-25-12
Дата | Показания приборов | [7 empty] | Дата | Показания приборов
| Жилой дом №34 |  |  |  | Жилой дом №18 |  |  |  |  | Никольский пр. 2 |  |  |  |  | Никольский пр. 4
| сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № |  | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. №
|  | 5009268 | 3938640 |  | 2556736 | 102221 | 137757 |  |  | 906700 | 84001 | 907509 | 2556726 | 2978914 | 758293 | 476400 | 758289
2023-09-25 |  | 623 | 2975 |  | 294 | 457 | 838 |  | 2023-09-25 | 828 | 1677 | 295 | 207 | 162 | 43 | 1152 | 206
2023-09-25 |  | 623 | 2975 |  | 294 | 457 | 838 |  | 2023-09-25 | 828 | 1677 | 295 | 207 | 162 | 43 | 1152 | 206
Расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Всего | 0 |  |  |  |  | 0
Дата | Показания приборов | [7 empty] | Дата | Показания приборов
| Жилой дом №6А |  |  |  | Жилой дом №6Б |  |  |  |  | Никольский пр. 6 |  |  |  | ул. Вознесенская, 1
| сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № |  | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. №
| 16476 | 16150 |  |  | 17537 | 17589 |  |  |  | 596101 | 593407 | 590406 |  | 588106 | 590208 | 592202
2023-09-25 | 695 | 488 |  |  | 939 | 527 |  |  | 2023-09-25 | 640 | 1536 | 397 |  | 659 | 1140 | 690
2023-09-25 | 695 | 488 |  |  | 939 | 527 |  |  | 2023-09-25 | 640 | 1536 | 397 |  | 659 | 1140 | 690
Расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Всего | 0 |  |  |  | 0
Дата | Показания приборов | [7 empty] | Дата | Показания приборов
| ул. Технопарковая, 5 | [8 empty] | ул. Вознесенская, 2 |  |  |  | ул. Вознесенская, 3
| сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № |  | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. №
| 226201 | 455108 | 179305 | 879905 | 3232247 | 33921805 | 3232250 | 3232252 |  | 2556727 | 129302 |  |  | 755906 | 3908855
2023-09-25 | 713 | 348 | 535 | 678 | 99 | 191 | 494 | 183 | 2023-09-25 | 194 | 453 |  |  | 1844 | 53
2023-09-25 | 713 | 348 | 535 | 678 | 99 | 191 | 494 | 183 | 2023-09-25 | 194 | 453 |  |  | 1844 | 53
Расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [7 empty] | Всего | 0 | [5 empty] | 0
По данным приборов учёта за |  |  | сентябрь | месяц | 2023 | потребление воды на полив составило: |  |  | По данным приборов учёта за |  |  | сентябрь | месяц | 2023 | потребление воды на полив составило:
| Итого: | 0 | м³ | [6 empty] | Итого: | 0 | м³
Представитель потребителя | [5 empty] | В.А. Плотников |  |  | Представитель потребителя | [5 empty] | В.А. Плотников
Представитель "Промтехэнерго" | [5 empty] | Арсеньев В.И. |  |  | Представитель "Промтехэнерго" | [5 empty] | Арсеньев В.И.
|  |  |  | Справка | [8 empty] | Справка
о потреблении холодной воды для полива | [8 empty] | о потреблении холодной воды для полива
|  |  | за | сентябрь | месяц | 2023 | года |  |  |  |  | за | сентябрь | месяц | 2023 | года
Наименование потребителя: |  |  | ООО Управляющая компания Проспект | [5 empty] | Наименование потребителя: |  |  | ООО "УК Никольский"
Агент № |  | адрес: | НСО п. Кольцово, Никольский проспект д. 6 оф. 6 | [5 empty] | Агент № |  | адрес: | НСО п. Кольцово, Вознесенская, 2
Ответственное лицо за учет: |  |  | В.А. Плотников | [5 empty] | Ответственное лицо за учет: |  |  | В.А. Плотников
Телефон: |  |  | 8-913-770-25-12 | [5 empty] | Телефон: |  |  | 8-913-770-25-12
Дата | Показания приборов | [7 empty] | Дата | Показания приборов
| ул. Вознесенская, 4 |  |  |  | ул. Вознесенская, 6 |  |  |  |  | Рассветная, 1А |  |  |  | Никольский пр. 10
| сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № |  | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. №
| 1523405 | 2556733 | 118405 | 127605 | 808709 | 145704 | 815578 |  |  | 1664803 | 1664814 | 1664805 |  | 300404 | 2556734 | 309506
2023-09-25 | 294 | 78 | 699 | 45 | 808 | 121 | 908 |  | 2023-09-25 | 375 | 462 | 332 |  | 638 | 97 | 747
2023-09-25 | 294 | 78 | 699 | 45 | 808 | 121 | 908 |  | 2023-09-25 | 375 | 462 | 332 |  | 638 | 97 | 747
330
Расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расчёт | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Всего | 0 |  |  |  | 0
Дата | Показания приборов | [7 empty] | Дата | Показания приборов
| ул. Молодёжная, 2 |  |  |  | ул. Молодёжная, 4 |  |  |  |  | Рассветная, 2 |  |  |  | Рассветная, 1
| сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № |  | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. №
| 177101 | 611902 | 717201 | 6026132 | 2556721 | 812606 | 348202 | 4152089 |  | 1529509 | 311469 | 2556723 | 2556730 | 510507 | 82303 | 4751956 | 515908
2023-09-25 | 177 | 800 | 206 | 70 | 35 | 948 | 182 | 57 | 2023-09-25 | 348 | 255 | 220 | 70 | 649 | 201 | 1 | 569
2023-09-25 | 177 | 800 | 206 | 70 | 35 | 948 | 182 | 57 | 2023-09-25 | 348 | 255 | 220 | 70 | 649 | 201 | 1 | 569
Расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Всего | 0 |  |  |  | 0
Дата | Показания приборов | [7 empty] | Дата | Показания приборов
| ул. Молодёжная, 6 |  |  |  | ул. Молодёжная, 8 |  |  |  |  | Рассветная, 4 |  |  |  | Рассветная, 3
| сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № |  | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. №
| 459972 | 459975 | 1045947 | 33921300 | 999580 | 999562 | 999568 | 2452808 |  | 127408 | 68199 | 63224 | 52845607 | 9348809 | 601133 | 54008
2023-09-25 | 166 | 653 |  | 180 | 152 | 203 | 293 | 28 | 2023-09-25 | 398 | 259 | 335 | 604 | 264 | 694 | 275
2023-09-25 | 166 | 653 |  | 180 | 152 | 203 | 293 | 28 | 2023-09-25 | 398 | 259 | 335 | 604 | 264 | 694 | 275
Расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Всего | 0 |  |  |  | 0
По данным приборов учёта за |  |  | сентябрь | Месяц | 2023 | потребление воды на полив составило: |  |  | По данным приборов учёта за |  |  | сентябрь | Месяц | 2023 | потребление воды на полив составило:
| Итого: | 0 | м³ | [6 empty] | Итого: | 0 | м³
Представитель потребителя | [5 empty] | В.А. Плотников |  |  | Представитель потребителя | [5 empty] | В.А. Плотников
Представитель "Промтехэнерго" | [5 empty] | Арсеньев В.И. |  |  | Представитель "Промтехэнерго" | [5 empty] | Арсеньев В.И.
|  |  |  | Справка | [8 empty] | Справка
о потреблении холодной воды для полива | [8 empty] | о потреблении холодной воды для полива
|  |  | за | сентябрь | месяц | 2023 | года |  |  |  |  | за | сентябрь | месяц | 2023 | года
Наименование потребителя: |  |  | ООО "УК Никольский" | [5 empty] | Наименование потребителя: |  |  | ООО "УК Никольский"
Агент № |  | адрес: | НСО п. Кольцово, Вознесенская, 2 | [5 empty] | Агент № |  | адрес: | НСО п. Кольцово, Вознесенская, 2
Ответственное лицо за учет: |  |  | В.А. Плотников | [5 empty] | Ответственное лицо за учет: |  |  | В.А. Плотников
Телефон: |  |  | 8-913-770-25-12 | [5 empty] | Телефон: |  |  | 8-913-770-25-12
Дата | Показания приборов | [7 empty] | Дата | Показания приборов
| Рассветная, 6 |  |  |  | Рассветная, 5 |  |  |  |  | Рассветная, 7 |  |  |  |  | Молодежная, 3
| сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № |  | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. №
| 61060550 | 2635508 | 9348601 |  | 54886774 | 1301970 | 2556740 |  |  | 2556729 | 5009065 | 125916 | 15514400 | 3527388 | 5803307 | 6077955 | 1161574
2023-09-25 | 358 | 347 | 484 |  | 606 | 321 | 148 |  | 2023-09-25 | 51 | 28 | 187 | 104 | 13 | 72 | 290 | 225
2023-09-25 | 358 | 347 | 484 |  | 606 | 321 | 148 |  | 2023-09-25 | 51 | 28 | 187 | 104 | 13 | 72 | 290 | 225
Расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Всего | 0 |  |  |  | 0
Дата | Показания приборов | [7 empty] | Дата | Показания приборов
| Никольский 11 |  |  |  | Никольский 13 |  |  |  |  | Никольский пр.15 |  |  |  | Рассветная, 10
| сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № |  | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. №
| 1206627 | 1206631 |  |  | 201576 | 200758 |  |  |  | 267298 | 79966 |  |  | 2556724 | 999570 | 154674
2023-09-25 | 310 | 464 |  |  | 679 | 429 |  |  | 2023-09-25 | 359 | 466 |  |  | 266 | 538 | 249
2023-09-25 | 310 | 464 |  |  | 679 | 429 |  |  | 2023-09-25 | 359 | 466 |  |  | 266 | 538 | 249
Расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Всего | 0 |  |  |  | 0
Дата | Показания приборов | [7 empty] | Дата | Показания приборов
| Рассветная, 8 |  |  |  | Молодежная, 1 |  |  |  |  | Рассветная 3А |  |  |  | Никольский пр. 12
| сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № |  | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. №
| 30768 | 30762 | 30777 | 35058475 | 1301979 | 1291635 |  |  |  | 1183014 | 2462498 | 2462485 |  | 2233604 | 2462492 | 2462494
2023-09-25 | 282 | 307 | 240 | 406 | 611 | 262 |  |  | 2023-09-25 | 205 | 142 | 250 |  | 249 | 271 | 177
2023-09-25 | 282 | 307 | 240 | 406 | 611 | 262 |  |  | 2023-09-25 | 205 | 142 | 250 |  | 249 | 271 | 177
Расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Всего | 0 |  |  |  | 0
По данным приборов учёта за |  |  | сентябрь | Месяц | 2023 | потребление воды на полив составило: |  |  | По данным приборов учёта за |  |  | сентябрь | Месяц | 2023 | потребление воды на полив составило:
| Итого: | 0 | м³ | [6 empty] | Итого: | 0 | м³
Представитель потребителя | [5 empty] | В.А. Плотников |  |  | Представитель потребителя | [5 empty] | В.А. Плотников
Представитель "Промтехэнерго" | [5 empty] | Арсеньев В.И. |  |  | Представитель "Промтехэнерго" | [5 empty] | Арсеньев В.И.
|  |  |  | Справка | [8 empty] | Справка
о потреблении холодной воды для полива | [8 empty] | о потреблении холодной воды для полива
|  |  | за | сентябрь | месяц | 2023 | года |  |  |  |  | за | сентябрь | месяц | 2023 | года
Наименование потребителя: |  |  | ООО "УК Никольский" | [5 empty] | Наименование потребителя: |  |  | ООО "УК Никольский"
Агент № |  | адрес: | НСО п. Кольцово, Вознесенская, 2 | [5 empty] | Агент № |  | адрес: | НСО п. Кольцово, Вознесенская, 2
Ответственное лицо за учет: |  |  | В.А. Плотников | [5 empty] | Ответственное лицо за учет: |  |  | В.А. Плотников
Телефон: |  |  | 8-913-770-25-12 | [5 empty] | Телефон: |  |  | 8-913-770-25-12
Дата | Показания приборов | [7 empty] | Дата | Показания приборов
| Никольский проспект, 14 |  |  |  | Преображенская, 4 |  |  |  |  | Никольский проспект, 16
| сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № |  | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. №
| 4206275 | 4206274 | 4206270 | 4206279 | 4216509 | 4216504 | 4216517 | 4216508 |  | 6964238 | 6988965
2023-09-25 | 87 | 397 | 146 | 190 | 46 | 82 | 213 | 110 | 2023-09-25 | 97 | 85
2023-09-25 | 87 | 397 | 146 | 190 | 46 | 82 | 213 | 110 | 2023-09-25 | 97 | 85
Расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Всего | 0 |  |  |  | 0
Дата | Показания приборов | [7 empty] | Дата | Показания приборов
| Преображенская, 2 |  |  |  | Никольский проспект, 16
| сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № |  | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. №
| 4208914 | 4208745 | 4208915 | 4208908 | 6994941 | 6935904 | 6994946 | 5669360
2023-09-25 | 129 | 178 | 74 | 38 | 50 | 60 | 39 | 64 | 2023-09-25
2023-09-25 | 129 | 178 | 74 | 38 | 50 | 60 | 39 | 65 | 2023-09-25
Расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | Всего | 0 |  |  |  | 0
Дата | Показания приборов | [7 empty] | Дата | Показания приборов
Никольский проспект, 16
| сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № |  | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. № | сч. №
| 5670220 | 5674534 | 6935946 | 6354431 | 6981478 | 5659941 | 5660739 | 5654721
2023-09-25 | 85 | 11.525 | 26.583 | 52 | 54 | 30 | 0.135 | 17 | 2023-09-25
2023-09-25 | 85 | 11.525 | 26.583 | 52 | 54 | 30 | 0.135 | 17 | 2023-09-25
Расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расчёт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [7 empty] | Всего | 0
По данным приборов учёта за |  |  | сентябрь | Месяц | 2023 | потребление воды на полив составило: |  |  | По данным приборов учёта за |  |  | сентябрь | Месяц | 2023 | потребление воды на полив составило:
| Итого: | 1 | м³ | [6 empty] | Итого: | 0 | м³
Представитель потребителя | [5 empty] | В.А. Плотников |  |  | Представитель потребителя | [5 empty] | В.А. Плотников
Представитель "Промтехэнерго" | [5 empty] | Арсеньев В.И. |  |  | Представитель "Промтехэнерго" | [5 empty] | Арсеньев В.И.
Formulas:
Дата = [Дата]
Note on P14: Моя Сибирь
Note on R78: Склад СФ
Note on E91: UFedorov: заменен с данными показаниями 07.06.22 на счетчик № 6026132 с показаниями 0
Note on M141: новый
Note on Q141: rx570: 6010387 заменен 08.08.22г с n=43 на 5803307 с n=0,3
Note on S141: Заливка катка В справке не учитывается, только справочно.

## 6А
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "Управляющая компания Проспект"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, д.6А
Тепловычеслитель: | [32 empty] | 2027-07-23
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [6 empty] | 4551 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=05961; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, д.6А
Дата |  | Теплоснабжение | [21 empty] | ГВС | [10 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | Вода на ГВС V3 |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | V1, м3 |  |  | Нараб.,ч
22.11.23 00:00 |  | 81.2 |  |  |  | 50.4175 |  | 90.4013 |  |  | 82.9593 |  |  | 7.4419 |  |  | 3.1658 |  |  | 24 |  |  | 4.893 |  |  |  |  | 0.28433 |  | 24 |  |  |  | 13.048 |  |  | 24
23.11.23 00:00 |  | 78.5186 |  |  |  | 49.4793 |  | 86.2043 |  |  | 78.5914 |  |  | 7.613 |  |  | 2.886 |  |  | 24 |  |  | 5.2855 |  |  |  |  | 0.30714 |  | 24 |  |  |  | 14.0845 |  |  | 24
24.11.23 00:00 |  | 67.9513 |  |  |  | 50.2944 |  | 111.9619 |  |  | 104.9989 |  |  | 6.963 |  |  | 2.3346 |  |  | 24 |  |  | 3.918 |  |  |  |  | 0.22767 |  | 24 |  |  |  | 11.628 |  |  | 24
25.11.23 00:00 |  | 68.9625 |  |  |  | 50.9192 |  | 108.4673 |  |  | 101.2569 |  |  | 7.2104 |  |  | 2.3317 |  |  | 24 |  |  | 4.418 |  |  |  |  | 0.25673 |  | 24 |  |  |  | 12.978 |  |  | 24
26.11.23 00:00 |  | 73.1232 |  |  |  | 53.9473 |  | 112.2256 |  |  | 104.4679 |  |  | 7.7577 |  |  | 2.5788 |  |  | 24 |  |  | 4.8335 |  |  |  |  | 0.28088 |  | 24 |  |  |  | 14.726 |  |  | 24
27.11.23 00:00 |  | 73.4495 |  |  |  | 51.1103 |  | 86.7878 |  |  | 79.6953 |  |  | 7.0925 |  |  | 2.3082 |  |  | 24 |  |  | 4.86 |  |  |  |  | 0.28241 |  | 24 |  |  |  | 13.129 |  |  | 24
28.11.23 00:00 |  | 76.1595 |  |  |  | 48.4606 |  | 81.1218 |  |  | 74.324 |  |  | 6.7978 |  |  | 2.5828 |  |  | 24 |  |  | 4.835 |  |  |  |  | 0.28096 |  | 24 |  |  |  | 13.8035 |  |  | 24
29.11.23 00:00 |  | 77.0307 |  |  |  | 48.9189 |  | 86.0977 |  |  | 79.1888 |  |  | 6.909 |  |  | 2.7651 |  |  | 24 |  |  | 4.95 |  |  |  |  | 0.28764 |  | 24 |  |  |  | 13.0785 |  |  | 24
30.11.23 00:00 |  | 75.9384 |  |  |  | 48.7955 |  | 80.6081 |  |  | 74.1326 |  |  | 6.4755 |  |  | 2.51 |  |  | 24 |  |  | 4.5795 |  |  |  |  | 0.26612 |  | 24 |  |  |  | 12.2715 |  |  | 24
01.12.23 00:00 |  | 70.5019 |  |  |  | 53.0844 |  | 104.8381 |  |  | 97.1691 |  |  | 7.669 |  |  | 2.2406 |  |  | 24 |  |  | 4.7745 |  |  |  |  | 0.27745 |  | 24 |  |  |  | 13.6205 |  |  | 24
02.12.23 00:00 |  | 71.0826 |  |  |  | 52.675 |  | 107.6412 |  |  | 100.9563 |  |  | 6.685 |  |  | 2.3411 |  |  | 24 |  |  | 3.9595 |  |  |  |  | 0.23009 |  | 24 |  |  |  | 14.5975 |  |  | 24
03.12.23 00:00 |  | 72.2433 |  |  |  | 54.034 |  | 106.7965 |  |  | 99.4354 |  |  | 7.361 |  |  | 2.3502 |  |  | 24 |  |  | 4.7225 |  |  |  |  | 0.27442 |  | 24 |  |  |  | 14.103 |  |  | 24
04.12.23 00:00 |  | 77.2369 |  |  |  | 51.8012 |  | 91.3236 |  |  | 84.3003 |  |  | 7.0233 |  |  | 2.6911 |  |  | 24 |  |  | 4.8275 |  |  |  |  | 0.28053 |  | 24 |  |  |  | 12.5465 |  |  | 24
05.12.23 00:00 |  | 90.2589 |  |  |  | 49.3582 |  | 62.5678 |  |  | 56.4056 |  |  | 6.1622 |  |  | 2.8699 |  |  | 24 |  |  | 4.5355 |  |  |  |  | 0.26356 |  | 24 |  |  |  | 12.141 |  |  | 24
06.12.23 00:00 |  | 84.8453 |  |  |  | 47.5605 |  | 61.5645 |  |  | 54.805 |  |  | 6.7594 |  |  | 2.6222 |  |  | 24 |  |  | 5.144 |  |  |  |  | 0.29892 |  | 24 |  |  |  | 13.5095 |  |  | 24
07.12.23 00:00 |  | 94.5194 |  |  |  | 52.6434 |  | 77.8747 |  |  | 70.6824 |  |  | 7.1924 |  |  | 3.6495 |  |  | 24 |  |  | 5.4135 |  |  |  |  | 0.31458 |  | 24 |  |  |  | 12.955 |  |  | 24
08.12.23 00:00 |  | 95.326 |  |  |  | 55.0088 |  | 92.6795 |  |  | 85.6984 |  |  | 6.9811 |  |  | 4.1324 |  |  | 24 |  |  | 5.041 |  |  |  |  | 0.29293 |  | 24 |  |  |  | 11.794 |  |  | 24
09.12.23 00:00 |  | 96.4731 |  |  |  | 55.0957 |  | 93.7673 |  |  | 85.1013 |  |  | 8.666 |  |  | 4.3699 |  |  | 24 |  |  | 6.6955 |  |  |  |  | 0.38908 |  | 24 |  |  |  | 13.7835 |  |  | 24
10.12.23 00:00 |  | 97.1789 |  |  |  | 55.4854 |  | 93.8909 |  |  | 86.2342 |  |  | 7.6567 |  |  | 4.3523 |  |  | 24 |  |  | 5.8135 |  |  |  |  | 0.33782 |  | 24 |  |  |  | 12.828 |  |  | 24
11.12.23 00:00 |  | 96.3362 |  |  |  | 55.0315 |  | 93.1999 |  |  | 86.1214 |  |  | 7.0785 |  |  | 4.2514 |  |  | 24 |  |  | 5.2575 |  |  |  |  | 0.30551 |  | 24 |  |  |  | 11.416 |  |  | 24
12.12.23 00:00 |  | 95.8269 |  |  |  | 54.939 |  | 92.9716 |  |  | 86.5246 |  |  | 6.4471 |  |  | 4.1676 |  |  | 24 |  |  | 4.6015 |  |  |  |  | 0.26739 |  | 24 |  |  |  | 11.3355 |  |  | 24
13.12.23 00:00 |  | 95.6662 |  |  |  | 54.7174 |  | 93.7397 |  |  | 86.2145 |  |  | 7.5251 |  |  | 4.2624 |  |  | 24 |  |  | 5.6675 |  |  |  |  | 0.32934 |  | 24 |  |  |  | 12.1225 |  |  | 24
14.12.23 00:00 |  | 96.0584 |  |  |  | 55.2658 |  | 92.5581 |  |  | 85.4479 |  |  | 7.1102 |  |  | 4.1807 |  |  | 24 |  |  | 5.284 |  |  |  |  | 0.30705 |  | 24 |  |  |  | 12.199 |  |  | 24
15.12.23 00:00 |  | 95.6776 |  |  |  | 54.415 |  | 86.8163 |  |  | 80.7107 |  |  | 6.1055 |  |  | 3.9257 |  |  | 24 |  |  | 4.4575 |  |  |  |  | 0.25903 |  | 24 |  |  |  | 12.079 |  |  | 24
16.12.23 00:00 |  | 96.0598 |  |  |  | 52.6307 |  | 76.1351 |  |  | 68.3957 |  |  | 7.7394 |  |  | 3.724 |  |  | 24 |  |  | 6.092 |  |  |  |  | 0.35401 |  | 24 |  |  |  | 14.202 |  |  | 24
17.12.23 00:00 |  | 95.9067 |  |  |  | 54.2185 |  | 87.5048 |  |  | 78.8652 |  |  | 8.6396 |  |  | 4.1279 |  |  | 24 |  |  | 6.0705 |  |  |  |  | 0.35276 |  | 24 |  |  |  | 13.9015 |  |  | 24
18.12.23 00:00 |  | 95.3067 |  |  |  | 54.9525 |  | 93.867 |  |  | 85.9286 |  |  | 7.9384 |  |  | 4.2362 |  |  | 24 |  |  | 4.9985 |  |  |  |  | 0.29046 |  | 24 |  |  |  | 11.854 |  |  | 24
19.12.23 00:00 |  | 95.461 |  |  |  | 54.1207 |  | 84.7657 |  |  | 76.6057 |  |  | 8.16 |  |  | 3.957 |  |  | 24 |  |  | 5.4575 |  |  |  |  | 0.31714 |  | 24 |  |  |  | 12.509 |  |  | 24
20.12.23 00:00 |  | 70.7936 |  |  |  | 44.1681 |  | 76.5071 |  |  | 67.4656 |  |  | 9.0415 |  |  | 2.4266 |  |  | 24 |  |  | 6.396 |  |  |  |  | 0.37167 |  | 24 |  |  |  | 12.0095 |  |  | 24
21.12.23 00:00 |  | 71.7635 |  |  |  | 47.8348 |  | 95.3698 |  |  | 87.0322 |  |  | 8.3376 |  |  | 2.6852 |  |  | 24 |  |  | 5.1075 |  |  |  |  | 0.2968 |  | 24 |  |  |  | 12.8505 |  |  | 24
Итого |  | 84.2285 |  |  |  | 52.0461 |  | 2710.2551 |  |  | 2489.7153 |  |  | 220.5397 |  |  | 97.027 |  |  | 720 |  |  | 152.8896 |  |  |  | 8.8844 |  |  | 720 |  |  |  | 387.1499 |  |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, д.6А
Теплоснабжение | [17 empty] | ГВС | [17 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 |  |  |  | V2, м3 |  |  |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 10298.5898 | [5 empty] | 9480.4102 |  |  |  | 241.8034 |  |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 6422.3359 |  |  |  | 5966.519 |  |  |  | 455.8169 |  |  | - |  |  |  | 2023-12-22 07:00 |  |  | 2053.0344
2023-11-22 |  |  | 7588.3354 | [5 empty] | 6990.6948 |  |  |  | 144.7764 |  |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 5155.4175 |  |  |  | 4852.4902 |  |  |  | 302.9272 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 07:00 |  |  | 1665.8845
Итого: |  |  | 2710.2544 | [5 empty] | 2489.7153 |  |  |  | 97.027 |  |  |  |  | 720 |  |  | - | [7 empty] | 152.8896 |  |  | 8.8844 |  |  |  | 720 |  |  | 387.1499
По ТВ2, Открытая система ГВС
| Тепловая энергия по вычеслителю: | [14 empty] | 97.027
| Скоректированная тепловая энергия (без Qхвс): | [14 empty] | 96.2179
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 8.8844
Скоректированная тепловая энергия отопление:
87.3335
| Объем теплоносителя для нужд ГВС: | [14 empty] | 152.8896
| Объемхолодной воды для нужд ХВС: | [14 empty] | 387.1499
| tхвс, град.С | [14 empty] | 5,4 град. С
По результатам анализа работы тепловой стнации производиться корректировка данных по температуре холодной воды: Qхвс= | [32 empty] | 0.80909
Представитель потребителя: | [15 empty] | Плотников В.А.____________________________
Представитель "Промтехэнерго": | [15 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## 6Б
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "Управляющая компания Проспект"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, д. 6Б
Тепловычеслитель: | [32 empty] | 2027-07-23
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [6 empty] | 5961 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=4551; Код абонента КВ=1, Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, д. 6Б
Дата |  | Теплоснабжение | [21 empty] | ГВС | [10 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | Вода на ГВС V3 |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | V1, м3 |  |  | Нараб.,ч
22.11.23 00:00 |  | 81.5558 |  |  |  | 55.0655 |  | 85.2451 |  |  | 81.9783 |  |  | 3.2669 |  |  | 2.4453 |  |  | 24 |  |  | 5.407 |  |  |  |  | 0.3142 |  | 24 |  |  |  | 18.541 |  |  | 24
23.11.23 00:00 |  | 79.325 |  |  |  | 54.6949 |  | 78.929 |  |  | 75.6158 |  |  | 3.3132 |  |  | 2.1309 |  |  | 24 |  |  | 5.3285 |  |  |  |  | 0.30964 |  | 24 |  |  |  | 14.8055 |  |  | 24
24.11.23 00:00 |  | 68.1867 |  |  |  | 57.8154 |  | 116.3625 |  |  | 114.2597 |  |  | 2.1028 |  |  | 1.3358 |  |  | 24 |  |  | 5.0305 |  |  |  |  | 0.29232 |  | 24 |  |  |  | 13.6755 |  |  | 24
25.11.23 00:00 |  | 69.2052 |  |  |  | 57.6893 |  | 118.8703 |  |  | 116.6519 |  |  | 2.2185 |  |  | 1.5046 |  |  | 24 |  |  | 5.239 |  |  |  |  | 0.30444 |  | 24 |  |  |  | 16.5325 |  |  | 24
26.11.23 00:00 |  | 73.3873 |  |  |  | 60.7425 |  | 122.6784 |  |  | 119.633 |  |  | 3.0454 |  |  | 1.7448 |  |  | 24 |  |  | 6.324 |  |  |  |  | 0.36749 |  | 24 |  |  |  | 18.055 |  |  | 24
27.11.23 00:00 |  | 73.6926 |  |  |  | 54.8539 |  | 84.2347 |  |  | 80.8195 |  |  | 3.4152 |  |  | 1.7805 |  |  | 24 |  |  | 5.6305 |  |  |  |  | 0.32719 |  | 24 |  |  |  | 14.7195 |  |  | 24
28.11.23 00:00 |  | 76.5764 |  |  |  | 54.3309 |  | 85.0239 |  |  | 81.28 |  |  | 3.7439 |  |  | 2.1012 |  |  | 24 |  |  | 5.9425 |  |  |  |  | 0.34532 |  | 24 |  |  |  | 17.687 |  |  | 24
29.11.23 00:00 |  | 77.2725 |  |  |  | 54.4619 |  | 85.9114 |  |  | 82.187 |  |  | 3.7244 |  |  | 2.1692 |  |  | 24 |  |  | 5.9565 |  |  |  |  | 0.34613 |  | 24 |  |  |  | 17.921 |  |  | 24
30.11.23 00:00 |  | 76.2016 |  |  |  | 55.4251 |  | 81.5168 |  |  | 77.7754 |  |  | 3.7414 |  |  | 1.9071 |  |  | 24 |  |  | 5.9165 |  |  |  |  | 0.34381 |  | 24 |  |  |  | 15.9215 |  |  | 24
01.12.23 00:00 |  | 70.4421 |  |  |  | 57.024 |  | 102.5352 |  |  | 99.6403 |  |  | 2.8949 |  |  | 1.548 |  |  | 24 |  |  | 5.479 |  |  |  |  | 0.31838 |  | 24 |  |  |  | 17.1795 |  |  | 24
02.12.23 00:00 |  | 71.3494 |  |  |  | 58.9552 |  | 123.1485 |  |  | 120.3051 |  |  | 2.8434 |  |  | 1.7023 |  |  | 24 |  |  | 5.9025 |  |  |  |  | 0.34299 |  | 24 |  |  |  | 15.062 |  |  | 24
03.12.23 00:00 |  | 72.5133 |  |  |  | 61.0279 |  | 124.8183 |  |  | 121.4465 |  |  | 3.3718 |  |  | 1.6479 |  |  | 24 |  |  | 6.591 |  |  |  |  | 0.383 |  | 24 |  |  |  | 14.9705 |  |  | 24
04.12.23 00:00 |  | 77.7414 |  |  |  | 58.8996 |  | 101.1548 |  |  | 98.3068 |  |  | 2.848 |  |  | 2.078 |  |  | 24 |  |  | 5.5515 |  |  |  |  | 0.3226 |  | 24 |  |  |  | 13.5395 |  |  | 24
05.12.23 00:00 |  | 90.6838 |  |  |  | 60.3365 |  | 79.337 |  |  | 76.8118 |  |  | 2.5252 |  |  | 2.5681 |  |  | 24 |  |  | 4.968 |  |  |  |  | 0.28869 |  | 24 |  |  |  | 14.218 |  |  | 24
06.12.23 00:00 |  | 85.5132 |  |  |  | 57.2934 |  | 73.0567 |  |  | 70.4417 |  |  | 2.615 |  |  | 2.2176 |  |  | 24 |  |  | 4.93 |  |  |  |  | 0.28648 |  | 24 |  |  |  | 13.477 |  |  | 24
07.12.23 00:00 |  | 94.9703 |  |  |  | 61.1036 |  | 86.2035 |  |  | 83.9458 |  |  | 2.2578 |  |  | 3.0678 |  |  | 24 |  |  | 5.134 |  |  |  |  | 0.29834 |  | 24 |  |  |  | 13.4905 |  |  | 24
08.12.23 00:00 |  | 95.7057 |  |  |  | 60.9908 |  | 90.7267 |  |  | 88.9024 |  |  | 1.8244 |  |  | 3.272 |  |  | 24 |  |  | 5.018 |  |  |  |  | 0.2916 |  | 24 |  |  |  | 13.4485 |  |  | 24
09.12.23 00:00 |  | 96.8326 |  |  |  | 61.0406 |  | 89.3512 |  |  | 86.909 |  |  | 2.4423 |  |  | 3.3586 |  |  | 24 |  |  | 5.76 |  |  |  |  | 0.33471 |  | 24 |  |  |  | 17.412 |  |  | 24
10.12.23 00:00 |  | 97.5552 |  |  |  | 61.5458 |  | 91.6204 |  |  | 88.0932 |  |  | 3.5273 |  |  | 3.5284 |  |  | 24 |  |  | 7.004 |  |  |  |  | 0.407 |  | 24 |  |  |  | 16.903 |  |  | 24
11.12.23 00:00 |  | 96.6771 |  |  |  | 60.9074 |  | 88.6003 |  |  | 86.7234 |  |  | 1.8769 |  |  | 3.2948 |  |  | 24 |  |  | 5.182 |  |  |  |  | 0.30113 |  | 24 |  |  |  | 13.599 |  |  | 24
12.12.23 00:00 |  | 96.1238 |  |  |  | 60.5013 |  | 90.3557 |  |  | 87.9756 |  |  | 2.3802 |  |  | 3.374 |  |  | 24 |  |  | 5.757 |  |  |  |  | 0.33454 |  | 24 |  |  |  | 13.3515 |  |  | 24
13.12.23 00:00 |  | 95.9138 |  |  |  | 59.9336 |  | 87.6101 |  |  | 85.2888 |  |  | 2.3213 |  |  | 3.3023 |  |  | 24 |  |  | 5.571 |  |  |  |  | 0.32373 |  | 24 |  |  |  | 14.4995 |  |  | 24
14.12.23 00:00 |  | 96.2864 |  |  |  | 60.5264 |  | 85.5097 |  |  | 83.4886 |  |  | 2.0212 |  |  | 3.1909 |  |  | 24 |  |  | 5.1865 |  |  |  |  | 0.30139 |  | 24 |  |  |  | 13.9035 |  |  | 24
15.12.23 00:00 |  | 95.9778 |  |  |  | 60.6809 |  | 85.0387 |  |  | 82.9069 |  |  | 2.1318 |  |  | 3.1416 |  |  | 24 |  |  | 5.2745 |  |  |  |  | 0.3065 |  | 24 |  |  |  | 13.56 |  |  | 24
16.12.23 00:00 |  | 96.4371 |  |  |  | 60.8208 |  | 79.1046 |  |  | 76.7098 |  |  | 2.3947 |  |  | 2.9732 |  |  | 24 |  |  | 5.3195 |  |  |  |  | 0.30912 |  | 24 |  |  |  | 14.772 |  |  | 24
17.12.23 00:00 |  | 96.3058 |  |  |  | 60.974 |  | 88.2994 |  |  | 85.4377 |  |  | 2.8617 |  |  | 3.3055 |  |  | 24 |  |  | 6.1525 |  |  |  |  | 0.35752 |  | 24 |  |  |  | 15.546 |  |  | 24
18.12.23 00:00 |  | 95.6983 |  |  |  | 60.5987 |  | 90.6772 |  |  | 88.4077 |  |  | 2.2695 |  |  | 3.3315 |  |  | 24 |  |  | 5.658 |  |  |  |  | 0.32879 |  | 24 |  |  |  | 14.018 |  |  | 24
19.12.23 00:00 |  | 95.898 |  |  |  | 61.0642 |  | 85.3802 |  |  | 82.9137 |  |  | 2.4665 |  |  | 3.1354 |  |  | 24 |  |  | 5.584 |  |  |  |  | 0.32449 |  | 24 |  |  |  | 13.613 |  |  | 24
20.12.23 00:00 |  | 74.2203 |  |  |  | 55.1789 |  | 83.1314 |  |  | 80.5838 |  |  | 2.5476 |  |  | 1.7134 |  |  | 24 |  |  | 5.8305 |  |  |  |  | 0.33881 |  | 24 |  |  |  | 12.7735 |  |  | 24
21.12.23 00:00 |  | 71.7835 |  |  |  | 49.2045 |  | 81.2477 |  |  | 76.9733 |  |  | 4.2744 |  |  | 2.0484 |  |  | 24 |  |  | 6.7725 |  |  |  |  | 0.39355 |  | 24 |  |  |  | 13.442 |  |  | 24
Итого |  | 84.6677 |  |  |  | 58.4563 |  | 2765.6797 |  |  | 2682.4123 |  |  | 83.2674 |  |  | 74.919 |  |  | 720 |  |  | 169.4008 |  |  |  | 9.8439 |  |  | 720 |  |  |  | 450.6371 |  |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, д. 6Б
Теплоснабжение | [17 empty] | ГВС | [17 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 |  |  |  | V2, м3 |  |  |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 9990.2574 | [5 empty] | 9794.9216 |  |  |  | 173.3076 |  |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 6473.4903 |  |  |  | 5919.2716 |  |  |  | 554.2187 |  |  | - |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 2195.1641
2023-11-22 |  |  | 7224.5772 | [5 empty] | 7112.5094 |  |  |  | 98.3886 |  |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 5158.5373 |  |  |  | 4773.7194 |  |  |  | 384.8179 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 1744.527
Итого: |  |  | 2765.6801 | [5 empty] | 2682.4122 |  |  |  | 74.919 |  |  |  |  | 720 |  |  | - | [7 empty] | 169.4008 |  |  | 9.8439 |  |  |  | 720 |  |  | 450.6371
По ТВ2, Открытая система ГВС
| Тепловая энергия по вычеслителю: | [14 empty] | 74.919
| Скоректированная тепловая энергия (без Qхвс): | [14 empty] | 74.0225
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 9.8439
Скоректированная тепловая энергия отопление:
64.1787
| Объем теплоносителя для нужд ГВС: | [14 empty] | 169.4008
| Объемхолодной воды для нужд ХВС: | [14 empty] | 450.6371
| tхвс, град.С | [14 empty] | 5,4 град. С
По результатам анализа работы тепловой стнации производиться корректировка данных по температуре холодной воды: Qхвс= | [32 empty] | 0.89647
Представитель потребителя: | [15 empty] | Плотников В.А.____________________________
Представитель "Промтехэнерго": | [15 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## 18
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "Управляющая компания Проспект"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, д. 18
Тепловычеслитель: | [32 empty] | 2026-07-06
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [6 empty] | 03156 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=01356; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0.
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, д. 18
Дата |  | Теплоснабжение | [21 empty] | ГВС | [10 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | Вода на ГВС V3 |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | V1, м3 |  |  | Нараб.,ч
22.11.23 00:00 |  | 83.7004 |  |  |  | 49.7783 |  | 162.8366 |  |  | 152.3663 |  |  | 10.4703 |  |  | 6.0626 |  |  | 24 |  |  | 16.4265 |  |  |  |  | 0.95454 |  | 24 |  |  |  | 26.295 |  |  | 24
23.11.23 00:00 |  | 80.2153 |  |  |  | 47.9224 |  | 147.3166 |  |  | 138.15 |  |  | 9.1666 |  |  | 5.2092 |  |  | 24 |  |  | 15.2585 |  |  |  |  | 0.88667 |  | 24 |  |  |  | 25.454 |  |  | 24
24.11.23 00:00 |  | 69.3677 |  |  |  | 47.7262 |  | 185.7015 |  |  | 176.7403 |  |  | 8.9612 |  |  | 4.4621 |  |  | 24 |  |  | 16.4505 |  |  |  |  | 0.95594 |  | 24 |  |  |  | 24.485 |  |  | 24
25.11.23 00:00 |  | 70.6662 |  |  |  | 47.7328 |  | 178.1935 |  |  | 169.8276 |  |  | 8.3659 |  |  | 4.5011 |  |  | 24 |  |  | 15.605 |  |  |  |  | 0.90681 |  | 24 |  |  |  | 25.9435 |  |  | 24
26.11.23 00:00 |  | 74.5962 |  |  |  | 48.1308 |  | 171.0951 |  |  | 160.8129 |  |  | 10.2822 |  |  | 5.0386 |  |  | 24 |  |  | 16.699 |  |  |  |  | 0.97038 |  | 24 |  |  |  | 29.393 |  |  | 24
27.11.23 00:00 |  | 75.2763 |  |  |  | 46.8821 |  | 148.1693 |  |  | 138.6664 |  |  | 9.5029 |  |  | 4.6663 |  |  | 24 |  |  | 15.3525 |  |  |  |  | 0.89213 |  | 24 |  |  |  | 26.9805 |  |  | 24
28.11.23 00:00 |  | 78.5903 |  |  |  | 48.1801 |  | 161.3618 |  |  | 150.5761 |  |  | 10.7856 |  |  | 5.4423 |  |  | 24 |  |  | 17.0765 |  |  |  |  | 0.99231 |  | 24 |  |  |  | 27.0995 |  |  | 24
29.11.23 00:00 |  | 79.1873 |  |  |  | 47.4278 |  | 154.0191 |  |  | 145.2707 |  |  | 8.7484 |  |  | 5.3215 |  |  | 24 |  |  | 14.967 |  |  |  |  | 0.86973 |  | 24 |  |  |  | 24.6615 |  |  | 24
30.11.23 00:00 |  | 78.1299 |  |  |  | 48.3298 |  | 143.9214 |  |  | 134.9688 |  |  | 8.9527 |  |  | 4.7352 |  |  | 24 |  |  | 14.9485 |  |  |  |  | 0.86866 |  | 24 |  |  |  | 23.907 |  |  | 24
01.12.23 00:00 |  | 71.7364 |  |  |  | 47.5705 |  | 166.6875 |  |  | 158.8883 |  |  | 7.7992 |  |  | 4.4135 |  |  | 24 |  |  | 14.892 |  |  |  |  | 0.86537 |  | 24 |  |  |  | 24.4385 |  |  | 24
02.12.23 00:00 |  | 72.7478 |  |  |  | 49.1817 |  | 203.5459 |  |  | 193.9092 |  |  | 9.6367 |  |  | 5.2888 |  |  | 24 |  |  | 17.6135 |  |  |  |  | 1.0235 |  | 24 |  |  |  | 27.3015 |  |  | 24
03.12.23 00:00 |  | 73.8024 |  |  |  | 48.2396 |  | 173.527 |  |  | 160.1809 |  |  | 13.3461 |  |  | 5.0924 |  |  | 24 |  |  | 20.3745 |  |  |  |  | 1.184 |  | 24 |  |  |  | 28.218 |  |  | 24
04.12.23 00:00 |  | 80.6069 |  |  |  | 49.0506 |  | 168.8561 |  |  | 159.1196 |  |  | 9.7365 |  |  | 5.8155 |  |  | 24 |  |  | 16.268 |  |  |  |  | 0.94533 |  | 24 |  |  |  | 24.352 |  |  | 24
05.12.23 00:00 |  | 92.8191 |  |  |  | 50.7009 |  | 141.3752 |  |  | 131.2554 |  |  | 10.1198 |  |  | 6.4858 |  |  | 24 |  |  | 16.1195 |  |  |  |  | 0.9367 |  | 24 |  |  |  | 23.663 |  |  | 24
06.12.23 00:00 |  | 88.0184 |  |  |  | 50.1676 |  | 144.0508 |  |  | 133.6989 |  |  | 10.3519 |  |  | 5.9873 |  |  | 24 |  |  | 16.7475 |  |  |  |  | 0.9732 |  | 24 |  |  |  | 24.012 |  |  | 24
07.12.23 00:00 |  | 97.8081 |  |  |  | 52.3411 |  | 155.233 |  |  | 146.033 |  |  | 9.1999 |  |  | 7.5636 |  |  | 24 |  |  | 15.7175 |  |  |  |  | 0.91334 |  | 24 |  |  |  | 22.487 |  |  | 24
08.12.23 00:00 |  | 98.4272 |  |  |  | 53.6511 |  | 173.4796 |  |  | 163.9373 |  |  | 9.5423 |  |  | 8.3068 |  |  | 24 |  |  | 16.3665 |  |  |  |  | 0.95106 |  | 24 |  |  |  | 23.456 |  |  | 24
09.12.23 00:00 |  | 99.7074 |  |  |  | 53.5052 |  | 177.1237 |  |  | 166.7963 |  |  | 10.3274 |  |  | 8.7649 |  |  | 24 |  |  | 16.9665 |  |  |  |  | 0.98592 |  | 24 |  |  |  | 27.213 |  |  | 24
10.12.23 00:00 |  | 100.3356 |  |  |  | 53.8762 |  | 173.6619 |  |  | 159.9 |  |  | 13.7619 |  |  | 8.8389 |  |  | 24 |  |  | 20.2795 |  |  |  |  | 1.1784 |  | 24 |  |  |  | 29.281 |  |  | 24
11.12.23 00:00 |  | 99.5411 |  |  |  | 53.3891 |  | 176.8091 |  |  | 166.9202 |  |  | 9.8889 |  |  | 8.7166 |  |  | 24 |  |  | 16.26 |  |  |  |  | 0.94487 |  | 24 |  |  |  | 25.545 |  |  | 24
12.12.23 00:00 |  | 98.808 |  |  |  | 52.9984 |  | 173.6649 |  |  | 164.5285 |  |  | 9.1364 |  |  | 8.4668 |  |  | 24 |  |  | 15.493 |  |  |  |  | 0.9003 |  | 24 |  |  |  | 24.218 |  |  | 24
13.12.23 00:00 |  | 98.8311 |  |  |  | 52.5487 |  | 177.1864 |  |  | 166.1214 |  |  | 11.065 |  |  | 8.8102 |  |  | 24 |  |  | 17.4985 |  |  |  |  | 1.0168 |  | 24 |  |  |  | 25.1735 |  |  | 24
14.12.23 00:00 |  | 99.011 |  |  |  | 52.7307 |  | 164.4673 |  |  | 155.2188 |  |  | 9.2485 |  |  | 8.1255 |  |  | 24 |  |  | 15.358 |  |  |  |  | 0.89245 |  | 24 |  |  |  | 23.775 |  |  | 24
15.12.23 00:00 |  | 98.7594 |  |  |  | 51.8756 |  | 164.0017 |  |  | 153.8771 |  |  | 10.1245 |  |  | 8.2402 |  |  | 24 |  |  | 16.293 |  |  |  |  | 0.94679 |  | 24 |  |  |  | 25.2035 |  |  | 24
16.12.23 00:00 |  | 99.4883 |  |  |  | 53.1622 |  | 159.5503 |  |  | 147.584 |  |  | 11.9663 |  |  | 8.0538 |  |  | 24 |  |  | 18.068 |  |  |  |  | 1.0499 |  | 24 |  |  |  | 26.4485 |  |  | 24
17.12.23 00:00 |  | 99.0764 |  |  |  | 52.3127 |  | 166.362 |  |  | 154.4757 |  |  | 11.8863 |  |  | 8.4284 |  |  | 24 |  |  | 18.1315 |  |  |  |  | 1.0536 |  | 24 |  |  |  | 26.1365 |  |  | 24
18.12.23 00:00 |  | 98.3853 |  |  |  | 52.9766 |  | 172.4221 |  |  | 161.174 |  |  | 11.2481 |  |  | 8.4523 |  |  | 24 |  |  | 17.663 |  |  |  |  | 1.0264 |  | 24 |  |  |  | 25.9665 |  |  | 24
19.12.23 00:00 |  | 98.7821 |  |  |  | 52.5283 |  | 165.3358 |  |  | 155.5871 |  |  | 9.7487 |  |  | 8.1855 |  |  | 24 |  |  | 15.929 |  |  |  |  | 0.92563 |  | 24 |  |  |  | 24.2955 |  |  | 24
20.12.23 00:00 |  | 74.7781 |  |  |  | 45.1739 |  | 158.2104 |  |  | 147.5321 |  |  | 10.6783 |  |  | 5.1442 |  |  | 24 |  |  | 17.278 |  |  |  |  | 1.004 |  | 24 |  |  |  | 21.9475 |  |  | 24
21.12.23 00:00 |  | 75.1988 |  |  |  | 46.4932 |  | 186.1674 |  |  | 177.747 |  |  | 8.4204 |  |  | 5.7466 |  |  | 24 |  |  | 15.4125 |  |  |  |  | 0.89562 |  | 24 |  |  |  | 23.601 |  |  | 24
Итого |  | 86.88 |  |  |  | 50.2195 |  | 4994.3328 |  |  | 4691.8639 |  |  | 302.4689 |  |  | 198.3664 |  |  | 720 |  |  | 482.1215 |  |  |  | 28.0161 |  |  | 720 |  |  |  | 760.9521 |  |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, д. 18
Теплоснабжение | [17 empty] | ГВС | [17 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 |  |  |  | V2, м3 |  |  |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 59325.1641 | [5 empty] | 55861.6322 |  |  |  | 1774.0045 |  |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 36565.0314 |  |  |  | 30372.085 |  |  |  | 6192.9464 |  |  | - |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 13656.4297
2023-11-22 |  |  | 54330.8313 | [5 empty] | 51169.7656 |  |  |  | 1575.6381 |  |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 34099.1565 |  |  |  | 28404.4398 |  |  |  | 5694.7167 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 12895.4776
Итого: |  |  | 4994.3328 | [5 empty] | 4691.8666 |  |  |  | 198.3664 |  |  |  |  | 720 |  |  | - | [7 empty] | 498.2297 |  |  | 28.9521 |  |  |  | 720 |  |  | 760.9521
По ТВ2, Открытая система ГВС.
| Тепловая энергия по вычеслителю: | [14 empty] | 198.3664
| Скоректированная тепловая энергия (без Qхвс): | [14 empty] | 195.7298
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 28.9521
Скоректированная тепловая энергия отопление:
166.7776
| Объем теплоносителя для нужд ГВС: | [14 empty] | 498.2297
| Объемхолодной воды для нужд ХВС: | [14 empty] | 760.9521
| tхвс, град.С | [14 empty] | 5,4 град. С
По результатам анализа работы тепловой стнации производиться корректировка данных по температуре холодной воды: Qхвс= | [32 empty] | 2.6366
Представитель потребителя: | [15 empty] | Плотников В.А.____________________________
Представитель "Промтехэнерго": | [15 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## 34
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "Управляющая компания Проспект"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, д.34
Тепловычеслитель: | [32 empty] | 2025-07-10
[7 empty] | СПТ942 |  |  |  |  | Заводской номер: | [6 empty] | 8676 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; ИД=8676; КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, д.34
Дата |  | Теплоснабжение | [21 empty] | ГВС | [10 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | Вода на ГВС V3 |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | V1, м3 |  |  | Нараб.,ч
22.11.23 00:00 |  | 84.4432 |  |  |  | 52.8073 |  | 114.8839 |  |  | 109.1879 |  |  | 5.6961 |  |  | 3.947 |  |  | 24 |  |  | 5.8985 |  |  |  |  | 0.34276 |  | 24 |  |  |  | 14.542 |  |  | 24
23.11.23 00:00 |  | 81.4552 |  |  |  | 52.2638 |  | 117.5072 |  |  | 112.0085 |  |  | 5.4987 |  |  | 3.7274 |  |  | 24 |  |  | 5.686 |  |  |  |  | 0.33041 |  | 24 |  |  |  | 14.218 |  |  | 24
24.11.23 00:00 |  | 69.9565 |  |  |  | 54.2277 |  | 162.7127 |  |  | 156.5648 |  |  | 6.1478 |  |  | 2.9052 |  |  | 24 |  |  | 6.455 |  |  |  |  | 0.3751 |  | 24 |  |  |  | 14.643 |  |  | 24
25.11.23 00:00 |  | 71.2275 |  |  |  | 55.5836 |  | 169.1573 |  |  | 163.0878 |  |  | 6.0696 |  |  | 2.9971 |  |  | 24 |  |  | 6.256 |  |  |  |  | 0.36354 |  | 24 |  |  |  | 14.78 |  |  | 24
26.11.23 00:00 |  | 75.5374 |  |  |  | 58.1274 |  | 171.7467 |  |  | 166.0414 |  |  | 5.7053 |  |  | 3.3366 |  |  | 24 |  |  | 5.9835 |  |  |  |  | 0.3477 |  | 24 |  |  |  | 13.528 |  |  | 24
27.11.23 00:00 |  | 76.375 |  |  |  | 57.7838 |  | 165.9323 |  |  | 160.284 |  |  | 5.6484 |  |  | 3.4259 |  |  | 24 |  |  | 5.8725 |  |  |  |  | 0.34125 |  | 24 |  |  |  | 14.276 |  |  | 24
28.11.23 00:00 |  | 79.4544 |  |  |  | 57.7697 |  | 153.2597 |  |  | 148.268 |  |  | 4.9918 |  |  | 3.6257 |  |  | 24 |  |  | 5.282 |  |  |  |  | 0.30694 |  | 24 |  |  |  | 13.652 |  |  | 24
29.11.23 00:00 |  | 80.1043 |  |  |  | 56.2712 |  | 140.1009 |  |  | 134.8027 |  |  | 5.2982 |  |  | 3.6501 |  |  | 24 |  |  | 5.5865 |  |  |  |  | 0.32463 |  | 24 |  |  |  | 14.43 |  |  | 24
30.11.23 00:00 |  | 78.8721 |  |  |  | 55.9151 |  | 145.0327 |  |  | 139.1484 |  |  | 5.8843 |  |  | 3.6718 |  |  | 24 |  |  | 6.2095 |  |  |  |  | 0.36083 |  | 24 |  |  |  | 15.098 |  |  | 24
01.12.23 00:00 |  | 72.8023 |  |  |  | 55.0084 |  | 158.16 |  |  | 152.9658 |  |  | 5.1942 |  |  | 3.113 |  |  | 24 |  |  | 5.569 |  |  |  |  | 0.32361 |  | 24 |  |  |  | 13.966 |  |  | 24
02.12.23 00:00 |  | 73.3643 |  |  |  | 56.302 |  | 163.0577 |  |  | 157.5545 |  |  | 5.5032 |  |  | 3.1053 |  |  | 24 |  |  | 5.6845 |  |  |  |  | 0.33033 |  | 24 |  |  |  | 13.453 |  |  | 24
03.12.23 00:00 |  | 74.5606 |  |  |  | 57.1608 |  | 166.6041 |  |  | 160.086 |  |  | 6.5181 |  |  | 3.2855 |  |  | 24 |  |  | 6.591 |  |  |  |  | 0.383 |  | 24 |  |  |  | 15.09 |  |  | 24
04.12.23 00:00 |  | 79.9638 |  |  |  | 55.2119 |  | 128.5685 |  |  | 122.1006 |  |  | 6.4679 |  |  | 3.5466 |  |  | 24 |  |  | 6.3525 |  |  |  |  | 0.36914 |  | 24 |  |  |  | 15.211 |  |  | 24
05.12.23 00:00 |  | 93.6696 |  |  |  | 50.7752 |  | 81.8762 |  |  | 75.6087 |  |  | 6.2675 |  |  | 3.8409 |  |  | 24 |  |  | 6.334 |  |  |  |  | 0.36807 |  | 24 |  |  |  | 14.143 |  |  | 24
06.12.23 00:00 |  | 88.6086 |  |  |  | 51.1143 |  | 94.2985 |  |  | 87.5379 |  |  | 6.7606 |  |  | 3.8914 |  |  | 24 |  |  | 6.7725 |  |  |  |  | 0.39355 |  | 24 |  |  |  | 14.83 |  |  | 24
07.12.23 00:00 |  | 98.3527 |  |  |  | 50.2959 |  | 74.7627 |  |  | 67.2041 |  |  | 7.5585 |  |  | 3.9844 |  |  | 24 |  |  | 7.393 |  |  |  |  | 0.42961 |  | 24 |  |  |  | 14.134 |  |  | 24
08.12.23 00:00 |  | 98.8889 |  |  |  | 49.0546 |  | 74.7362 |  |  | 67.6377 |  |  | 7.0986 |  |  | 4.0839 |  |  | 24 |  |  | 7.011 |  |  |  |  | 0.40741 |  | 24 |  |  |  | 14.345 |  |  | 24
09.12.23 00:00 |  | 100.1173 |  |  |  | 48.3325 |  | 74.9092 |  |  | 67.5983 |  |  | 7.3109 |  |  | 4.2442 |  |  | 24 |  |  | 7.1055 |  |  |  |  | 0.4129 |  | 24 |  |  |  | 14.278 |  |  | 24
10.12.23 00:00 |  | 100.7413 |  |  |  | 48.2481 |  | 74.86 |  |  | 66.3775 |  |  | 8.4825 |  |  | 4.3509 |  |  | 24 |  |  | 8.081 |  |  |  |  | 0.46959 |  | 24 |  |  |  | 15.272 |  |  | 24
11.12.23 00:00 |  | 99.9742 |  |  |  | 47.793 |  | 78.5525 |  |  | 69.8026 |  |  | 8.7499 |  |  | 4.5293 |  |  | 24 |  |  | 8.457 |  |  |  |  | 0.49144 |  | 24 |  |  |  | 16.006 |  |  | 24
12.12.23 00:00 |  | 99.381 |  |  |  | 49.2048 |  | 88.2664 |  |  | 81.2641 |  |  | 7.0023 |  |  | 4.7866 |  |  | 24 |  |  | 6.7845 |  |  |  |  | 0.39425 |  | 24 |  |  |  | 14.636 |  |  | 24
13.12.23 00:00 |  | 99.4845 |  |  |  | 50.0915 |  | 94.345 |  |  | 86.2524 |  |  | 8.0926 |  |  | 5.0795 |  |  | 24 |  |  | 7.998 |  |  |  |  | 0.46476 |  | 24 |  |  |  | 16.024 |  |  | 24
14.12.23 00:00 |  | 99.6609 |  |  |  | 50.2901 |  | 84.2988 |  |  | 35.9736 |  |  | 48.3252 |  |  | 6.6072 |  |  | 24 |  |  | 6.257 |  |  |  |  | 0.36359 |  | 24 |  |  |  | 11.872 |  |  | 24
15.12.23 00:00 |  | 99.4076 |  |  |  | 50.8411 |  | 90.3163 |  |  | 0 |  |  | 90.3163 |  |  | 8.9962 |  |  | 24 |  |  | 6.683 |  |  |  |  | 0.38835 |  | 24 |  |  |  | 13.88 |  |  | 24
16.12.23 00:00 |  | 100.0456 |  |  |  | 50.0102 |  | 87.849 |  |  | 0 |  |  | 87.849 |  |  | 8.8068 |  |  | 24 |  |  | 8.167 |  |  |  |  | 0.47458 |  | 24 |  |  |  | 14.652 |  |  | 24
17.12.23 00:00 |  | 99.6915 |  |  |  | 49.5584 |  | 88.2802 |  |  | 0 |  |  | 88.2802 |  |  | 8.8184 |  |  | 24 |  |  | 9.464 |  |  |  |  | 0.54995 |  | 24 |  |  |  | 15.55 |  |  | 24
18.12.23 00:00 |  | 99.0282 |  |  |  | 50.7318 |  | 91.9651 |  |  | 0 |  |  | 91.9651 |  |  | 9.125 |  |  | 24 |  |  | 7.439 |  |  |  |  | 0.43228 |  | 24 |  |  |  | 15.367 |  |  | 24
19.12.23 00:00 |  | 99.4383 |  |  |  | 50.2652 |  | 90.215 |  |  | 31.5452 |  |  | 58.6698 |  |  | 7.4016 |  |  | 24 |  |  | 6.6155 |  |  |  |  | 0.38443 |  | 24 |  |  |  | 14.199 |  |  | 24
20.12.23 00:00 |  | 74.1512 |  |  |  | 48.5656 |  | 120.3535 |  |  | 116.5242 |  |  | 3.8293 |  |  | 3.2462 |  |  | 24 |  |  | 7.3065 |  |  |  |  | 0.42458 |  | 24 |  |  |  | 13.39 |  |  | 24
21.12.23 00:00 |  | 76.0459 |  |  |  | 55.8293 |  | 159.6548 |  |  | 158.2665 |  |  | 1.3883 |  |  | 3.3132 |  |  | 24 |  |  | 6.418 |  |  |  |  | 0.37295 |  | 24 |  |  |  | 15.581 |  |  | 24
Итого |  | 87.4935 |  |  |  | 52.5145 |  | 3506.2633 |  |  | 2893.6931 |  |  | 612.5702 |  |  | 139.4426 |  |  | 720 |  |  | 201.7145 |  |  |  | 11.7216 |  |  | 720 |  |  |  | 435.0459 |  |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, д.34
Теплоснабжение | [17 empty] | ГВС | [17 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 |  |  |  | V2, м3 |  |  |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 83015.8282 | [5 empty] | 78112.231 |  |  |  | 1931.078 |  |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 31232.7509 |  |  |  | 26799.9118 |  |  |  | 4432.8391 |  |  | - |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 14905.6502
2023-11-22 |  |  | 79509.563 | [5 empty] | 75218.5374 |  |  |  | 1791.6354 |  |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 30442.2048 |  |  |  | 26211.0802 |  |  |  | 4231.1246 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 14470.6043
Итого: |  |  | 3506.2652 | [5 empty] | 2893.6936 |  |  |  | 139.4426 |  |  |  |  | 720 |  |  | - | [7 empty] | 201.7145 |  |  | 11.7216 |  |  |  | 720 |  |  | 435.0459
По ТВ2, Открытая система ГВС. Расчет тепловой энергии, выполнен по среднему, выход из строя блока питания ПРЭМ Т2
Тепловая энергия по вычеслителю:
| Скоректированная тепловая энергия (без Qхвс): | [14 empty] | 91.662
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 11.7216
Скоректированная тепловая энергия отопление:
126.6535
| Объем теплоносителя для нужд ГВС: | [14 empty] | 201.7145
| Объемхолодной воды для нужд ХВС: | [14 empty] | 435.0459
| tхвс, град.С | [14 empty] | 5,4 град. С
По результатам анализа работы тепловой стнации производиться корректировка данных по температуре холодной воды: Qхвс= | [32 empty] | 1.0675
Представитель потребителя: | [15 empty] | Плотников В.А.____________________________
Представитель "Промтехэнерго": | [15 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## 37
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с | [5 empty] | 2023-11-22 | [6 empty] | по |  | 2023-12-22
| Агент: |  |  |  |  | ООО "Управляющая компания Проспект"
| Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, д.37
| Тепловычеслитель: | [34 empty] | 2025-09-14
[8 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [6 empty] | 44053 | [9 empty] | Дата следующей поверки:
Тепловычислитель СПТ943; идентификатор ИД=44053
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, д.37
| Дата |  |  | Теплоснабжение ИТП 1 | [21 empty] | ГВС ИТП 1 | [10 empty] | ХВС ИТП 1
|  |  |  | T1, °С |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | Вода на ГВС V3 | [5 empty] | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  |  |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
| 22.11.23 00:00 |  |  | 85.8072 |  |  | 61.2203 |  | 118.9249 |  |  | 109.6521 |  |  | 9.2728 |  |  |  | 3.506 |  |  | 24 |  |  |  | 70.373 | [5 empty] | 4.0894 | 24 |  |  |  | 16.735 |  | 24
| 23.11.23 00:00 |  |  | 82.5376 |  |  | 60.0493 |  | 117.0897 |  |  | 107.4099 |  |  | 9.6797 |  |  |  | 3.2263 |  |  | 24 |  |  |  | 72.557 | [5 empty] | 4.2163 | 24 |  |  |  | 16.5995 |  | 24
| 24.11.23 00:00 |  |  | 70.6082 |  |  | 51.9336 |  | 110.1085 |  |  | 100.0904 |  |  | 10.0182 |  |  |  | 2.5871 |  |  | 24 |  |  |  | 65.4645 | [5 empty] | 3.8041 | 24 |  |  |  | 14.111 |  | 24
| 25.11.23 00:00 |  |  | 72.3571 |  |  | 53.1169 |  | 141.5989 |  |  | 131.4655 |  |  | 10.1334 |  |  |  | 3.2765 |  |  | 24 |  |  |  | 63.268 | [5 empty] | 3.6765 | 24 |  |  |  | 18.014 |  | 24
| 26.11.23 00:00 |  |  | 76.5281 |  |  | 56.671 |  | 172.7722 |  |  | 164.1159 |  |  | 8.6563 |  |  |  | 3.9391 |  |  | 24 |  |  |  | 65.283 | [5 empty] | 3.7936 | 24 |  |  |  | 18.603 |  | 24
| 27.11.23 00:00 |  |  | 77.3114 |  |  | 57.9371 |  | 156.9477 |  |  | 148.5808 |  |  | 8.367 |  |  |  | 3.5418 |  |  | 24 |  |  |  | 69.059 | [5 empty] | 4.013 | 24 |  |  |  | 15.6425 |  | 24
| 28.11.23 00:00 |  |  | 80.6309 |  |  | 58.679 |  | 116.627 |  |  | 106.7102 |  |  | 9.9169 |  |  |  | 3.1549 |  |  | 24 |  |  |  | 69.6455 | [5 empty] | 4.0471 | 24 |  |  |  | 16.078 |  | 24
| 29.11.23 00:00 |  |  | 81.1457 |  |  | 57.1004 |  | 115.9028 |  |  | 107.2454 |  |  | 8.6574 |  |  |  | 3.2944 |  |  | 24 |  |  |  | 58.2115 | [5 empty] | 3.3827 | 24 |  |  |  | 14.243 |  | 24
| 30.11.23 00:00 |  |  | 79.971 |  |  | 52.692 |  | 89.9585 |  |  | 81.8077 |  |  | 8.1508 |  |  |  | 2.8932 |  |  | 24 |  |  |  | 25.126 | [5 empty] | 1.4601 | 24 |  |  |  | 14.78 |  | 24
| 01.12.23 00:00 |  |  | 73.3343 |  |  | 50.2152 |  | 83.8327 |  |  | 75.7542 |  |  | 8.0785 |  |  |  | 2.3521 |  |  | 24 |  |  |  | 7.0515 | [5 empty] | 0.40976 | 24 |  |  |  | 14.077 |  | 24
| 02.12.23 00:00 |  |  | 74.2424 |  |  | 52.3829 |  | 101.8556 |  |  | 91.7386 |  |  | 10.1169 |  |  |  | 2.7668 |  |  | 24 |  |  |  | 8.547 | [5 empty] | 0.49667 | 24 |  |  |  | 17.9395 |  | 24
| 03.12.23 00:00 |  |  | 75.4207 |  |  | 53.4803 |  | 105.64 |  |  | 95.5855 |  |  | 10.0545 |  |  |  | 2.8664 |  |  | 24 |  |  |  | 8.4245 | [5 empty] | 0.48955 | 24 |  |  |  | 16.326 |  | 24
| 04.12.23 00:00 |  |  | 85.0369 |  |  | 58.2799 |  | 110.3456 |  |  | 101.3582 |  |  | 8.9874 |  |  |  | 3.4844 |  |  | 24 |  |  |  | 7.787 | [5 empty] | 0.4525 | 24 |  |  |  | 16.235 |  | 24
| 05.12.23 00:00 |  |  | 95.3861 |  |  | 65.1565 |  | 120.2516 |  |  | 113.543 |  |  | 6.7086 |  |  |  | 4.0893 |  |  | 24 |  |  |  | 6.315 | [5 empty] | 0.36696 | 24 |  |  |  | 15.488 |  | 24
| 06.12.23 00:00 |  |  | 91.0643 |  |  | 62.7086 |  | 119.8618 |  |  | 112.6453 |  |  | 7.2165 |  |  |  | 3.8659 |  |  | 24 |  |  |  | 6.8435 | [5 empty] | 0.39768 | 24 |  |  |  | 14.9375 |  | 24
| 07.12.23 00:00 |  |  | 100.5908 |  |  | 66.6397 |  | 116.7739 |  |  | 110.9259 |  |  | 5.848 |  |  |  | 4.3742 |  |  | 24 |  |  |  | 5.964 | [5 empty] | 0.34657 | 24 |  |  |  | 14.896 |  | 24
| 08.12.23 00:00 |  |  | 101.094 |  |  | 66.2984 |  | 125.7205 |  |  | 119.6258 |  |  | 6.0947 |  |  |  | 4.8004 |  |  | 24 |  |  |  | 6.639 | [5 empty] | 0.38579 | 24 |  |  |  | 16.2525 |  | 24
| 09.12.23 00:00 |  |  | 102.5058 |  |  | 68.3653 |  | 152.4069 |  |  | 145.7053 |  |  | 6.7015 |  |  |  | 5.6886 |  |  | 24 |  |  |  | 7.862 | [5 empty] | 0.45686 | 24 |  |  |  | 19.298 |  | 24
| 10.12.23 00:00 |  |  | 103.1181 |  |  | 69.0762 |  | 154.7114 |  |  | 147.3305 |  |  | 7.381 |  |  |  | 5.8046 |  |  | 24 |  |  |  | 8.6445 | [5 empty] | 0.50233 | 24 |  |  |  | 19.946 |  | 24
| 11.12.23 00:00 |  |  | 102.2799 |  |  | 68.1368 |  | 151.7823 |  |  | 146.9863 |  |  | 4.796 |  |  |  | 5.536 |  |  | 24 |  |  |  | 6.103 | [5 empty] | 0.35465 | 24 |  |  |  | 14.986 |  | 24
| 12.12.23 00:00 |  |  | 101.5436 |  |  | 67.4401 |  | 151.2182 |  |  | 145.7133 |  |  | 5.5049 |  |  |  | 5.5546 |  |  | 24 |  |  |  | 6.877 | [5 empty] | 0.39962 | 24 |  |  |  | 15.3965 |  | 24
| 13.12.23 00:00 |  |  | 101.6381 |  |  | 66.8567 |  | 149.5026 |  |  | 143.6607 |  |  | 5.8419 |  |  |  | 5.6167 |  |  | 24 |  |  |  | 7.1895 | [5 empty] | 0.41778 | 24 |  |  |  | 14.831 |  | 24
| 14.12.23 00:00 |  |  | 101.897 |  |  | 64.7882 |  | 113.9129 |  |  | 108.6108 |  |  | 5.3021 |  |  |  | 4.5921 |  |  | 24 |  |  |  | 6.3315 | [5 empty] | 0.36792 | 24 |  |  |  | 14.821 |  | 24
| 15.12.23 00:00 |  |  | 101.5175 |  |  | 66.1302 |  | 141.3181 |  |  | 134.7459 |  |  | 6.5722 |  |  |  | 5.4603 |  |  | 24 |  |  |  | 7.622 | [5 empty] | 0.44291 | 24 |  |  |  | 15.896 |  | 24
| 16.12.23 00:00 |  |  | 102.189 |  |  | 67.3973 |  | 144.9817 |  |  | 137.3928 |  |  | 7.5889 |  |  |  | 5.5814 |  |  | 24 |  |  |  | 8.5085 | [5 empty] | 0.49443 | 24 |  |  |  | 18.736 |  | 24
| 17.12.23 00:00 |  |  | 101.81 |  |  | 66.403 |  | 140.1687 |  |  | 132.303 |  |  | 7.8657 |  |  |  | 5.5101 |  |  | 24 |  |  |  | 8.764 | [5 empty] | 0.50928 | 24 |  |  |  | 19.4995 |  | 24
| 18.12.23 00:00 |  |  | 101.065 |  |  | 65.461 |  | 136.206 |  |  | 129.355 |  |  | 6.851 |  |  |  | 5.3216 |  |  | 24 |  |  |  | 7.7735 | [5 empty] | 0.45172 | 24 |  |  |  | 16.989 |  | 24
| 19.12.23 00:00 |  |  | 101.5521 |  |  | 66.3733 |  | 140.082 |  |  | 133.6985 |  |  | 6.3835 |  |  |  | 5.3762 |  |  | 24 |  |  |  | 7.2625 | [5 empty] | 0.42202 | 24 |  |  |  | 14.6545 |  | 24
| 20.12.23 00:00 |  |  | 79.7443 |  |  | 56.8989 |  | 149.5488 |  |  | 142.3114 |  |  | 7.2374 |  |  |  | 3.813 |  |  | 24 |  |  |  | 7.7465 | [5 empty] | 0.45015 | 24 |  |  |  | 13.9065 |  | 24
| 21.12.23 00:00 |  |  | 76.372 |  |  | 47.9463 |  | 73.5231 |  |  | 65.2994 |  |  | 8.2237 |  |  |  | 2.4895 |  |  | 24 |  |  |  | 7.703 | [5 empty] | 0.44762 | 24 |  |  |  | 13.5425 |  | 24
| Итого |  |  | 89.3433 |  |  | 60.8612 |  | 3823.5747 |  |  | 3591.3671 |  |  | 232.2075 |  |  |  | 124.3636 |  |  | 720 |  |  |  | 714.9464 | [5 empty] | 41.5455 | 720 |  |  |  | 483.46 |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, д.37
| Теплоснабжение ИТП 1 | [16 empty] | ГВС ИТП 1 | [19 empty] | ХВС ИТП 1
| Дата и время |  | M1, т |  |  |  |  | M2, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб.,Ч |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 | [7 empty] | V2, м3 |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  | V1, м3
| 2023-12-22 |  | 77407.4929 |  |  |  |  | 69114.0292 |  |  | 2177.3114 |  |  | 19306.3828 |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 28759.3816 | [7 empty] | 22315.8523 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2023-12-22 |  | 14051.3566
| 2023-11-22 |  | 73583.9145 |  |  |  |  | 65522.661 |  |  | 2052.9478 |  |  | 18586.3828 |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 27105.3733 | [7 empty] | 21376.793 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 13567.8966
| Итого: |  | 3823.5783 |  |  |  |  | 3591.3682 |  |  | 124.3636 |  |  | 720 |  |  |  | 720 |  |  | 1654.0083 | [7 empty] | 939.0593 |  | 714.949 |  |  | 41.5457 |  |  |  | 720 |  | 483.46
р.п. Кольцово, д.37
| Теплоснабжение ИТП 2 | [16 empty] | ГВС ИТП 2 | [19 empty] | ХВС ИТП 2
| Дата и время |  | M1, т |  |  |  |  | M2, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 | [7 empty] | V2, м3 |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  | V1, м3
| 2023-12-22 |  | 8755.3369 |  |  |  |  | 8258.9199 |  |  | 257.0475 |  |  | 3203.25 |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 4099.5944 | [7 empty] | 3398.8444 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2023-12-22 |  | 1995.9426
| 2023-11-22 |  | 6309.9619 |  |  |  |  | 6014.124 |  |  | 153.5022 |  |  | 2483.25 |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 3147.1814 | [7 empty] | 2697.9041 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 1542.209
| Итого: |  | 3823.5783 |  |  |  |  | 3591.3682 |  |  | 103.5453 |  |  | 720 |  |  |  | 720 |  |  | 952.413 | [7 empty] | 700.9403 |  | 251.4727 |  |  | 14.6131 |  |  |  | 720 |  | 453.7335
р.п. Кольцово, д.37
| Теплоснабжение ИТП 3 | [16 empty] | ГВС ИТП 3 | [19 empty] | ХВС ИТП 3
| Дата и время |  | M1, т |  |  |  |  | M2, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., Ч |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 | [7 empty] | V2, м3 |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  | V1, м3
| 2023-12-22 |  | 11778.6403 |  |  |  |  | 10811.7018 |  |  | 295.8514 |  |  | 3201.3833 |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 6163.8441 | [7 empty] | 5373.1092 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2023-12-22 |  | 1950.076
| 2023-11-22 |  | 8322.3058 |  |  |  |  | 7660.2565 |  |  | 172.2139 |  |  | 2481.3833 |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 4561.5349 | [7 empty] | 3976.3924 |  |  |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 1495.087
| Итого: |  | 2445.375 |  |  |  |  | 2244.7959 |  |  | 123.6375 |  |  | 720 |  |  |  | 720 |  |  | 1602.3092 | [7 empty] | 1396.7168 |  | 205.5924 |  |  | 11.947 |  |  |  | 720 |  | 454.9889
[16 empty] | р.п. Кольцово, д.37 ГВС расчитан по среднему причина выход из строя блока питания ПРЭМ Т2 | [7 empty] | р.п. Кольцово, д.37 | [9 empty] | р.п. Кольцово, д.37
[16 empty] | Узел1. 1-2 подъезд | [10 empty] | Узел2. 3-4 подъезд | [9 empty] | Узел3. 5-6 подъезд |  |  | Сумма
Тепловая энергия по вычеслителям: | [16 empty] | 124.3636 | [10 empty] | 103.5453 | [8 empty] | 123.6375 |  |  | 351.5464
Скоректированная тепловая энергия (без Qхвс): | [16 empty] | 123.8137 | [9 empty] | 102.2145 | [6 empty] | 122.5495 | [5 empty] | 348.5776
[28 empty] | 14.6131 | [8 empty] | 11.947
В том числе подогрев воды для нужд ГВС: |  | В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 6.0388 | [9 empty] | 14.6131 | [6 empty] | 11.947 | [5 empty] | 32.5988
|  | В том числе на отопление | [14 empty] | 117.7749 | [9 empty] | 87.6014 | [6 empty] | 110.6025 | [5 empty] | 315.9788
Объем теплоносителя для нужд ГВС: | [27 empty] | 251.4727 | [8 empty] | 205.5924
[17 empty] | 103.92 | [22 empty] | 560.9851
Объемхолодной воды для нужд ХВС: | [16 empty] | 483.46 | [10 empty] | 453.7335 | [8 empty] | 454.9889 |  |  | 1392.1825
tхвс, град.С | [16 empty] | 5,4 град С | [9 empty] | 5,4 град С | [9 empty] | 5,4 град С
По результатам анализа работы тепловой стнации производиться корректировка данных по температуре холодной воды: Qхвс= | [16 empty] | 0.54994 | [11 empty] | 1.3308 | [5 empty] | 1.088 |  |  |  |  | 2.9687
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Т5
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с | [5 empty] | 2023-11-22 | [6 empty] | по |  | 2023-12-22
| Агент: |  |  |  |  | ООО "Управляющая компания Проспект"
| Адрес: |  |  |  |  | Технопарковая 5
| Тепловычеслитель: | [32 empty] | 2024-08-30
[8 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [6 empty] | 32190 | [8 empty] | Дата следующей поверки:
узел 2; Рхвс
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
Технопарковая 5
| Дата |  |  | (уз1, 1-4п) Теплоснабжение | [21 empty] | (уз1, 1-4п) ГВС | [8 empty] | (уз1, 1-4п) ХВС
|  |  |  | T1, °С |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | Вода на ГВС V3 |  |  |  |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
| 22.11.23 00:00 |  |  | 83.8734 |  |  | 52.0306 |  | 151.6953 |  |  | 135.2514 |  |  | 16.4439 |  |  |  | 5.6964 |  |  | 24 |  |  |  | 13.14 |  |  |  |  | 0.76356 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 23.11.23 00:00 |  |  | 80.636 |  |  | 51.4008 |  | 146.2931 |  |  | 130.3325 |  |  | 15.9606 |  |  |  | 5.1047 |  |  | 24 |  |  |  | 12.737 |  |  |  |  | 0.74015 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 24.11.23 00:00 |  |  | 69.8233 |  |  | 52.5584 |  | 253.8117 |  |  | 236.2326 |  |  | 17.579 |  |  |  | 5.3159 |  |  | 24 |  |  |  | 13.355 |  |  |  |  | 0.77606 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 25.11.23 00:00 |  |  | 70.8114 |  |  | 53.2019 |  | 245.4993 |  |  | 226.3045 |  |  | 19.1948 |  |  |  | 5.3548 |  |  | 24 |  |  |  | 15.23 |  |  |  |  | 0.88502 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 26.11.23 00:00 |  |  | 74.9014 |  |  | 55.9611 |  | 259.1865 |  |  | 238.9815 |  |  | 20.205 |  |  |  | 6.053 |  |  | 24 |  |  |  | 15.3925 |  |  |  |  | 0.89446 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 27.11.23 00:00 |  |  | 75.6724 |  |  | 55.8079 |  | 210.9855 |  |  | 191.1361 |  |  | 19.8494 |  |  |  | 5.3108 |  |  | 24 |  |  |  | 15.8445 |  |  |  |  | 0.92072 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 28.11.23 00:00 |  |  | 78.5017 |  |  | 53.0967 |  | 182.9998 |  |  | 166.0356 |  |  | 16.9642 |  |  |  | 5.5607 |  |  | 24 |  |  |  | 13.2345 |  |  |  |  | 0.76906 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 29.11.23 00:00 |  |  | 79.4724 |  |  | 53.1372 |  | 183.9163 |  |  | 165.8218 |  |  | 18.0945 |  |  |  | 5.816 |  |  | 24 |  |  |  | 14.4085 |  |  |  |  | 0.83728 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 30.11.23 00:00 |  |  | 78.3622 |  |  | 53.6469 |  | 195.0707 |  |  | 176.8059 |  |  | 18.2648 |  |  |  | 5.8124 |  |  | 24 |  |  |  | 14.265 |  |  |  |  | 0.82894 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 01.12.23 00:00 |  |  | 72.4083 |  |  | 55.0766 |  | 253.0969 |  |  | 234.2952 |  |  | 18.8017 |  |  |  | 5.4341 |  |  | 24 |  |  |  | 14.512 |  |  |  |  | 0.84329 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 02.12.23 00:00 |  |  | 72.8826 |  |  | 55.8273 |  | 260.9824 |  |  | 242.377 |  |  | 18.6054 |  |  |  | 5.5018 |  |  | 24 |  |  |  | 15.2875 |  |  |  |  | 0.88836 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 03.12.23 00:00 |  |  | 73.8529 |  |  | 55.3853 |  | 252.6083 |  |  | 232.6888 |  |  | 19.9195 |  |  |  | 5.7811 |  |  | 24 |  |  |  | 16.6375 |  |  |  |  | 0.96681 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 04.12.23 00:00 |  |  | 79.6843 |  |  | 54.1772 |  | 194.0063 |  |  | 177.1006 |  |  | 16.9056 |  |  |  | 5.8681 |  |  | 24 |  |  |  | 13.5505 |  |  |  |  | 0.78742 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 05.12.23 00:00 |  |  | 92.9932 |  |  | 52.8342 |  | 128.5072 |  |  | 111.7426 |  |  | 16.7646 |  |  |  | 6.0592 |  |  | 24 |  |  |  | 13.568 |  |  |  |  | 0.78844 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 06.12.23 00:00 |  |  | 87.6207 |  |  | 52.3902 |  | 140.0382 |  |  | 122.3223 |  |  | 17.716 |  |  |  | 5.8723 |  |  | 24 |  |  |  | 14.396 |  |  |  |  | 0.83655 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 07.12.23 00:00 |  |  | 97.639 |  |  | 55.5274 |  | 144.6014 |  |  | 126.5528 |  |  | 18.0486 |  |  |  | 7.1086 |  |  | 24 |  |  |  | 14.1985 |  |  |  |  | 0.82507 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 08.12.23 00:00 |  |  | 98.5477 |  |  | 57.2871 |  | 167.8949 |  |  | 149.6407 |  |  | 18.2542 |  |  |  | 7.9928 |  |  | 24 |  |  |  | 13.9035 |  |  |  |  | 0.80793 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 09.12.23 00:00 |  |  | 99.6658 |  |  | 57.7607 |  | 175.2443 |  |  | 154.668 |  |  | 20.5763 |  |  |  | 8.5538 |  |  | 24 |  |  |  | 16.0465 |  |  |  |  | 0.93246 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 10.12.23 00:00 |  |  | 100.1709 |  |  | 57.0258 |  | 161.8422 |  |  | 139.4725 |  |  | 22.3697 |  |  |  | 8.2794 |  |  | 24 |  |  |  | 18.1605 |  |  |  |  | 1.0553 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 11.12.23 00:00 |  |  | 99.6145 |  |  | 56.736 |  | 161.3653 |  |  | 142.5193 |  |  | 18.846 |  |  |  | 8.0082 |  |  | 24 |  |  |  | 14.708 |  |  |  |  | 0.85468 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 12.12.23 00:00 |  |  | 99.0966 |  |  | 56.7576 |  | 169.1711 |  |  | 150.8932 |  |  | 18.2778 |  |  |  | 8.22 |  |  | 24 |  |  |  | 13.937 |  |  |  |  | 0.80988 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 13.12.23 00:00 |  |  | 99.1095 |  |  | 57.5486 |  | 177.7194 |  |  | 158.4909 |  |  | 19.2285 |  |  |  | 8.5139 |  |  | 24 |  |  |  | 14.8035 |  |  |  |  | 0.86023 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 14.12.23 00:00 |  |  | 99.1649 |  |  | 57.6972 |  | 168.2692 |  |  | 149.9902 |  |  | 18.279 |  |  |  | 8.0531 |  |  | 24 |  |  |  | 14.543 |  |  |  |  | 0.84509 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 15.12.23 00:00 |  |  | 98.8026 |  |  | 57.0869 |  | 158.5955 |  |  | 140.287 |  |  | 18.3084 |  |  |  | 7.6805 |  |  | 24 |  |  |  | 14.4425 |  |  |  |  | 0.83925 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 16.12.23 00:00 |  |  | 99.2224 |  |  | 57.1155 |  | 154.234 |  |  | 135.1822 |  |  | 19.0518 |  |  |  | 7.6021 |  |  | 24 |  |  |  | 16.754 |  |  |  |  | 0.97357 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 17.12.23 00:00 |  |  | 99.0916 |  |  | 57.2049 |  | 160.039 |  |  | 138.4576 |  |  | 21.5814 |  |  |  | 7.958 |  |  | 24 |  |  |  | 18.357 |  |  |  |  | 1.0667 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 18.12.23 00:00 |  |  | 98.7484 |  |  | 57.9158 |  | 171.5045 |  |  | 152.5609 |  |  | 18.9436 |  |  |  | 8.1203 |  |  | 24 |  |  |  | 14.5855 |  |  |  |  | 0.84756 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 19.12.23 00:00 |  |  | 98.8966 |  |  | 57.033 |  | 154.7644 |  |  | 136.0054 |  |  | 18.759 |  |  |  | 7.5678 |  |  | 24 |  |  |  | 14.8745 |  |  |  |  | 0.86436 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 20.12.23 00:00 |  |  | 75.3473 |  |  | 48.6887 |  | 164.3553 |  |  | 145.0815 |  |  | 19.2737 |  |  |  | 5.2907 |  |  | 24 |  |  |  | 16.343 |  |  |  |  | 0.94969 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| 21.12.23 00:00 |  |  | 75.353 |  |  | 52.1824 |  | 213.7847 |  |  | 195.786 |  |  | 17.9987 |  |  |  | 5.8965 |  |  | 24 |  |  |  | 15.1315 |  |  |  |  | 0.87929 | 24 |  |  | 0 |  | 24
| Итого |  |  | 86.9989 |  |  | 55.0033 |  | 5562.0827 |  |  | 5003.017 |  |  | 559.0657 |  |  |  | 199.3869 |  |  | 720 |  |  |  | 446.347 |  |  |  |  | 25.9372 | 720 |  |  | 0 |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
Технопарковая 5
| (уз1, 1-4п) Теплоснабжение | [16 empty] | (уз1, 1-4п) ГВС | [17 empty] | (уз1, 1-4п) ХВС
| Дата и время |  | M1, т |  |  |  |  | M2, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб.,Ч |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 | [6 empty] | V2, м3 |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Дата и время |  | V1, м3
| 2023-12-22 |  | 199394.1386 |  |  |  |  | 162771.9375 |  |  | 6239.9312 |  |  | 28551.7324 |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 113183.5494 | [6 empty] | 98141.5082 |  |  |  |  | - |  |  | 2023-12-22 |  | 0.144
| 2023-11-22 |  | 193832.0532 |  |  |  |  | 157768.9084 |  |  | 6040.5441 |  |  | 27831.7324 |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 110405.9884 | [6 empty] | 95810.2912 |  |  |  |  | - |  |  | 2023-11-22 |  | 0.144
| Итого: |  | 5562.0854 |  |  |  |  | 5003.0291 |  |  | 199.3871 |  |  | 720 |  |  |  | 720 |  |  | 2777.561 | [6 empty] | 2331.217 |  | 446.344 |  |  | 25.937 |  |  | 720 |  | 0
Технопарковая 5
| (уз2, 5-9п) Теплоснабжение | [16 empty] | (уз2, 5-9п) ГВС | [17 empty] | (уз2, 5-9п) ХВС
| Дата и время |  | M1, т |  |  |  |  | M2, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 | [6 empty] | V2, м3 |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Дата и время |  | V1, м3
| 2023-12-22 |  | 377592.9523 |  |  |  |  | 330372.9911 |  |  | 11346.1398 |  |  | 43962.9648 |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 241765.8844 | [6 empty] | 198082.1159 |  |  |  |  | - |  |  | 2023-12-22 |  | 141250.8817
| 2023-11-22 |  | 370922.1078 |  |  |  |  | 324703.011 |  |  | 11052.7033 |  |  | 43242.9688 |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 237999.5362 | [6 empty] | 195105.8053 |  |  |  |  | - |  |  | 2023-11-22 |  | 139160.3316
| Итого: |  | 5562.0854 |  |  |  |  | 5003.0291 |  |  | 293.4365 |  |  | 719.9961 |  |  |  | 719.9978 |  |  | 3766.3482 | [6 empty] | 2976.3106 |  | 790.0375 |  |  | 45.9091 |  |  | 719.9961 |  | 2090.5501
[16 empty] | Технопарковая 5 | [7 empty] | Технопарковая 5 | [8 empty] | Сумма
[17 empty] | Узел 1 Подъезд 1-4 | [9 empty] | Узел 2 Подъед 5-9
Тепловая энергия по вычеслителям: | [16 empty] | 199.3871 | [9 empty] | 293.4365 | [5 empty] | 492.8237
Скоректированная тепловая энергия (без Qхвс): | [16 empty] | 197.0251 | [9 empty] | 289.2557 | [8 empty] | 486.2807
[27 empty] | 45.9091 | [7 empty] | 71.8461
В том числе подогрев воды для нужд ГВС:
25.937
|  | В том числе на отопление: | [14 empty] | 171.088 | [9 empty] | 243.3466 | [8 empty] | 414.4346
Объем теплоносителя для нужд ГВС: | [26 empty] | 790.0375 | [7 empty] | 1236.3815
446.344
Объемхолодной воды для нужд ХВС: | [16 empty] | 0 | [9 empty] | 2090.5501 | [7 empty] | 2090.5501
tхвс, град.С | [16 empty] | 5,4 град. С | [9 empty] | 5,4 град. С
По результатам анализа работы тепловой стнации производиться корректировка данных по температуре холодной воды: Qхвс= | [16 empty] | 2.3621 | [9 empty] | 4.1809 | [8 empty] | 6.5429
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## В1
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "Управляющая компания Проспект"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Вознесенская д.1
Тепловычеслитель: | [32 empty] | 2024-08-03
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [6 empty] | 08973 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=08973; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0;Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Вознесенская д.1
Дата |  | Теплоснабжение | [21 empty] | ГВС | [10 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | Вода на ГВС V3 |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | V1, м3 |  |  | Нараб.,ч
22.11.23 00:00 |  | 84.6484 |  |  |  | 49.0065 |  | 146.7753 |  |  | 128.9792 |  |  | 17.7961 |  |  | 6.1197 |  |  | 24 |  |  | 12.955 |  |  |  |  | 0.75282 |  | 24 |  |  |  | 37.171 |  |  | 24
23.11.23 00:00 |  | 81.7097 |  |  |  | 47.3803 |  | 135.0211 |  |  | 117.3997 |  |  | 17.6215 |  |  | 5.4822 |  |  | 24 |  |  | 13.837 |  |  |  |  | 0.80407 |  | 24 |  |  |  | 36.3585 |  |  | 24
24.11.23 00:00 |  | 69.8443 |  |  |  | 48.4771 |  | 178.5054 |  |  | 161.1138 |  |  | 17.3916 |  |  | 4.6724 |  |  | 24 |  |  | 11.7445 |  |  |  |  | 0.68247 |  | 24 |  |  |  | 30.558 |  |  | 24
25.11.23 00:00 |  | 71.401 |  |  |  | 51.0237 |  | 199.7387 |  |  | 181.6746 |  |  | 18.0641 |  |  | 5.0093 |  |  | 24 |  |  | 11.2035 |  |  |  |  | 0.65104 |  | 24 |  |  |  | 33.181 |  |  | 24
26.11.23 00:00 |  | 75.4457 |  |  |  | 45.5842 |  | 137.0744 |  |  | 116.2211 |  |  | 20.8532 |  |  | 5.0571 |  |  | 24 |  |  | 16.986 |  |  |  |  | 0.98706 |  | 24 |  |  |  | 34.2085 |  |  | 24
27.11.23 00:00 |  | 76.2235 |  |  |  | 44.0715 |  | 118.7224 |  |  | 100.7863 |  |  | 17.9361 |  |  | 4.6189 |  |  | 24 |  |  | 14.614 |  |  |  |  | 0.84922 |  | 24 |  |  |  | 30.89 |  |  | 24
28.11.23 00:00 |  | 79.5453 |  |  |  | 45.945 |  | 129.2571 |  |  | 112.5574 |  |  | 16.6997 |  |  | 5.1231 |  |  | 24 |  |  | 13.0225 |  |  |  |  | 0.75674 |  | 24 |  |  |  | 28.527 |  |  | 24
29.11.23 00:00 |  | 80.136 |  |  |  | 46.8112 |  | 135.989 |  |  | 117.9925 |  |  | 17.9964 |  |  | 5.3881 |  |  | 24 |  |  | 14.264 |  |  |  |  | 0.82888 |  | 24 |  |  |  | 28.865 |  |  | 24
30.11.23 00:00 |  | 78.9822 |  |  |  | 45.2673 |  | 119.7953 |  |  | 102.3759 |  |  | 17.4194 |  |  | 4.8393 |  |  | 24 |  |  | 14.262 |  |  |  |  | 0.82876 |  | 24 |  |  |  | 29.2965 |  |  | 24
01.12.23 00:00 |  | 72.5577 |  |  |  | 43.9149 |  | 122.7718 |  |  | 104.4964 |  |  | 18.2754 |  |  | 4.3302 |  |  | 24 |  |  | 14.9805 |  |  |  |  | 0.87052 |  | 24 |  |  |  | 30.8335 |  |  | 24
02.12.23 00:00 |  | 73.3854 |  |  |  | 45.424 |  | 141.1933 |  |  | 122.7775 |  |  | 18.4159 |  |  | 4.7974 |  |  | 24 |  |  | 14.561 |  |  |  |  | 0.84614 |  | 24 |  |  |  | 32.4315 |  |  | 24
03.12.23 00:00 |  | 74.504 |  |  |  | 45.2805 |  | 130.3094 |  |  | 109.0533 |  |  | 21.2561 |  |  | 4.7834 |  |  | 24 |  |  | 17.7 |  |  |  |  | 1.0285 |  | 24 |  |  |  | 35.764 |  |  | 24
04.12.23 00:00 |  | 82.3676 |  |  |  | 47.6091 |  | 141.1167 |  |  | 123.3371 |  |  | 17.7796 |  |  | 5.7597 |  |  | 24 |  |  | 13.6635 |  |  |  |  | 0.79399 |  | 24 |  |  |  | 31.148 |  |  | 24
05.12.23 00:00 |  | 94.1515 |  |  |  | 48.1114 |  | 111.6847 |  |  | 93.5957 |  |  | 18.089 |  |  | 6.0276 |  |  | 24 |  |  | 15.0715 |  |  |  |  | 0.8758 |  | 24 |  |  |  | 30.547 |  |  | 24
06.12.23 00:00 |  | 89.7558 |  |  |  | 46.8092 |  | 111.2288 |  |  | 93.9669 |  |  | 17.2619 |  |  | 5.5976 |  |  | 24 |  |  | 14.2325 |  |  |  |  | 0.82705 |  | 24 |  |  |  | 29.287 |  |  | 24
07.12.23 00:00 |  | 98.8106 |  |  |  | 53.4359 |  | 155.5981 |  |  | 136.7779 |  |  | 18.8203 |  |  | 8.0908 |  |  | 24 |  |  | 14.4495 |  |  |  |  | 0.83966 |  | 24 |  |  |  | 30.2975 |  |  | 24
08.12.23 00:00 |  | 99.3738 |  |  |  | 54.8839 |  | 175.3759 |  |  | 156.3758 |  |  | 19 |  |  | 8.8734 |  |  | 24 |  |  | 13.739 |  |  |  |  | 0.79837 |  | 24 |  |  |  | 30.7315 |  |  | 24
09.12.23 00:00 |  | 100.5728 |  |  |  | 54.6967 |  | 176.0947 |  |  | 156.8213 |  |  | 19.2734 |  |  | 9.1621 |  |  | 24 |  |  | 13.9215 |  |  |  |  | 0.80898 |  | 24 |  |  |  | 32.25 |  |  | 24
10.12.23 00:00 |  | 101.2204 |  |  |  | 55.1335 |  | 176.686 |  |  | 154.39 |  |  | 22.2961 |  |  | 9.4026 |  |  | 24 |  |  | 16.9605 |  |  |  |  | 0.98557 |  | 24 |  |  |  | 34.956 |  |  | 24
11.12.23 00:00 |  | 100.5106 |  |  |  | 54.7639 |  | 175.5528 |  |  | 156.0085 |  |  | 19.5443 |  |  | 9.1306 |  |  | 24 |  |  | 14.498 |  |  |  |  | 0.84248 |  | 24 |  |  |  | 31.271 |  |  | 24
12.12.23 00:00 |  | 99.8824 |  |  |  | 54.3648 |  | 175.796 |  |  | 157.089 |  |  | 18.707 |  |  | 9.0474 |  |  | 24 |  |  | 13.607 |  |  |  |  | 0.7907 |  | 24 |  |  |  | 29.936 |  |  | 24
13.12.23 00:00 |  | 99.9745 |  |  |  | 54.043 |  | 175.7422 |  |  | 156.7998 |  |  | 18.9424 |  |  | 9.1246 |  |  | 24 |  |  | 13.9965 |  |  |  |  | 0.81334 |  | 24 |  |  |  | 29.8285 |  |  | 24
14.12.23 00:00 |  | 100.2338 |  |  |  | 55.7878 |  | 176.6252 |  |  | 159.4875 |  |  | 17.1377 |  |  | 8.8354 |  |  | 24 |  |  | 12.269 |  |  |  |  | 0.71295 |  | 24 |  |  |  | 29.865 |  |  | 24
15.12.23 00:00 |  | 99.9972 |  |  |  | 54.5695 |  | 163.8228 |  |  | 147.7428 |  |  | 16.08 |  |  | 8.3462 |  |  | 24 |  |  | 11.562 |  |  |  |  | 0.67187 |  | 24 |  |  |  | 29.417 |  |  | 24
16.12.23 00:00 |  | 100.633 |  |  |  | 53.5798 |  | 149.5282 |  |  | 133.334 |  |  | 16.1942 |  |  | 7.9284 |  |  | 24 |  |  | 12.0525 |  |  |  |  | 0.70037 |  | 24 |  |  |  | 31.039 |  |  | 24
17.12.23 00:00 |  | 100.3128 |  |  |  | 55.7892 |  | 176.1301 |  |  | 156.8578 |  |  | 19.2723 |  |  | 8.9463 |  |  | 24 |  |  | 14.346 |  |  |  |  | 0.83365 |  | 24 |  |  |  | 34.575 |  |  | 24
18.12.23 00:00 |  | 99.6479 |  |  |  | 56.673 |  | 186.3907 |  |  | 168.4384 |  |  | 17.9523 |  |  | 9.0575 |  |  | 24 |  |  | 12.5885 |  |  |  |  | 0.73152 |  | 24 |  |  |  | 30.6385 |  |  | 24
19.12.23 00:00 |  | 100.0194 |  |  |  | 55.5977 |  | 166.9724 |  |  | 149.4916 |  |  | 17.4808 |  |  | 8.4166 |  |  | 24 |  |  | 12.738 |  |  |  |  | 0.7402 |  | 24 |  |  |  | 29.5975 |  |  | 24
20.12.23 00:00 |  | 73.2704 |  |  |  | 44.7445 |  | 152.3276 |  |  | 133.108 |  |  | 19.2196 |  |  | 5.184 |  |  | 24 |  |  | 14.639 |  |  |  |  | 0.85067 |  | 24 |  |  |  | 28.521 |  |  | 24
21.12.23 00:00 |  | 75.7601 |  |  |  | 49.1564 |  | 183.8983 |  |  | 166.4093 |  |  | 17.4889 |  |  | 5.7636 |  |  | 24 |  |  | 10.6235 |  |  |  |  | 0.61733 |  | 24 |  |  |  | 30.2015 |  |  | 24
Итого |  | 87.8293 |  |  |  | 50.2645 |  | 4625.7244 |  |  | 4075.4589 |  |  | 550.2656 |  |  | 202.9157 |  |  | 720 |  |  | 415.0918 |  |  |  | 24.121 |  |  | 720 |  |  |  | 942.1895 |  |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Вознесенская д.1
Теплоснабжение | [17 empty] | ГВС | [17 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 |  |  |  | V2, м3 |  |  |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 344285.1483 | [5 empty] | 316789.4486 |  |  |  | 11214.6951 |  |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 193091.18 |  |  |  | 159311.7756 |  |  |  | 33779.4044 |  |  | - |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 85803.1618
2023-11-22 |  |  | 339659.4193 | [5 empty] | 312713.9883 |  |  |  | 11011.7794 |  |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 191012.4795 |  |  |  | 157648.1669 |  |  |  | 33364.3126 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 84860.9723
Итого: |  |  | 4625.7289 | [5 empty] | 4075.4603 |  |  |  | 202.9157 |  |  |  |  | 720 |  |  | - | [7 empty] | 415.0918 |  |  | 24.121 |  |  |  | 720 |  |  | 942.1895
По ТВ2, Открытая система ГВС
| Тепловая энергия по вычеслителю: | [14 empty] | 202.9157
| Скоректированная тепловая энергия (без Qхвс): | [14 empty] | 200.719
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 24.121
Скоректированная тепловая энергия отопление:
176.598
| Объем теплоносителя для нужд ГВС: | [14 empty] | 415.0918
| Объемхолодной воды для нужд ХВС: | [14 empty] | 942.1895
| tхвс, град.С | [14 empty] | 5,4 град. С
По результатам анализа работы тепловой стнации производиться корректировка данных по температуре холодной воды: Qхвс= | [32 empty] | 2.1967
Представитель потребителя: | [15 empty] | Плотников В.А.____________________________
Представитель "Промтехэнерго": | [15 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## В2
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "Управляющая компания Проспект"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Вознесенская.д.2
Тепловычеслитель: | [32 empty] | 2024-10-14
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [6 empty] | 05412 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=05412; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Вознесенская.д.2
Дата |  | Теплоснабжение | [21 empty] | ГВС | [10 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | Вода на ГВС V3 |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | V1, м3 |  |  | Нараб.,ч
22.11.23 00:00 |  | 83.2736 |  |  |  | 49.9552 |  | 72.706 |  |  | 65.5469 |  |  | 7.1591 |  |  | 2.7878 |  |  | 24 |  |  | 6.254 |  |  |  |  | 0.36342 |  | 24 |  |  |  | 10.5845 |  |  | 24
23.11.23 00:00 |  | 80.3515 |  |  |  | 47.59 |  | 62.4633 |  |  | 54.921 |  |  | 7.5423 |  |  | 2.4108 |  |  | 24 |  |  | 6.8585 |  |  |  |  | 0.39855 |  | 24 |  |  |  | 10.291 |  |  | 24
24.11.23 00:00 |  | 69.1191 |  |  |  | 53.8622 |  | 101.4478 |  |  | 93.6369 |  |  | 7.8109 |  |  | 1.9771 |  |  | 24 |  |  | 7.3405 |  |  |  |  | 0.42656 |  | 24 |  |  |  | 10.3345 |  |  | 24
25.11.23 00:00 |  | 70.513 |  |  |  | 54.459 |  | 106.1138 |  |  | 97.6385 |  |  | 8.4753 |  |  | 2.1742 |  |  | 24 |  |  | 7.958 |  |  |  |  | 0.46244 |  | 24 |  |  |  | 11.9915 |  |  | 24
26.11.23 00:00 |  | 74.172 |  |  |  | 48.7292 |  | 72.048 |  |  | 63.6381 |  |  | 8.4099 |  |  | 2.2501 |  |  | 24 |  |  | 7.6515 |  |  |  |  | 0.44463 |  | 24 |  |  |  | 12.057 |  |  | 24
27.11.23 00:00 |  | 74.8696 |  |  |  | 44.4057 |  | 55.6914 |  |  | 48.098 |  |  | 7.5934 |  |  | 2.0389 |  |  | 24 |  |  | 7.008 |  |  |  |  | 0.40723 |  | 24 |  |  |  | 10.2545 |  |  | 24
28.11.23 00:00 |  | 78.2552 |  |  |  | 47.1163 |  | 65.8926 |  |  | 58.7352 |  |  | 7.1574 |  |  | 2.3953 |  |  | 24 |  |  | 6.449 |  |  |  |  | 0.37475 |  | 24 |  |  |  | 9.717 |  |  | 24
29.11.23 00:00 |  | 78.8621 |  |  |  | 48.1011 |  | 69.279 |  |  | 61.7736 |  |  | 7.5053 |  |  | 2.4989 |  |  | 24 |  |  | 6.7655 |  |  |  |  | 0.39314 |  | 24 |  |  |  | 10.211 |  |  | 24
30.11.23 00:00 |  | 77.7005 |  |  |  | 46.0653 |  | 55.8581 |  |  | 49.2889 |  |  | 6.5692 |  |  | 2.075 |  |  | 24 |  |  | 6.0055 |  |  |  |  | 0.34898 |  | 24 |  |  |  | 9.8065 |  |  | 24
01.12.23 00:00 |  | 71.2316 |  |  |  | 51.3062 |  | 76.5333 |  |  | 69.3274 |  |  | 7.2058 |  |  | 1.902 |  |  | 24 |  |  | 6.835 |  |  |  |  | 0.39718 |  | 24 |  |  |  | 10.026 |  |  | 24
02.12.23 00:00 |  | 72.3581 |  |  |  | 51.8954 |  | 87.4648 |  |  | 80.2365 |  |  | 7.2283 |  |  | 2.1731 |  |  | 24 |  |  | 6.5775 |  |  |  |  | 0.38222 |  | 24 |  |  |  | 10.667 |  |  | 24
03.12.23 00:00 |  | 73.2161 |  |  |  | 46.7779 |  | 59.199 |  |  | 51.2523 |  |  | 7.9468 |  |  | 1.9426 |  |  | 24 |  |  | 7.433 |  |  |  |  | 0.43193 |  | 24 |  |  |  | 12.004 |  |  | 24
04.12.23 00:00 |  | 81.7016 |  |  |  | 48.9916 |  | 69.6848 |  |  | 62.4644 |  |  | 7.2204 |  |  | 2.637 |  |  | 24 |  |  | 6.465 |  |  |  |  | 0.37568 |  | 24 |  |  |  | 10.3815 |  |  | 24
05.12.23 00:00 |  | 92.5909 |  |  |  | 51.5429 |  | 60.7377 |  |  | 53.2679 |  |  | 7.4698 |  |  | 2.8861 |  |  | 24 |  |  | 6.8915 |  |  |  |  | 0.40046 |  | 24 |  |  |  | 11.139 |  |  | 24
06.12.23 00:00 |  | 88.2605 |  |  |  | 48.9809 |  | 57.0225 |  |  | 49.7263 |  |  | 7.2961 |  |  | 2.6034 |  |  | 24 |  |  | 6.742 |  |  |  |  | 0.39178 |  | 24 |  |  |  | 10.381 |  |  | 24
07.12.23 00:00 |  | 96.9888 |  |  |  | 53.0146 |  | 65.7939 |  |  | 58.0184 |  |  | 7.7755 |  |  | 3.3154 |  |  | 24 |  |  | 7.1325 |  |  |  |  | 0.41447 |  | 24 |  |  |  | 10.636 |  |  | 24
08.12.23 00:00 |  | 97.455 |  |  |  | 51.7053 |  | 62.4963 |  |  | 55.2895 |  |  | 7.2068 |  |  | 3.2413 |  |  | 24 |  |  | 6.5695 |  |  |  |  | 0.38175 |  | 24 |  |  |  | 10.6095 |  |  | 24
09.12.23 00:00 |  | 98.5955 |  |  |  | 51.1224 |  | 62.9218 |  |  | 54.4652 |  |  | 8.4566 |  |  | 3.4294 |  |  | 24 |  |  | 7.7845 |  |  |  |  | 0.45236 |  | 24 |  |  |  | 11.699 |  |  | 24
10.12.23 00:00 |  | 99.2332 |  |  |  | 51.8989 |  | 64.2614 |  |  | 56.6226 |  |  | 7.6388 |  |  | 3.4486 |  |  | 24 |  |  | 6.9015 |  |  |  |  | 0.40105 |  | 24 |  |  |  | 11.5225 |  |  | 24
11.12.23 00:00 |  | 98.5271 |  |  |  | 50.9194 |  | 62.935 |  |  | 53.9842 |  |  | 8.9508 |  |  | 3.462 |  |  | 24 |  |  | 8.254 |  |  |  |  | 0.47964 |  | 24 |  |  |  | 12.213 |  |  | 24
12.12.23 00:00 |  | 98.1164 |  |  |  | 50.7895 |  | 52.9843 |  |  | 47.7627 |  |  | 5.2216 |  |  | 2.7809 |  |  | 24 |  |  | 4.0735 |  |  |  |  | 0.23671 |  | 22 |  |  |  | 7.3495 |  |  | 22
13.12.23 00:00 |  | 98.1408 |  |  |  | 51.8305 |  | 70.1224 |  |  | 61.7764 |  |  | 8.346 |  |  | 3.691 |  |  | 24 |  |  | 7.4825 |  |  |  |  | 0.43481 |  | 24 |  |  |  | 11.6455 |  |  | 24
14.12.23 00:00 |  | 98.4205 |  |  |  | 54.6519 |  | 78.345 |  |  | 70.5408 |  |  | 7.8042 |  |  | 3.8677 |  |  | 24 |  |  | 6.798 |  |  |  |  | 0.39503 |  | 24 |  |  |  | 11.023 |  |  | 24
15.12.23 00:00 |  | 98.2171 |  |  |  | 54.4221 |  | 76.5487 |  |  | 68.7593 |  |  | 7.7894 |  |  | 3.7882 |  |  | 24 |  |  | 6.818 |  |  |  |  | 0.39619 |  | 24 |  |  |  | 11.3285 |  |  | 24
16.12.23 00:00 |  | 98.7406 |  |  |  | 53.0391 |  | 68.1854 |  |  | 60.3296 |  |  | 7.8557 |  |  | 3.5436 |  |  | 24 |  |  | 7.0375 |  |  |  |  | 0.40895 |  | 24 |  |  |  | 12.258 |  |  | 24
17.12.23 00:00 |  | 98.54 |  |  |  | 55.1807 |  | 79.0519 |  |  | 69.7152 |  |  | 9.3367 |  |  | 3.9554 |  |  | 24 |  |  | 8.516 |  |  |  |  | 0.49486 |  | 24 |  |  |  | 12.7345 |  |  | 24
18.12.23 00:00 |  | 97.8522 |  |  |  | 54.4945 |  | 75.6239 |  |  | 67.9502 |  |  | 7.6737 |  |  | 3.7086 |  |  | 24 |  |  | 6.8665 |  |  |  |  | 0.39901 |  | 24 |  |  |  | 11.2925 |  |  | 24
19.12.23 00:00 |  | 98.1389 |  |  |  | 53.3716 |  | 67.2322 |  |  | 60.0441 |  |  | 7.1881 |  |  | 3.4039 |  |  | 24 |  |  | 6.399 |  |  |  |  | 0.37185 |  | 24 |  |  |  | 10.6325 |  |  | 24
20.12.23 00:00 |  | 71.7119 |  |  |  | 46.8529 |  | 72.2737 |  |  | 63.9589 |  |  | 8.3148 |  |  | 2.1775 |  |  | 24 |  |  | 7.9365 |  |  |  |  | 0.46119 |  | 24 |  |  |  | 10.5155 |  |  | 24
21.12.23 00:00 |  | 74.3732 |  |  |  | 50.5405 |  | 83.9919 |  |  | 77.4472 |  |  | 6.5447 |  |  | 2.3377 |  |  | 24 |  |  | 6.087 |  |  |  |  | 0.35372 |  | 24 |  |  |  | 9.6005 |  |  | 24
Итого |  | 86.3176 |  |  |  | 50.7871 |  | 2114.91 |  |  | 1886.2165 |  |  | 228.6935 |  |  | 84.9036 |  |  | 720 |  |  | 207.8906 |  |  |  | 12.0805 |  |  | 718 |  |  |  | 324.9062 |  |  | 718
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Вознесенская.д.2
Теплоснабжение | [17 empty] | ГВС | [17 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 |  |  |  | V2, м3 |  |  |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 72573.875 | [5 empty] | 66212.0312 |  |  |  | 1966.3682 |  |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 47163.375 |  |  |  | 42964.7109 |  |  |  | 4198.6641 |  |  | - |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 13116.8955
2023-11-22 |  |  | 70458.9609 | [5 empty] | 64325.8125 |  |  |  | 1881.4646 |  |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 46093.7773 |  |  |  | 42103.0039 |  |  |  | 3990.7734 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 12791.9893
Итого: |  |  | 2114.9141 | [5 empty] | 1886.2188 |  |  |  | 84.9036 |  |  |  |  | 720 |  |  | - | [7 empty] | 207.8906 |  |  | 12.0805 |  |  |  | 718 |  |  | 324.9062
По ТВ2, Открытая система ГВС
| Тепловая энергия по вычеслителю: | [14 empty] | 84.9036
| Скоректированная тепловая энергия (без Qхвс): | [14 empty] | 83.8034
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 12.0805
Скоректированная тепловая энергия отопление:
71.7229
| Объем теплоносителя для нужд ГВС: | [14 empty] | 207.8906
| Объемхолодной воды для нужд ХВС: | [14 empty] | 324.9062
| tхвс, град.С | [14 empty] | 5,4 град. С
По результатам анализа работы тепловой стнации производиться корректировка данных по температуре холодной воды: Qхвс= | [32 empty] | 1.1002
Представитель потребителя: | [15 empty] | Плотников В.А.____________________________
Представитель "Промтехэнерго": | [15 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## В3
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "Управляющая компания Проспект"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Вознесенская, д.3
Тепловычеслитель: | [32 empty] | 2025-07-25
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [6 empty] | 12388 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=12388; Код абонента КВ=1Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Вознесенская, д.3
Дата |  | Теплоснабжение | [21 empty] | ГВС | [10 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | Вода на ГВС V3 |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | V1, м3 |  |  | Нараб.,ч
22.11.23 00:00 |  | 84.506 |  |  |  | 50.5149 |  | 159.8508 |  |  | 144.7738 |  |  | 15.077 |  |  | 6.2061 |  |  | 24 |  |  | 14.0805 |  |  |  |  | 0.81822 |  | 24 |  |  |  | 16.2725 |  |  | 24
23.11.23 00:00 |  | 81.1215 |  |  |  | 49.3016 |  | 152.8026 |  |  | 138.0617 |  |  | 14.7408 |  |  | 5.5962 |  |  | 24 |  |  | 13.5405 |  |  |  |  | 0.78684 |  | 24 |  |  |  | 18.497 |  |  | 24
24.11.23 00:00 |  | 69.8636 |  |  |  | 48.3496 |  | 192.4883 |  |  | 178.8616 |  |  | 13.6267 |  |  | 4.8072 |  |  | 24 |  |  | 12.7685 |  |  |  |  | 0.74198 |  | 24 |  |  |  | 18.4965 |  |  | 24
25.11.23 00:00 |  | 71.3674 |  |  |  | 49.6153 |  | 195.0537 |  |  | 179.0424 |  |  | 16.0113 |  |  | 5.0453 |  |  | 24 |  |  | 15.488 |  |  |  |  | 0.90001 |  | 24 |  |  |  | 25.8385 |  |  | 24
26.11.23 00:00 |  | 75.3983 |  |  |  | 48.0117 |  | 155.5033 |  |  | 139.69 |  |  | 15.8134 |  |  | 5.0262 |  |  | 24 |  |  | 15.2895 |  |  |  |  | 0.88847 |  | 24 |  |  |  | 25.875 |  |  | 24
27.11.23 00:00 |  | 76.0229 |  |  |  | 47.4893 |  | 142.9899 |  |  | 128.3686 |  |  | 14.6213 |  |  | 4.7822 |  |  | 24 |  |  | 13.1675 |  |  |  |  | 0.76516 |  | 24 |  |  |  | 18.8445 |  |  | 24
28.11.23 00:00 |  | 79.3883 |  |  |  | 48.5625 |  | 148.4205 |  |  | 132.6448 |  |  | 15.7757 |  |  | 5.3502 |  |  | 24 |  |  | 14.13 |  |  |  |  | 0.82109 |  | 24 |  |  |  | 19.336 |  |  | 24
29.11.23 00:00 |  | 79.9612 |  |  |  | 49.3536 |  | 160.4339 |  |  | 144.4407 |  |  | 15.9932 |  |  | 5.7094 |  |  | 24 |  |  | 14.534 |  |  |  |  | 0.84457 |  | 24 |  |  |  | 20.12 |  |  | 24
30.11.23 00:00 |  | 78.6565 |  |  |  | 48.3993 |  | 146.9879 |  |  | 132.1427 |  |  | 14.8452 |  |  | 5.1745 |  |  | 24 |  |  | 13.4625 |  |  |  |  | 0.78231 |  | 24 |  |  |  | 19.575 |  |  | 24
01.12.23 00:00 |  | 72.41 |  |  |  | 47.7333 |  | 158.1403 |  |  | 143.5839 |  |  | 14.5563 |  |  | 4.6049 |  |  | 24 |  |  | 12.931 |  |  |  |  | 0.75142 |  | 24 |  |  |  | 16.4635 |  |  | 24
02.12.23 00:00 |  | 73.2762 |  |  |  | 48.1221 |  | 168.5851 |  |  | 150.8801 |  |  | 17.705 |  |  | 5.1009 |  |  | 24 |  |  | 15.9175 |  |  |  |  | 0.92497 |  | 24 |  |  |  | 23.3955 |  |  | 24
03.12.23 00:00 |  | 74.3875 |  |  |  | 47.313 |  | 148.9221 |  |  | 131.3846 |  |  | 17.5375 |  |  | 4.8698 |  |  | 24 |  |  | 15.873 |  |  |  |  | 0.92238 |  | 24 |  |  |  | 25.5425 |  |  | 24
04.12.23 00:00 |  | 82.2552 |  |  |  | 48.6055 |  | 144.4996 |  |  | 129.8667 |  |  | 14.6329 |  |  | 5.5761 |  |  | 24 |  |  | 13.1695 |  |  |  |  | 0.76528 |  | 24 |  |  |  | 19.5685 |  |  | 24
05.12.23 00:00 |  | 93.6177 |  |  |  | 50.2314 |  | 124.185 |  |  | 111.482 |  |  | 12.703 |  |  | 6.0381 |  |  | 24 |  |  | 11.7415 |  |  |  |  | 0.6823 |  | 24 |  |  |  | 18.398 |  |  | 24
06.12.23 00:00 |  | 89.2953 |  |  |  | 49.6159 |  | 126.7037 |  |  | 112.1765 |  |  | 14.5272 |  |  | 5.7582 |  |  | 24 |  |  | 13.1085 |  |  |  |  | 0.76174 |  | 24 |  |  |  | 17.803 |  |  | 24
07.12.23 00:00 |  | 98.5878 |  |  |  | 53.3224 |  | 148.784 |  |  | 133.6562 |  |  | 15.1278 |  |  | 7.5593 |  |  | 24 |  |  | 14.9825 |  |  |  |  | 0.87063 |  | 24 |  |  |  | 15.1065 |  |  | 24
08.12.23 00:00 |  | 99.1829 |  |  |  | 54.3487 |  | 164.1369 |  |  | 149.515 |  |  | 14.6219 |  |  | 8.1728 |  |  | 24 |  |  | 14.759 |  |  |  |  | 0.85765 |  | 24 |  |  |  | 16.413 |  |  | 24
09.12.23 00:00 |  | 100.3933 |  |  |  | 54.4287 |  | 168.1892 |  |  | 152.4429 |  |  | 15.7463 |  |  | 8.6086 |  |  | 24 |  |  | 15.743 |  |  |  |  | 0.91483 |  | 24 |  |  |  | 20.347 |  |  | 24
10.12.23 00:00 |  | 101.0452 |  |  |  | 54.8763 |  | 169.0939 |  |  | 151.1526 |  |  | 17.9412 |  |  | 8.8135 |  |  | 24 |  |  | 17.9305 |  |  |  |  | 1.0419 |  | 24 |  |  |  | 22.511 |  |  | 24
11.12.23 00:00 |  | 100.3316 |  |  |  | 54.3112 |  | 165.7377 |  |  | 151.5954 |  |  | 14.1423 |  |  | 8.4157 |  |  | 24 |  |  | 14.149 |  |  |  |  | 0.8222 |  | 24 |  |  |  | 17.778 |  |  | 24
12.12.23 00:00 |  | 99.6866 |  |  |  | 53.8403 |  | 165.8 |  |  | 151.4893 |  |  | 14.3107 |  |  | 8.3914 |  |  | 24 |  |  | 14.2615 |  |  |  |  | 0.82874 |  | 24 |  |  |  | 17.348 |  |  | 24
13.12.23 00:00 |  | 99.8 |  |  |  | 54.1908 |  | 172.2532 |  |  | 155.572 |  |  | 16.6813 |  |  | 8.7811 |  |  | 24 |  |  | 16.6295 |  |  |  |  | 0.96634 |  | 24 |  |  |  | 19.31 |  |  | 24
14.12.23 00:00 |  | 99.9822 |  |  |  | 56.7734 |  | 187.0331 |  |  | 173.921 |  |  | 13.1121 |  |  | 8.8487 |  |  | 24 |  |  | 14.2605 |  |  |  |  | 0.82868 |  | 24 |  |  |  | 19.492 |  |  | 24
15.12.23 00:00 |  | 99.7667 |  |  |  | 56.1339 |  | 175.5645 |  |  | 161.9848 |  |  | 13.5797 |  |  | 8.4443 |  |  | 24 |  |  | 14.623 |  |  |  |  | 0.84974 |  | 24 |  |  |  | 18.6445 |  |  | 24
16.12.23 00:00 |  | 100.3374 |  |  |  | 55.54 |  | 162.1632 |  |  | 146.0407 |  |  | 16.1225 |  |  | 8.1811 |  |  | 24 |  |  | 16.9255 |  |  |  |  | 0.98354 |  | 24 |  |  |  | 23.7575 |  |  | 24
17.12.23 00:00 |  | 100.1387 |  |  |  | 56.6032 |  | 179.0009 |  |  | 161.6751 |  |  | 17.3259 |  |  | 8.7961 |  |  | 24 |  |  | 18.23 |  |  |  |  | 1.0593 |  | 24 |  |  |  | 27.2895 |  |  | 24
18.12.23 00:00 |  | 99.5019 |  |  |  | 56.5518 |  | 181.1431 |  |  | 166.823 |  |  | 14.3201 |  |  | 8.6111 |  |  | 24 |  |  | 15.1975 |  |  |  |  | 0.88313 |  | 24 |  |  |  | 18.9365 |  |  | 24
19.12.23 00:00 |  | 99.8525 |  |  |  | 57.0252 |  | 179.1709 |  |  | 166.1095 |  |  | 13.0615 |  |  | 8.4399 |  |  | 24 |  |  | 13.8775 |  |  |  |  | 0.80642 |  | 24 |  |  |  | 20.3305 |  |  | 24
20.12.23 00:00 |  | 76.0634 |  |  |  | 46.8231 |  | 156.3839 |  |  | 141.6428 |  |  | 14.7411 |  |  | 5.2338 |  |  | 24 |  |  | 14.8605 |  |  |  |  | 0.86354 |  | 24 |  |  |  | 16.6765 |  |  | 24
21.12.23 00:00 |  | 76.343 |  |  |  | 49.7257 |  | 198.3329 |  |  | 183.1787 |  |  | 15.1543 |  |  | 6.0365 |  |  | 24 |  |  | 15.1595 |  |  |  |  | 0.88092 |  | 24 |  |  |  | 20.0105 |  |  | 24
Итого |  | 87.7514 |  |  |  | 51.5238 |  | 4898.3542 |  |  | 4444.1991 |  |  | 454.1551 |  |  | 201.3226 |  |  | 720 |  |  | 440.7901 |  |  |  | 25.6143 |  |  | 720 |  |  |  | 597.9756 |  |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Вознесенская, д.3
Теплоснабжение | [17 empty] | ГВС | [17 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 |  |  |  | V2, м3 |  |  |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 97693.3068 | [5 empty] | 88489.2292 |  |  |  | 2964.9204 |  |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 55931.0416 |  |  |  | 48540.2782 |  |  |  | 7390.7633 |  |  | - |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 22092.0342
2023-11-22 |  |  | 92794.9489 | [5 empty] | 84045.0312 |  |  |  | 2763.5979 |  |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 53714.4724 |  |  |  | 46764.4992 |  |  |  | 6949.9732 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 21494.0586
Итого: |  |  | 4898.3579 | [5 empty] | 4444.198 |  |  |  | 201.3226 |  |  |  |  | 720 |  |  | - | [7 empty] | 440.7901 |  |  | 25.6143 |  |  |  | 720 |  |  | 597.9756
По ТВ2, Открытая система ГВС
| Тепловая энергия по вычеслителю: | [14 empty] | 201.3226
| Скоректированная тепловая энергия (без Qхвс): | [14 empty] | 198.9899
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 25.6143
Скоректированная тепловая энергия отопление:
173.3756
| Объем теплоносителя для нужд ГВС: | [14 empty] | 440.7901
| Объемхолодной воды для нужд ХВС: | [14 empty] | 597.9756
| tхвс, град.С | [14 empty] | 5,4 град. С
По результатам анализа работы тепловой стнации производиться корректировка данных по температуре холодной воды: Qхвс= | [32 empty] | 2.3327
Представитель потребителя: | [15 empty] | Плотников В.А.____________________________
Представитель "Промтехэнерго": | [15 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## В4
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "Управляющая компания Проспект"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Вознесенская, д. 4
Тепловычеслитель: | [32 empty] | 2024-08-30
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [6 empty] | 09032 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=09032; Код абонента КВ=1Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Вознесенская, д. 4
Дата |  | Теплоснабжение | [21 empty] | ГВС | [10 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | Вода на ГВС V3 |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | V1, м3 |  |  | Нараб.,ч
22.11.23 00:00 |  | 84.3335 |  |  |  | 52.1984 |  | 144.3292 |  |  | 134.7903 |  |  | 9.5389 |  |  | 5.1508 |  |  | 24 |  |  | 11.07 |  |  |  |  | 0.64328 |  | 24 |  |  |  | 22.902 |  |  | 24
23.11.23 00:00 |  | 81.2951 |  |  |  | 50.4202 |  | 128.0487 |  |  | 119.2745 |  |  | 8.7742 |  |  | 4.4063 |  |  | 24 |  |  | 9.8325 |  |  |  |  | 0.57137 |  | 24 |  |  |  | 22.3 |  |  | 24
24.11.23 00:00 |  | 69.8217 |  |  |  | 52.4125 |  | 180.4406 |  |  | 172.2647 |  |  | 8.1759 |  |  | 3.5837 |  |  | 24 |  |  | 10.3355 |  |  |  |  | 0.6006 |  | 24 |  |  |  | 21.5195 |  |  | 24
25.11.23 00:00 |  | 71.2215 |  |  |  | 53.1491 |  | 184.9155 |  |  | 177.7105 |  |  | 7.205 |  |  | 3.7391 |  |  | 24 |  |  | 9.4655 |  |  |  |  | 0.55004 |  | 24 |  |  |  | 21.771 |  |  | 24
26.11.23 00:00 |  | 75.0818 |  |  |  | 50.0246 |  | 139.0397 |  |  | 129.0896 |  |  | 9.9501 |  |  | 3.994 |  |  | 24 |  |  | 11.536 |  |  |  |  | 0.67036 |  | 24 |  |  |  | 23.8145 |  |  | 24
27.11.23 00:00 |  | 75.8851 |  |  |  | 47.8033 |  | 116.9129 |  |  | 107.8734 |  |  | 9.0395 |  |  | 3.7255 |  |  | 24 |  |  | 9.508 |  |  |  |  | 0.55251 |  | 24 |  |  |  | 22.521 |  |  | 24
28.11.23 00:00 |  | 79.2197 |  |  |  | 49.5255 |  | 130.6884 |  |  | 122.7103 |  |  | 7.9781 |  |  | 4.2876 |  |  | 24 |  |  | 8.9665 |  |  |  |  | 0.52104 |  | 24 |  |  |  | 21.0695 |  |  | 24
29.11.23 00:00 |  | 79.8242 |  |  |  | 50.5914 |  | 141.1605 |  |  | 131.5721 |  |  | 9.5884 |  |  | 4.6247 |  |  | 24 |  |  | 11.257 |  |  |  |  | 0.65414 |  | 24 |  |  |  | 24.1605 |  |  | 24
30.11.23 00:00 |  | 78.6632 |  |  |  | 49.3736 |  | 120.0365 |  |  | 111.9332 |  |  | 8.1033 |  |  | 3.9267 |  |  | 24 |  |  | 9.008 |  |  |  |  | 0.52345 |  | 24 |  |  |  | 21.207 |  |  | 24
01.12.23 00:00 |  | 72.1678 |  |  |  | 51.0331 |  | 143.5505 |  |  | 133.6485 |  |  | 9.902 |  |  | 3.5515 |  |  | 24 |  |  | 11.1535 |  |  |  |  | 0.64813 |  | 24 |  |  |  | 24.3355 |  |  | 24
02.12.23 00:00 |  | 73.103 |  |  |  | 51.6896 |  | 158.2633 |  |  | 150.4184 |  |  | 7.8449 |  |  | 3.8078 |  |  | 24 |  |  | 9.964 |  |  |  |  | 0.57901 |  | 24 |  |  |  | 23.6125 |  |  | 24
03.12.23 00:00 |  | 74.1505 |  |  |  | 48.9834 |  | 124.6167 |  |  | 113.249 |  |  | 11.3678 |  |  | 3.7043 |  |  | 24 |  |  | 12.4125 |  |  |  |  | 0.72129 |  | 24 |  |  |  | 25.177 |  |  | 24
04.12.23 00:00 |  | 81.9819 |  |  |  | 50.5934 |  | 137.6839 |  |  | 128.2299 |  |  | 9.4541 |  |  | 4.8071 |  |  | 24 |  |  | 10.609 |  |  |  |  | 0.61649 |  | 24 |  |  |  | 24.509 |  |  | 24
05.12.23 00:00 |  | 93.6725 |  |  |  | 52.1207 |  | 109.421 |  |  | 99.9741 |  |  | 9.4469 |  |  | 5.0529 |  |  | 24 |  |  | 10.374 |  |  |  |  | 0.60283 |  | 24 |  |  |  | 22.8275 |  |  | 24
06.12.23 00:00 |  | 89.2085 |  |  |  | 50.9702 |  | 110.4325 |  |  | 100.1507 |  |  | 10.2818 |  |  | 4.7588 |  |  | 24 |  |  | 11.5 |  |  |  |  | 0.66827 |  | 24 |  |  |  | 24.161 |  |  | 24
07.12.23 00:00 |  | 98.4196 |  |  |  | 56.5209 |  | 146.2863 |  |  | 137.2625 |  |  | 9.0238 |  |  | 6.6613 |  |  | 24 |  |  | 11.0785 |  |  |  |  | 0.64377 |  | 24 |  |  |  | 22.942 |  |  | 24
08.12.23 00:00 |  | 98.985 |  |  |  | 57.0858 |  | 152.2791 |  |  | 143.0341 |  |  | 9.2451 |  |  | 6.9313 |  |  | 24 |  |  | 11.5825 |  |  |  |  | 0.67306 |  | 24 |  |  |  | 24.071 |  |  | 24
09.12.23 00:00 |  | 100.18 |  |  |  | 57.1361 |  | 152.6795 |  |  | 142.352 |  |  | 10.3275 |  |  | 7.1862 |  |  | 24 |  |  | 12.64 |  |  |  |  | 0.73451 |  | 24 |  |  |  | 25.21 |  |  | 24
10.12.23 00:00 |  | 100.8172 |  |  |  | 57.5772 |  | 151.2592 |  |  | 138.6187 |  |  | 12.6406 |  |  | 7.2931 |  |  | 24 |  |  | 14.928 |  |  |  |  | 0.86747 |  | 24 |  |  |  | 27.0015 |  |  | 24
11.12.23 00:00 |  | 100.1198 |  |  |  | 57.3289 |  | 151.557 |  |  | 142.1884 |  |  | 9.3686 |  |  | 7.0463 |  |  | 24 |  |  | 11.75 |  |  |  |  | 0.68279 |  | 24 |  |  |  | 23.153 |  |  | 24
12.12.23 00:00 |  | 99.49 |  |  |  | 57.0299 |  | 151.5291 |  |  | 142.5841 |  |  | 8.9451 |  |  | 6.9673 |  |  | 24 |  |  | 11.2875 |  |  |  |  | 0.65592 |  | 24 |  |  |  | 22.768 |  |  | 24
13.12.23 00:00 |  | 99.5926 |  |  |  | 57.1894 |  | 154.2128 |  |  | 143.9107 |  |  | 10.3022 |  |  | 7.1523 |  |  | 24 |  |  | 12.973 |  |  |  |  | 0.75386 |  | 24 |  |  |  | 23.586 |  |  | 24
14.12.23 00:00 |  | 99.8177 |  |  |  | 57.3934 |  | 144.3016 |  |  | 135.1925 |  |  | 9.109 |  |  | 6.6673 |  |  | 24 |  |  | 12.0415 |  |  |  |  | 0.69973 |  | 24 |  |  |  | 22.6455 |  |  | 24
15.12.23 00:00 |  | 99.5559 |  |  |  | 56.5276 |  | 137.0698 |  |  | 128.9598 |  |  | 8.11 |  |  | 6.3775 |  |  | 24 |  |  | 10.814 |  |  |  |  | 0.6284 |  | 24 |  |  |  | 23.0115 |  |  | 24
16.12.23 00:00 |  | 100.1485 |  |  |  | 55.9599 |  | 127.2452 |  |  | 117.1765 |  |  | 10.0686 |  |  | 6.2067 |  |  | 24 |  |  | 12.4405 |  |  |  |  | 0.72292 |  | 24 |  |  |  | 25.1685 |  |  | 24
17.12.23 00:00 |  | 99.9149 |  |  |  | 58.2678 |  | 154.7051 |  |  | 144.0128 |  |  | 10.6922 |  |  | 7.0905 |  |  | 24 |  |  | 13.9675 |  |  |  |  | 0.81165 |  | 24 |  |  |  | 25.0495 |  |  | 24
18.12.23 00:00 |  | 99.2568 |  |  |  | 58.5794 |  | 159.1629 |  |  | 150.2227 |  |  | 8.9402 |  |  | 7.0223 |  |  | 24 |  |  | 12.2795 |  |  |  |  | 0.71356 |  | 24 |  |  |  | 23.956 |  |  | 24
19.12.23 00:00 |  | 99.5824 |  |  |  | 57.5796 |  | 140.2809 |  |  | 131.3452 |  |  | 8.9357 |  |  | 6.4286 |  |  | 24 |  |  | 11.8425 |  |  |  |  | 0.68817 |  | 24 |  |  |  | 24.5445 |  |  | 24
20.12.23 00:00 |  | 72.8056 |  |  |  | 47.4152 |  | 136.8949 |  |  | 128.8036 |  |  | 8.0913 |  |  | 3.8406 |  |  | 23.8333 |  |  | 10.103 |  |  |  |  | 0.58709 |  | 23.8333 |  |  |  | 21.8395 |  |  | 23.8333
21.12.23 00:00 |  | 74.9786 |  |  |  | 50.6273 |  | 161.9476 |  |  | 152.2137 |  |  | 9.7339 |  |  | 4.4448 |  |  | 24 |  |  | 12.0075 |  |  |  |  | 0.69776 |  | 24 |  |  |  | 24.067 |  |  | 24
Итого |  | 87.4431 |  |  |  | 53.4369 |  | 4290.951 |  |  | 4010.7663 |  |  | 280.1847 |  |  | 160.4368 |  |  | 719.8333 |  |  | 338.7297 |  |  |  | 19.6836 |  |  | 719.8333 |  |  |  | 704.9003 |  |  | 719.834
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Вознесенская, д. 4
Теплоснабжение | [17 empty] | ГВС | [17 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 |  |  |  | V2, м3 |  |  |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 135023.7492 | [5 empty] | 121845.9206 |  |  |  | 3915.4074 |  |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 82687.8005 |  |  |  | 71652.4061 |  |  |  | 11035.3944 |  |  | - |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 30382.7776
2023-11-22 |  |  | 130732.7956 | [5 empty] | 117835.1545 |  |  |  | 3754.9707 |  |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 80605.4296 |  |  |  | 69908.7649 |  |  |  | 10696.6647 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 29677.8773
Итого: |  |  | 4290.9535 | [5 empty] | 4010.7661 |  |  |  | 160.4368 |  |  |  |  | 719.8333 |  |  | - | [7 empty] | 338.7297 |  |  | 19.6836 |  |  |  | 719.834 |  |  | 704.9003
По ТВ2, Открытая система ГВС
| Тепловая энергия по вычеслителю: | [14 empty] | 160.4368
| Скоректированная тепловая энергия (без Qхвс): | [14 empty] | 158.6442
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 19.6836
Скоректированная тепловая энергия отопление:
138.9606
| Объем теплоносителя для нужд ГВС: | [14 empty] | 338.7297
| Объемхолодной воды для нужд ХВС: | [14 empty] | 704.9003
| tхвс, град.С | [14 empty] | 5,4 град. С
По результатам анализа работы тепловой стнации производиться корректировка данных по температуре холодной воды: Qхвс= | [32 empty] | 1.7926
Представитель потребителя: | [15 empty] | Плотников В.А.____________________________
Представитель "Промтехэнерго": | [15 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## В6
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "Управляющая компания Проспект"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Вознесенская, д. 6
Тепловычеслитель: | [32 empty] | 2025-08-11
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [6 empty] | 13358 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=13358; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
р.п. Кольцово, ул. Вознесенская, д. 6
Дата |  | Теплоснабжение | [21 empty] | ГВС | [10 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | Вода на ГВС V3 |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | V1, м3 |  |  | Нараб.,ч
22.11.23 00:00 |  | 83.883 |  |  |  | 50.9071 |  | 142.248 |  |  | 135.0014 |  |  | 7.2466 |  |  | 5.0678 |  |  | 24 |  |  | 7.771 |  |  |  |  | 0.45157 |  | 24 |  |  |  | 17.9715 |  |  | 24
23.11.23 00:00 |  | 80.9457 |  |  |  | 48.5509 |  | 123.037 |  |  | 114.956 |  |  | 8.0809 |  |  | 4.3828 |  |  | 24 |  |  | 9.012 |  |  |  |  | 0.52369 |  | 24 |  |  |  | 17.537 |  |  | 24
24.11.23 00:00 |  | 69.3581 |  |  |  | 50.791 |  | 169.4611 |  |  | 163.0808 |  |  | 6.3803 |  |  | 3.4758 |  |  | 24 |  |  | 7.9215 |  |  |  |  | 0.46032 |  | 24 |  |  |  | 17.888 |  |  | 24
25.11.23 00:00 |  | 70.788 |  |  |  | 52.4681 |  | 182.3792 |  |  | 174.5089 |  |  | 7.8703 |  |  | 3.7605 |  |  | 24 |  |  | 9.1905 |  |  |  |  | 0.53406 |  | 24 |  |  |  | 20.6685 |  |  | 24
26.11.23 00:00 |  | 74.6995 |  |  |  | 47.3149 |  | 128.8635 |  |  | 118.4935 |  |  | 10.37 |  |  | 4.0248 |  |  | 24 |  |  | 11.482 |  |  |  |  | 0.66722 |  | 24 |  |  |  | 22.325 |  |  | 24
27.11.23 00:00 |  | 75.394 |  |  |  | 45.4609 |  | 107.6427 |  |  | 100.0478 |  |  | 7.5949 |  |  | 3.5718 |  |  | 24 |  |  | 8.727 |  |  |  |  | 0.50713 |  | 24 |  |  |  | 18.4025 |  |  | 24
28.11.23 00:00 |  | 78.6994 |  |  |  | 47.6785 |  | 123.4099 |  |  | 115.7866 |  |  | 7.6233 |  |  | 4.1975 |  |  | 24 |  |  | 8.736 |  |  |  |  | 0.50765 |  | 24 |  |  |  | 18.1495 |  |  | 24
29.11.23 00:00 |  | 79.3935 |  |  |  | 49.1141 |  | 135.5589 |  |  | 128.3325 |  |  | 7.2264 |  |  | 4.466 |  |  | 24 |  |  | 8.4445 |  |  |  |  | 0.49071 |  | 24 |  |  |  | 19.717 |  |  | 24
30.11.23 00:00 |  | 78.3091 |  |  |  | 46.8947 |  | 110.6882 |  |  | 103.8849 |  |  | 6.8033 |  |  | 3.8015 |  |  | 24 |  |  | 7.9845 |  |  |  |  | 0.46398 |  | 24 |  |  |  | 17.419 |  |  | 24
01.12.23 00:00 |  | 71.9064 |  |  |  | 45.7353 |  | 112.4281 |  |  | 105.9925 |  |  | 6.4356 |  |  | 3.2408 |  |  | 24 |  |  | 7.856 |  |  |  |  | 0.45651 |  | 24 |  |  |  | 19.693 |  |  | 24
02.12.23 00:00 |  | 72.6963 |  |  |  | 47.5161 |  | 134.1216 |  |  | 125.4842 |  |  | 8.6374 |  |  | 3.7926 |  |  | 24 |  |  | 9.9665 |  |  |  |  | 0.57915 |  | 24 |  |  |  | 24.97 |  |  | 24
03.12.23 00:00 |  | 73.7181 |  |  |  | 45.7223 |  | 112.6254 |  |  | 102.3956 |  |  | 10.2299 |  |  | 3.6252 |  |  | 24 |  |  | 11.3895 |  |  |  |  | 0.66184 |  | 24 |  |  |  | 22.496 |  |  | 24
04.12.23 00:00 |  | 81.0835 |  |  |  | 48.6786 |  | 128.0242 |  |  | 119.6856 |  |  | 8.3386 |  |  | 4.5552 |  |  | 24 |  |  | 9.2285 |  |  |  |  | 0.53627 |  | 24 |  |  |  | 19.092 |  |  | 24
05.12.23 00:00 |  | 93.1943 |  |  |  | 48.7072 |  | 102.3996 |  |  | 93.6798 |  |  | 8.7198 |  |  | 4.9888 |  |  | 24 |  |  | 9.159 |  |  |  |  | 0.53223 |  | 24 |  |  |  | 18.5945 |  |  | 24
06.12.23 00:00 |  | 88.4373 |  |  |  | 47.1179 |  | 97.0453 |  |  | 89.887 |  |  | 7.1583 |  |  | 4.353 |  |  | 24 |  |  | 7.937 |  |  |  |  | 0.46122 |  | 24 |  |  |  | 18.024 |  |  | 24
07.12.23 00:00 |  | 97.8121 |  |  |  | 54.1207 |  | 134.8679 |  |  | 127.9542 |  |  | 6.9137 |  |  | 6.2809 |  |  | 24 |  |  | 7.3685 |  |  |  |  | 0.42818 |  | 24 |  |  |  | 17.121 |  |  | 24
08.12.23 00:00 |  | 98.4737 |  |  |  | 55.8317 |  | 154.9595 |  |  | 145.8611 |  |  | 9.0984 |  |  | 7.1318 |  |  | 24 |  |  | 9.265 |  |  |  |  | 0.53839 |  | 24 |  |  |  | 19.641 |  |  | 24
09.12.23 00:00 |  | 99.6406 |  |  |  | 56.0481 |  | 156.5647 |  |  | 147.3374 |  |  | 9.2274 |  |  | 7.3594 |  |  | 24 |  |  | 9.252 |  |  |  |  | 0.53763 |  | 24 |  |  |  | 20.484 |  |  | 24
10.12.23 00:00 |  | 100.277 |  |  |  | 56.3479 |  | 153.4073 |  |  | 143.042 |  |  | 10.3653 |  |  | 7.3406 |  |  | 24 |  |  | 10.3375 |  |  |  |  | 0.60071 |  | 24 |  |  |  | 22.3875 |  |  | 24
11.12.23 00:00 |  | 99.5854 |  |  |  | 56.161 |  | 155.5835 |  |  | 146.6107 |  |  | 8.9728 |  |  | 7.2771 |  |  | 24 |  |  | 8.974 |  |  |  |  | 0.52148 |  | 24 |  |  |  | 19.108 |  |  | 24
12.12.23 00:00 |  | 98.9831 |  |  |  | 55.9698 |  | 155.695 |  |  | 147.9381 |  |  | 7.7569 |  |  | 7.1476 |  |  | 24 |  |  | 7.7815 |  |  |  |  | 0.45218 |  | 24 |  |  |  | 18.326 |  |  | 24
13.12.23 00:00 |  | 99.0216 |  |  |  | 55.8616 |  | 155.0538 |  |  | 146.3329 |  |  | 8.7209 |  |  | 7.1957 |  |  | 24 |  |  | 8.8325 |  |  |  |  | 0.51326 |  | 24 |  |  |  | 19.4645 |  |  | 24
14.12.23 00:00 |  | 99.1837 |  |  |  | 53.4798 |  | 126.5048 |  |  | 119.1119 |  |  | 7.3929 |  |  | 6.1913 |  |  | 24 |  |  | 7.703 |  |  |  |  | 0.44762 |  | 24 |  |  |  | 18.651 |  |  | 24
15.12.23 00:00 |  | 98.871 |  |  |  | 52.0376 |  | 118.5556 |  |  | 109.5719 |  |  | 8.9838 |  |  | 6.0328 |  |  | 24 |  |  | 9.355 |  |  |  |  | 0.54362 |  | 24 |  |  |  | 18.7595 |  |  | 24
16.12.23 00:00 |  | 99.4297 |  |  |  | 50.3641 |  | 105.4566 |  |  | 96.4551 |  |  | 9.0015 |  |  | 5.6397 |  |  | 24 |  |  | 9.348 |  |  |  |  | 0.54321 |  | 24 |  |  |  | 21.2415 |  |  | 24
17.12.23 00:00 |  | 99.2595 |  |  |  | 53.6942 |  | 132.2122 |  |  | 121.6992 |  |  | 10.513 |  |  | 6.6033 |  |  | 24 |  |  | 10.8325 |  |  |  |  | 0.62948 |  | 24 |  |  |  | 23.4805 |  |  | 24
18.12.23 00:00 |  | 98.7349 |  |  |  | 55.9967 |  | 149.8208 |  |  | 142.2284 |  |  | 7.5924 |  |  | 6.844 |  |  | 24 |  |  | 7.86 |  |  |  |  | 0.45674 |  | 24 |  |  |  | 19.094 |  |  | 24
19.12.23 00:00 |  | 98.8935 |  |  |  | 53.7966 |  | 123.5826 |  |  | 115.8356 |  |  | 7.7469 |  |  | 6.0038 |  |  | 24 |  |  | 7.9875 |  |  |  |  | 0.46415 |  | 24 |  |  |  | 19.631 |  |  | 24
20.12.23 00:00 |  | 70.0299 |  |  |  | 44.4505 |  | 126.2037 |  |  | 118.5853 |  |  | 7.6184 |  |  | 3.5452 |  |  | 24 |  |  | 8.505 |  |  |  |  | 0.49423 |  | 24 |  |  |  | 18.3305 |  |  | 24
21.12.23 00:00 |  | 73.8176 |  |  |  | 49.3688 |  | 150.2764 |  |  | 143.8704 |  |  | 6.406 |  |  | 3.9915 |  |  | 24 |  |  | 8.211 |  |  |  |  | 0.47714 |  | 24 |  |  |  | 20.73 |  |  | 24
Итого |  | 86.8173 |  |  |  | 50.8729 |  | 4008.6772 |  |  | 3763.6512 |  |  | 245.026 |  |  | 155.8888 |  |  | 720 |  |  | 266.4198 |  |  |  | 15.4817 |  |  | 720 |  |  |  | 589.3967 |  |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Вознесенская, д. 6
Теплоснабжение | [17 empty] | ГВС | [17 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 |  |  |  | V2, м3 |  |  |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 90869.14 | [5 empty] | 84503.7021 |  |  |  | 2423.7573 |  |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 55005.0189 |  |  |  | 48878.0453 |  |  |  | 6126.9736 |  |  | - |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 18153.2127
2023-11-22 |  |  | 86860.4651 | [5 empty] | 80740.0518 |  |  |  | 2267.8685 |  |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 53381.0084 |  |  |  | 47520.4546 |  |  |  | 5860.5538 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 17563.8161
Итого: |  |  | 4008.6749 | [5 empty] | 3763.6503 |  |  |  | 155.8888 |  |  |  |  | 720 |  |  | - | [7 empty] | 266.4198 |  |  | 15.4817 |  |  |  | 720 |  |  | 589.3967
По ТВ2, Открытая система ГВС
| Тепловая энергия по вычеслителю: | [14 empty] | 155.8888
| Скоректированная тепловая энергия (без Qхвс): | [14 empty] | 154.4789
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 15.4817
Скоректированная тепловая энергия отопление:
138.9973
| Объем теплоносителя для нужд ГВС: | [14 empty] | 266.4198
| Объемхолодной воды для нужд ХВС: | [14 empty] | 589.3967
| tхвс, град.С | [14 empty] | 5,4 град. С
По результатам анализа работы тепловой стнации производиться корректировка данных по температуре холодной воды: Qхвс= | [32 empty] | 1.4099
Представитель потребителя: | [15 empty] | Плотников В.А.____________________________
Представитель "Промтехэнерго": | [15 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## М1
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "Управляющая компания Проспект"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Молодежная, д.1
Тепловычеслитель: | [29 empty] | 2025-07-25
[7 empty] | СПТ944 |  |  |  |  | Заводской номер: | [5 empty] | 1274 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=1274; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Молодежная, д.1
Дата |  | Теплоснабжение | [20 empty] | ГВС | [8 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  |  | ∆M, т | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  | T3, м3 |  |  | ∆V, м3 |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
22.11.2023 |  | 85.3241 |  |  |  | 46.7986 |  | 68.3678 |  |  | 68.333 |  |  |  |  | 0.034805 | 2.6381 |  |  | 24 |  |  | 5.192 |  |  | 5.192 |  | 0.30171 | 24 |  |  | 18.167 |  | 24
23.11.2023 |  | 76.9116 |  |  |  | 45.2052 |  | 69.2205 |  |  | 69.2764 |  |  |  |  | -0.055931 | 2.2189 |  |  | 23.9989 |  |  | 4.748 |  |  | 4.748 |  | 0.27591 | 23.9989 |  |  | 15.493 |  | 23.9989
24.11.2023 |  | 69.3886 |  |  |  | 46.1398 |  | 85.272 |  |  | 85.6676 |  |  |  |  | -0.39562 | 1.9724 |  |  | 24 |  |  | 5.1105 |  |  | 5.1105 |  | 0.29697 | 24 |  |  | 16.77 |  | 24
25.11.2023 |  | 72.7552 |  |  |  | 45.2779 |  | 75.9624 |  |  | 76.2792 |  |  |  |  | -0.3168 | 2.0601 |  |  | 24 |  |  | 5.3305 |  |  | 5.3305 |  | 0.30976 | 24 |  |  | 17.379 |  | 24
26.11.2023 |  | 76.5906 |  |  |  | 46.6096 |  | 73.2091 |  |  | 73.4932 |  |  |  |  | -0.28403 | 2.173 |  |  | 24 |  |  | 7.382 |  |  | 7.382 |  | 0.42897 | 24 |  |  | 21.527 |  | 24
27.11.2023 |  | 76.7807 |  |  |  | 46.2459 |  | 68.6888 |  |  | 68.9199 |  |  |  |  | -0.23116 | 2.0823 |  |  | 24 |  |  | 5.9435 |  |  | 5.9435 |  | 0.34538 | 24 |  |  | 19.001 |  | 24
28.11.2023 |  | 80.5155 |  |  |  | 47.2697 |  | 72.7385 |  |  | 72.9051 |  |  |  |  | -0.16667 | 2.41 |  |  | 24 |  |  | 6.576 |  |  | 6.576 |  | 0.38213 | 24 |  |  | 18.838 |  | 24
29.11.2023 |  | 80.3214 |  |  |  | 45.0833 |  | 67.1069 |  |  | 67.179 |  |  |  |  | -0.072098 | 2.3628 |  |  | 23.9994 |  |  | 6.186 |  |  | 6.186 |  | 0.35947 | 23.9994 |  |  | 18.867 |  | 23.9994
30.11.2023 |  | 77.0991 |  |  |  | 45.0919 |  | 65.3266 |  |  | 65.4364 |  |  |  |  | -0.10988 | 2.0965 |  |  | 23.9994 |  |  | 5.563 |  |  | 5.563 |  | 0.32327 | 23.9994 |  |  | 16.937 |  | 23.9994
01.12.2023 |  | 72.2421 |  |  |  | 45.2511 |  | 71.8419 |  |  | 72.1041 |  |  |  |  | -0.26224 | 1.9316 |  |  | 24 |  |  | 5.415 |  |  | 5.415 |  | 0.31467 | 24 |  |  | 16.94 |  | 24
02.12.2023 |  | 73.9186 |  |  |  | 45.396 |  | 74.1698 |  |  | 74.4716 |  |  |  |  | -0.30183 | 2.103 |  |  | 24 |  |  | 6.2115 |  |  | 6.2115 |  | 0.36095 | 24 |  |  | 18.886 |  | 24
03.12.2023 |  | 74.8602 |  |  |  | 46.3687 |  | 71.502 |  |  | 71.7863 |  |  |  |  | -0.28435 | 2.0224 |  |  | 23.9994 |  |  | 7.681 |  |  | 7.681 |  | 0.44634 | 23.9994 |  |  | 22.191 |  | 23.9994
04.12.2023 |  | 89.7544 |  |  |  | 47.9045 |  | 66.2248 |  |  | 66.2328 |  |  |  |  | -0.0079956 | 2.7328 |  |  | 24 |  |  | 5.962 |  |  | 5.962 |  | 0.34645 | 24 |  |  | 19.516 |  | 24
05.12.2023 |  | 90.8786 |  |  |  | 46.8358 |  | 53.9507 |  |  | 53.8502 |  |  |  |  | 0.10057 | 2.4033 |  |  | 24 |  |  | 5.525 |  |  | 5.525 |  | 0.32106 | 24 |  |  | 17.268 |  | 24
06.12.2023 |  | 93.72 |  |  |  | 47.479 |  | 59.3446 |  |  | 59.221 |  |  |  |  | 0.12366 | 2.7383 |  |  | 24 |  |  | 5.3565 |  |  | 5.3565 |  | 0.31127 | 24 |  |  | 17.057 |  | 24
07.12.2023 |  | 99.6757 |  |  |  | 49.021 |  | 65.3939 |  |  | 65.2275 |  |  |  |  | 0.16644 | 3.3247 |  |  | 24 |  |  | 5.8915 |  |  | 5.8915 |  | 0.34236 | 24 |  |  | 17.644 |  | 24
08.12.2023 |  | 100.0086 |  |  |  | 51.2405 |  | 76.2222 |  |  | 76.0851 |  |  |  |  | 0.13704 | 3.74 |  |  | 24 |  |  | 5.486 |  |  | 5.486 |  | 0.31879 | 24 |  |  | 16.51 |  | 24
09.12.2023 |  | 101.4133 |  |  |  | 49.5557 |  | 71.2622 |  |  | 71.0942 |  |  |  |  | 0.16794 | 3.7079 |  |  | 24 |  |  | 6.3615 |  |  | 6.3615 |  | 0.36967 | 24 |  |  | 19.768 |  | 24
10.12.2023 |  | 101.7813 |  |  |  | 51.0476 |  | 74.9259 |  |  | 74.753 |  |  |  |  | 0.17286 | 3.8254 |  |  | 23.9994 |  |  | 7.44 |  |  | 7.44 |  | 0.43234 | 23.9994 |  |  | 21.388 |  | 23.9994
11.12.2023 |  | 101.2324 |  |  |  | 49.9054 |  | 72.4275 |  |  | 72.2294 |  |  |  |  | 0.19807 | 3.7349 |  |  | 24 |  |  | 6.6715 |  |  | 6.6715 |  | 0.38768 | 24 |  |  | 19.273 |  | 24
12.12.2023 |  | 99.7341 |  |  |  | 51.0139 |  | 79.0118 |  |  | 78.8187 |  |  |  |  | 0.19302 | 3.879 |  |  | 24 |  |  | 6.495 |  |  | 6.495 |  | 0.37742 | 24 |  |  | 18.732 |  | 24
13.12.2023 |  | 100.9456 |  |  |  | 48.9418 |  | 71.7399 |  |  | 71.5203 |  |  |  |  | 0.21958 | 3.7438 |  |  | 24 |  |  | 7.134 |  |  | 7.134 |  | 0.41456 | 24 |  |  | 19.686 |  | 24
14.12.2023 |  | 100.2364 |  |  |  | 49.0631 |  | 67.3 |  |  | 67.1209 |  |  |  |  | 0.17912 | 3.4656 |  |  | 24 |  |  | 6.2495 |  |  | 6.2495 |  | 0.36316 | 24 |  |  | 17.682 |  | 24
15.12.2023 |  | 100.3375 |  |  |  | 47.8395 |  | 62.0107 |  |  | 61.844 |  |  |  |  | 0.16671 | 3.2675 |  |  | 24 |  |  | 5.456 |  |  | 5.456 |  | 0.31705 | 24 |  |  | 17.566 |  | 24
16.12.2023 |  | 100.6393 |  |  |  | 48.7761 |  | 64.277 |  |  | 64.1056 |  |  |  |  | 0.17135 | 3.3567 |  |  | 24 |  |  | 6.5225 |  |  | 6.5225 |  | 0.37902 | 24 |  |  | 19.395 |  | 24
17.12.2023 |  | 100.6693 |  |  |  | 49.2747 |  | 70.5151 |  |  | 70.2948 |  |  |  |  | 0.22021 | 3.6442 |  |  | 24 |  |  | 7.9845 |  |  | 7.9845 |  | 0.46398 | 24 |  |  | 22.376 |  | 24
18.12.2023 |  | 99.7204 |  |  |  | 50.8125 |  | 75.8135 |  |  | 75.5846 |  |  |  |  | 0.22899 | 3.7378 |  |  | 24 |  |  | 6.3605 |  |  | 6.3605 |  | 0.36961 | 24 |  |  | 17.812 |  | 24
19.12.2023 |  | 100.612 |  |  |  | 48.3669 |  | 58.7551 |  |  | 58.5668 |  |  |  |  | 0.18837 | 3.0759 |  |  | 24 |  |  | 5.241 |  |  | 5.241 |  | 0.30455 | 24 |  |  | 16.205 |  | 24
20.12.2023 |  | 65.677 |  |  |  | 45.3845 |  | 80.2868 |  |  | 80.4855 |  |  |  |  | -0.19864 | 1.6932 |  |  | 24 |  |  | 5.8065 |  |  | 5.8065 |  | 0.33742 | 24 |  |  | 16.942 |  | 24
21.12.2023 |  | 79.9659 |  |  |  | 44.3274 |  | 68.1146 |  |  | 68.2477 |  |  |  |  | -0.13314 | 2.3859 |  |  | 24 |  |  | 5.391 |  |  | 5.391 |  | 0.31327 | 24 |  |  | 18.507 |  | 24
Итого |  | 88.1236 |  |  |  | 47.5842 |  | 2100.9823 |  |  | 2101.134 |  |  |  |  | -0.15164 | 84.6532 |  |  | 719.9967 |  |  | 182.036 |  |  | 182.036 |  | 10.6152 | 719.9967 |  |  | 554.323 |  | 719.9967
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Молодежная, д.1
Теплоснабжение | [18 empty] | ГВС | [11 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал | [5 empty] | Дата и время |  |  |  |  | V1, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 55621.5355 | [5 empty] | 55178.8171 |  |  |  | 1294.6659 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  |  | 3550.1397 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 15339.7577
2023-11-22 |  |  | 53518.3078 | [5 empty] | 53075.4857 |  |  |  | 1210.0127 | [5 empty] | 2023-11-22 |  |  |  |  | 3368.1037 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 14786.4247
Итого: |  |  | 2103.2277 | [5 empty] | 2103.3314 |  |  |  | 84.6532 | [5 empty] | 719.9967 |  |  |  |  | 182.036 |  |  | 10.6152 |  |  |  | 719.9961 |  | 553.333
ГВС закрытая система. ГВС по ТВ 2.
84.6532
Тепловая энергия по вычеслителю:
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 10.5781
Тепловая энергия -тепловая энергия ГВС
74.075
| Объем ХВС для нужд ГВС: | [14 empty] | 182.036
| Объем холодной воды для нужд ХВС+ГВС: | [14 empty] | 553.333
На закрытой системе ГВС корректировка данных по температуре холодной воды: Qхв не производиться
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## М2
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "Управляющая компания Проспект"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул.Молодежная, д. 2
Тепловычеслитель: | [32 empty] | 2026-06-15
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [6 empty] | 19361 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=19361; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул.Молодежная, д. 2
Дата |  | Теплоснабжение | [21 empty] | ГВС | [10 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | Вода на ГВС V3 |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | V1, м3 |  |  | Нараб.,ч
22.11.23 00:00 |  | 84.7786 |  |  |  | 55.38 |  | 172.29 |  |  | 159.1884 |  |  | 13.1016 |  |  | 5.8221 |  |  | 24 |  |  | 7.388 |  |  |  |  | 0.42932 |  | 24 |  |  |  | 20.5954 |  |  | 24
23.11.23 00:00 |  | 81.5889 |  |  |  | 53.0578 |  | 155.3837 |  |  | 134.1784 |  |  | 21.2053 |  |  | 5.5848 |  |  | 24 |  |  | 8.0185 |  |  |  |  | 0.46595 |  | 24 |  |  |  | 20.4871 |  |  | 24
24.11.23 00:00 |  | 69.8714 |  |  |  | 54.3558 |  | 223.3129 |  |  | 185.7985 |  |  | 37.5145 |  |  | 5.5415 |  |  | 24 |  |  | 5.546 |  |  |  |  | 0.32228 |  | 24 |  |  |  | 20.9254 |  |  | 24
25.11.23 00:00 |  | 71.4467 |  |  |  | 55.9935 |  | 237.5784 |  |  | 189.9096 |  |  | 47.6688 |  |  | 6.3819 |  |  | 24 |  |  | 5.6725 |  |  |  |  | 0.32963 |  | 24 |  |  |  | 22.1113 |  |  | 24
26.11.23 00:00 |  | 75.5673 |  |  |  | 53.4474 |  | 183.3333 |  |  | 136.5543 |  |  | 46.779 |  |  | 6.5896 |  |  | 24 |  |  | 9.827 |  |  |  |  | 0.57105 |  | 24 |  |  |  | 25.635 |  |  | 24
27.11.23 00:00 |  | 76.0375 |  |  |  | 51.3692 |  | 153.8945 |  |  | 128.1709 |  |  | 25.7236 |  |  | 5.1448 |  |  | 24 |  |  | 7.1945 |  |  |  |  | 0.41807 |  | 23 |  |  |  | 20.6885 |  |  | 23
28.11.23 00:00 |  | 79.5505 |  |  |  | 53.1022 |  | 160.8965 |  |  | 155.622 |  |  | 5.2745 |  |  | 4.5632 |  |  | 24 |  |  | 7.315 |  |  |  |  | 0.42508 |  | 24 |  |  |  | 20.5238 |  |  | 24
29.11.23 00:00 |  | 80.2009 |  |  |  | 53.5641 |  | 165.6608 |  |  | 159.9937 |  |  | 5.6671 |  |  | 4.7446 |  |  | 24 |  |  | 7.936 |  |  |  |  | 0.46116 |  | 24 |  |  |  | 20.7947 |  |  | 24
30.11.23 00:00 |  | 79.1251 |  |  |  | 52.243 |  | 140.2222 |  |  | 133.5128 |  |  | 6.7094 |  |  | 4.1447 |  |  | 24 |  |  | 8.8305 |  |  |  |  | 0.51314 |  | 24 |  |  |  | 21.7812 |  |  | 24
01.12.23 00:00 |  | 72.4065 |  |  |  | 49.8836 |  | 143.3867 |  |  | 137.435 |  |  | 5.9516 |  |  | 3.5501 |  |  | 24 |  |  | 8.0045 |  |  |  |  | 0.46514 |  | 24 |  |  |  | 22.496 |  |  | 24
02.12.23 00:00 |  | 73.4482 |  |  |  | 52.7801 |  | 181.6451 |  |  | 174.7804 |  |  | 6.8647 |  |  | 4.1464 |  |  | 24 |  |  | 9.2815 |  |  |  |  | 0.53935 |  | 24 |  |  |  | 23.4137 |  |  | 24
03.12.23 00:00 |  | 74.5004 |  |  |  | 51.1235 |  | 152.6626 |  |  | 144.9367 |  |  | 7.7259 |  |  | 3.9893 |  |  | 24 |  |  | 10.021 |  |  |  |  | 0.58232 |  | 24 |  |  |  | 24.5885 |  |  | 24
04.12.23 00:00 |  | 82.1572 |  |  |  | 53.1929 |  | 151.3342 |  |  | 145.3736 |  |  | 5.9605 |  |  | 4.7195 |  |  | 24 |  |  | 7.858 |  |  |  |  | 0.45663 |  | 24 |  |  |  | 20.5035 |  |  | 24
05.12.23 00:00 |  | 94.1047 |  |  |  | 54.0915 |  | 126.521 |  |  | 120.1322 |  |  | 6.3888 |  |  | 5.4343 |  |  | 24 |  |  | 8.573 |  |  |  |  | 0.49818 |  | 24 |  |  |  | 20.617 |  |  | 24
06.12.23 00:00 |  | 89.4398 |  |  |  | 53.3939 |  | 123.7322 |  |  | 118.0541 |  |  | 5.6781 |  |  | 4.7859 |  |  | 24 |  |  | 7.9295 |  |  |  |  | 0.46078 |  | 24 |  |  |  | 19.8466 |  |  | 24
07.12.23 00:00 |  | 98.9384 |  |  |  | 56.3463 |  | 141.9403 |  |  | 135.9647 |  |  | 5.9755 |  |  | 6.414 |  |  | 24 |  |  | 7.806 |  |  |  |  | 0.45361 |  | 24 |  |  |  | 21.0289 |  |  | 24
08.12.23 00:00 |  | 99.4971 |  |  |  | 56.3359 |  | 140.9792 |  |  | 134.3094 |  |  | 6.6698 |  |  | 6.4921 |  |  | 24 |  |  | 8.4065 |  |  |  |  | 0.4885 |  | 24 |  |  |  | 21.159 |  |  | 24
09.12.23 00:00 |  | 100.768 |  |  |  | 55.7595 |  | 143.0464 |  |  | 136.0935 |  |  | 6.9529 |  |  | 6.8589 |  |  | 24 |  |  | 8.606 |  |  |  |  | 0.50009 |  | 24 |  |  |  | 21.4791 |  |  | 24
10.12.23 00:00 |  | 101.378 |  |  |  | 56.6508 |  | 144.237 |  |  | 135.8043 |  |  | 8.4327 |  |  | 6.963 |  |  | 24 |  |  | 10.3325 |  |  |  |  | 0.60042 |  | 24 |  |  |  | 23.372 |  |  | 24
11.12.23 00:00 |  | 100.595 |  |  |  | 55.5264 |  | 143.4599 |  |  | 135.435 |  |  | 8.0249 |  |  | 6.9441 |  |  | 24 |  |  | 9.9305 |  |  |  |  | 0.57706 |  | 24 |  |  |  | 25.398 |  |  | 24
12.12.23 00:00 |  | 99.908 |  |  |  | 55.5706 |  | 141.8092 |  |  | 133.6796 |  |  | 8.1297 |  |  | 6.7712 |  |  | 24 |  |  | 10.2135 |  |  |  |  | 0.59351 |  | 24 |  |  |  | 26.705 |  |  | 24
13.12.23 00:00 |  | 99.9887 |  |  |  | 55.0985 |  | 144.4818 |  |  | 136.858 |  |  | 7.6238 |  |  | 6.9385 |  |  | 24 |  |  | 9.701 |  |  |  |  | 0.56373 |  | 24 |  |  |  | 21.492 |  |  | 24
14.12.23 00:00 |  | 100.2234 |  |  |  | 59.181 |  | 162.3468 |  |  | 156.3118 |  |  | 6.035 |  |  | 7.0577 |  |  | 24 |  |  | 8.165 |  |  |  |  | 0.47447 |  | 24 |  |  |  | 21.672 |  |  | 24
15.12.23 00:00 |  | 100.0752 |  |  |  | 59.0744 |  | 164.2963 |  |  | 159.1045 |  |  | 5.1918 |  |  | 7.0808 |  |  | 24 |  |  | 7.335 |  |  |  |  | 0.42624 |  | 24 |  |  |  | 22.885 |  |  | 24
16.12.23 00:00 |  | 100.6828 |  |  |  | 59.7845 |  | 159.3602 |  |  | 153.1475 |  |  | 6.2127 |  |  | 6.9266 |  |  | 24 |  |  | 8.405 |  |  |  |  | 0.48841 |  | 24 |  |  |  | 23.405 |  |  | 24
17.12.23 00:00 |  | 100.3339 |  |  |  | 58.8717 |  | 160.3875 |  |  | 152.705 |  |  | 7.6825 |  |  | 7.1392 |  |  | 24 |  |  | 9.9425 |  |  |  |  | 0.57776 |  | 24 |  |  |  | 24.804 |  |  | 24
18.12.23 00:00 |  | 99.5731 |  |  |  | 58.5606 |  | 152.5904 |  |  | 147.3899 |  |  | 5.2005 |  |  | 6.5965 |  |  | 24 |  |  | 7.2475 |  |  |  |  | 0.42115 |  | 24 |  |  |  | 23.065 |  |  | 24
19.12.23 00:00 |  | 99.9696 |  |  |  | 58.1511 |  | 151.5073 |  |  | 146.0476 |  |  | 5.4597 |  |  | 6.6879 |  |  | 24 |  |  | 7.487 |  |  |  |  | 0.43507 |  | 24 |  |  |  | 22.174 |  |  | 24
20.12.23 00:00 |  | 73.1953 |  |  |  | 50.0579 |  | 160.3363 |  |  | 154.6972 |  |  | 5.6392 |  |  | 3.9809 |  |  | 24 |  |  | 7.3435 |  |  |  |  | 0.42673 |  | 24 |  |  |  | 19.352 |  |  | 24
21.12.23 00:00 |  | 76.1496 |  |  |  | 54.6768 |  | 199.0504 |  |  | 196.77 |  |  | 2.2804 |  |  | 4.4252 |  |  | 24 |  |  | 4.0805 |  |  |  |  | 0.23712 |  | 24 |  |  |  | 21.397 |  |  | 24
Итого |  | 87.85 |  |  |  | 54.8875 |  | 4781.6832 |  |  | 4437.9586 |  |  | 343.7246 |  |  | 172.4192 |  |  | 720 |  |  | 244.3944 |  |  |  | 14.2018 |  |  | 719 |  |  |  | 664.3952 |  |  | 719
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул.Молодежная, д. 2
Теплоснабжение | [17 empty] | ГВС | [17 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 |  |  |  | V2, м3 |  |  |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 67230.2339 | [5 empty] | 63953.24 |  |  |  | 1572.6413 |  |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 45309.7179 |  |  |  | 42064.0432 |  |  |  | 3245.6747 |  |  | - |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 12479.0922
2023-11-22 |  |  | 62448.5516 | [5 empty] | 59515.2786 |  |  |  | 1400.2221 |  |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 42609.5809 |  |  |  | 39608.3007 |  |  |  | 3001.2802 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 11814.697
Итого: |  |  | 4781.6823 | [5 empty] | 4437.9614 |  |  |  | 172.4192 |  |  |  |  | 720 |  |  | - | [7 empty] | 244.3944 |  |  | 14.2018 |  |  |  | 719 |  |  | 664.3952
По ТВ2, Открытая система ГВС
| Тепловая энергия по вычеслителю: | [14 empty] | 172.4192
| Скоректированная тепловая энергия (без Qхвс): | [14 empty] | 171.1259
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 14.2018
Скоректированная тепловая энергия отопление:
156.9241
| Объем теплоносителя для нужд ГВС: | [14 empty] | 244.3944
| Объемхолодной воды для нужд ХВС: | [14 empty] | 664.3952
| tхвс, град.С | [14 empty] | 5,4 град. С
По результатам анализа работы тепловой стнации производиться корректировка данных по температуре холодной воды: Qхвс= | [32 empty] | 1.2933
Представитель потребителя: | [15 empty] | Плотников В.А.____________________________
Представитель "Промтехэнерго": | [15 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## М3
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "Управляющая компания Проспект"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Молодежная, д.3
Тепловычеслитель: | [29 empty] | 2025-07-25
[7 empty] | СПТ944 |  |  |  |  | Заводской номер: | [5 empty] | 1353 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=1353; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Молодежная, д.3
Дата |  | Теплоснабжение | [20 empty] | ГВС | [8 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  |  | ∆M, т | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  | T3, м3 |  |  | ∆V, м3 |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
22.11.2023 |  | 84.8637 |  |  |  | 49.3911 |  | 79.723 |  |  | 79.3662 |  |  |  |  | 0.35677 | 2.8479 |  |  | 24 |  |  | 6.5495 |  |  | 6.5495 |  | 0.38059 | 24 |  |  | 17.143 |  | 24
23.11.2023 |  | 80.9978 |  |  |  | 48.7492 |  | 75.3521 |  |  | 75.0159 |  |  |  |  | 0.33617 | 2.4559 |  |  | 24 |  |  | 5.6065 |  |  | 5.6065 |  | 0.32579 | 24 |  |  | 16.519 |  | 24
24.11.2023 |  | 69.8274 |  |  |  | 47.8979 |  | 88.6934 |  |  | 88.3714 |  |  |  |  | 0.32194 | 1.9703 |  |  | 24 |  |  | 6.1735 |  |  | 6.1735 |  | 0.35874 | 24 |  |  | 17.395 |  | 24
25.11.2023 |  | 71.6475 |  |  |  | 47.648 |  | 86.9272 |  |  | 86.5708 |  |  |  |  | 0.35638 | 2.0964 |  |  | 23.9994 |  |  | 7.6 |  |  | 7.6 |  | 0.44164 | 23.9994 |  |  | 20.076 |  | 23.9994
26.11.2023 |  | 75.7932 |  |  |  | 48.6171 |  | 80.3028 |  |  | 79.8259 |  |  |  |  | 0.47686 | 2.202 |  |  | 24 |  |  | 6.3505 |  |  | 6.3505 |  | 0.36903 | 24 |  |  | 19.165 |  | 24
27.11.2023 |  | 76.2941 |  |  |  | 48.3966 |  | 75.4096 |  |  | 74.9688 |  |  |  |  | 0.44077 | 2.1252 |  |  | 24 |  |  | 5.8755 |  |  | 5.8755 |  | 0.34143 | 24 |  |  | 17.197 |  | 24
28.11.2023 |  | 79.8845 |  |  |  | 48.4745 |  | 76.4379 |  |  | 76.1664 |  |  |  |  | 0.27153 | 2.4055 |  |  | 24 |  |  | 6.153 |  |  | 6.153 |  | 0.35755 | 24 |  |  | 16.965 |  | 24
29.11.2023 |  | 80.2666 |  |  |  | 48.642 |  | 79.4957 |  |  | 79.1899 |  |  |  |  | 0.30577 | 2.5318 |  |  | 24 |  |  | 5.7315 |  |  | 5.7315 |  | 0.33306 | 24 |  |  | 16.941 |  | 24
30.11.2023 |  | 78.7192 |  |  |  | 48.921 |  | 77.7915 |  |  | 77.2985 |  |  |  |  | 0.49303 | 2.3485 |  |  | 24 |  |  | 6.9725 |  |  | 6.9725 |  | 0.40517 | 24 |  |  | 19.225 |  | 24
01.12.2023 |  | 72.556 |  |  |  | 48.3025 |  | 79.5836 |  |  | 79.0736 |  |  |  |  | 0.51 | 1.9579 |  |  | 24 |  |  | 5.4555 |  |  | 5.4555 |  | 0.31702 | 24 |  |  | 15.612 |  | 24
02.12.2023 |  | 73.6171 |  |  |  | 47.9998 |  | 82.8407 |  |  | 82.4549 |  |  |  |  | 0.38579 | 2.1354 |  |  | 24 |  |  | 6.16 |  |  | 6.16 |  | 0.35796 | 24 |  |  | 17.285 |  | 24
03.12.2023 |  | 74.7288 |  |  |  | 48.1418 |  | 80.2339 |  |  | 79.6535 |  |  |  |  | 0.58038 | 2.1591 |  |  | 24 |  |  | 8.938 |  |  | 8.938 |  | 0.51939 | 24 |  |  | 23.694 |  | 24
04.12.2023 |  | 83.6585 |  |  |  | 48.8064 |  | 74.5456 |  |  | 74.1559 |  |  |  |  | 0.38965 | 2.5813 |  |  | 24 |  |  | 6.698 |  |  | 6.698 |  | 0.38922 | 24 |  |  | 17.938 |  | 24
05.12.2023 |  | 93.6093 |  |  |  | 49.7517 |  | 60.7109 |  |  | 60.325 |  |  |  |  | 0.38583 | 2.6947 |  |  | 23.9994 |  |  | 5.381 |  |  | 5.381 |  | 0.31269 | 23.9994 |  |  | 15.15 |  | 23.9994
06.12.2023 |  | 90.1586 |  |  |  | 49.3036 |  | 64.2701 |  |  | 63.8838 |  |  |  |  | 0.38633 | 2.641 |  |  | 24 |  |  | 6.704 |  |  | 6.704 |  | 0.38957 | 24 |  |  | 18.121 |  | 24
07.12.2023 |  | 99.1682 |  |  |  | 52.3646 |  | 74.4542 |  |  | 73.9756 |  |  |  |  | 0.47861 | 3.5226 |  |  | 24 |  |  | 5.935 |  |  | 5.935 |  | 0.34488 | 24 |  |  | 16.168 |  | 24
08.12.2023 |  | 99.7306 |  |  |  | 53.4433 |  | 80.6891 |  |  | 80.1284 |  |  |  |  | 0.56066 | 3.7697 |  |  | 24 |  |  | 5.5125 |  |  | 5.5125 |  | 0.32033 | 24 |  |  | 15.652 |  | 24
09.12.2023 |  | 101.0719 |  |  |  | 53.4306 |  | 80.4916 |  |  | 79.897 |  |  |  |  | 0.59452 | 3.8727 |  |  | 23.9994 |  |  | 6.45 |  |  | 6.45 |  | 0.37481 | 23.9994 |  |  | 18.16 |  | 23.9994
10.12.2023 |  | 101.6697 |  |  |  | 53.6439 |  | 82.5458 |  |  | 81.9229 |  |  |  |  | 0.62293 | 4.003 |  |  | 24 |  |  | 8.058 |  |  | 8.058 |  | 0.46825 | 24 |  |  | 21.191 |  | 24
11.12.2023 |  | 100.8526 |  |  |  | 52.9506 |  | 80.5376 |  |  | 79.934 |  |  |  |  | 0.60361 | 3.8965 |  |  | 24 |  |  | 7.6435 |  |  | 7.6435 |  | 0.44416 | 24 |  |  | 18.424 |  | 24
12.12.2023 |  | 100.0653 |  |  |  | 53.0915 |  | 80.7169 |  |  | 80.1104 |  |  |  |  | 0.6065 | 3.8324 |  |  | 24 |  |  | 6.1275 |  |  | 6.1275 |  | 0.35607 | 24 |  |  | 25.501 |  | 24
13.12.2023 |  | 100.3074 |  |  |  | 52.7531 |  | 80.7321 |  |  | 80.1204 |  |  |  |  | 0.61166 | 3.8744 |  |  | 24 |  |  | 6.4705 |  |  | 6.4705 |  | 0.376 | 24 |  |  | 23.13 |  | 24
14.12.2023 |  | 100.3312 |  |  |  | 52.8107 |  | 78.198 |  |  | 77.6158 |  |  |  |  | 0.58226 | 3.7539 |  |  | 24 |  |  | 6.124 |  |  | 6.124 |  | 0.35587 | 24 |  |  | 15.647 |  | 24
15.12.2023 |  | 100.133 |  |  |  | 52.2365 |  | 75.3043 |  |  | 74.7517 |  |  |  |  | 0.55253 | 3.6475 |  |  | 24 |  |  | 6.0345 |  |  | 6.0345 |  | 0.35066 | 24 |  |  | 17.125 |  | 24
16.12.2023 |  | 100.7173 |  |  |  | 51.7048 |  | 70.568 |  |  | 70.0557 |  |  |  |  | 0.51223 | 3.4921 |  |  | 24 |  |  | 7.083 |  |  | 7.083 |  | 0.41159 | 24 |  |  | 22.205 |  | 24
17.12.2023 |  | 100.4591 |  |  |  | 52.6425 |  | 79.095 |  |  | 78.5051 |  |  |  |  | 0.5899 | 3.8237 |  |  | 24 |  |  | 8.0075 |  |  | 8.0075 |  | 0.46532 | 24 |  |  | 21.637 |  | 24
18.12.2023 |  | 99.7367 |  |  |  | 53.2654 |  | 81.3421 |  |  | 80.7271 |  |  |  |  | 0.61492 | 3.8183 |  |  | 24 |  |  | 6.3635 |  |  | 6.3635 |  | 0.36978 | 24 |  |  | 18.338 |  | 24
19.12.2023 |  | 100.193 |  |  |  | 52.7601 |  | 73.6566 |  |  | 73.1016 |  |  |  |  | 0.55503 | 3.5228 |  |  | 24 |  |  | 5.443 |  |  | 5.443 |  | 0.31629 | 24 |  |  | 15.124 |  | 24
20.12.2023 |  | 73.233 |  |  |  | 47.0161 |  | 67.5817 |  |  | 67.2119 |  |  |  |  | 0.36984 | 1.8368 |  |  | 24 |  |  | 6.3375 |  |  | 6.3375 |  | 0.36827 | 24 |  |  | 15.421 |  | 24
21.12.2023 |  | 77.323 |  |  |  | 47.826 |  | 80.7403 |  |  | 80.4143 |  |  |  |  | 0.326 | 2.3322 |  |  | 23.9994 |  |  | 6.2015 |  |  | 6.2015 |  | 0.36037 | 23.9994 |  |  | 23.129 |  | 23.9994
Итого |  | 88.0538 |  |  |  | 50.3661 |  | 2328.9712 |  |  | 2314.7927 |  |  |  |  | 14.1784 | 88.1516 |  |  | 719.9978 |  |  | 194.1405 |  |  | 194.1405 |  | 11.2815 | 719.9978 |  |  | 555.278 |  | 719.9978
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Молодежная, д.3
Теплоснабжение | [18 empty] | ГВС | [11 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал | [5 empty] | Дата и время |  |  |  |  | V1, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 53539.8149 | [5 empty] | 52604.9497 |  |  |  | 1297.5606 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  |  | 4049.9542 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 14647.0337
2023-11-22 |  |  | 51210.8438 | [5 empty] | 50290.1569 |  |  |  | 1209.409 | [5 empty] | 2023-11-22 |  |  |  |  | 3855.8137 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 14091.7557
Итого: |  |  | 2328.9711 | [5 empty] | 2314.7928 |  |  |  | 88.1516 | [5 empty] | 719.9978 |  |  |  |  | 194.1405 |  |  | 11.2815 |  |  |  | 719.998 |  | 555.278
ГВС закрытая система. ГВС по ТВ 2.
88.1516
Тепловая энергия по вычеслителю:
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 11.2815
Тепловая энергия -тепловая энергия ГВС
76.8701
| Объем ХВС для нужд ГВС: | [14 empty] | 194.1405
| Объем холодной воды для нужд ХВС+ГВС: | [14 empty] | 555.278
На закрытой системе ГВС корректировка данных по температуре холодной воды: Qхв не производиться
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## М4
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "Управляющая компания Проспект"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Молодежная,д. 4
Тепловычеслитель: | [32 empty] | 2026-06-15
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [6 empty] | 17182 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=17182; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Молодежная,д. 4
Дата |  | Теплоснабжение | [21 empty] | ГВС | [10 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | Вода на ГВС V3 |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | V1, м3 |  |  | Нараб.,ч
22.11.23 00:00 |  | 82.0203 |  |  |  | 53.5647 |  | 189.9067 |  |  | 180.642 |  |  | 9.2647 |  |  | 5.9172 |  |  | 24 |  |  | 12.1225 |  |  |  |  | 0.70444 |  | 24 |  |  |  | 22.8795 |  |  | 24
23.11.23 00:00 |  | 79.4173 |  |  |  | 53.3465 |  | 196.7664 |  |  | 187.7619 |  |  | 9.0045 |  |  | 5.6244 |  |  | 24 |  |  | 13.207 |  |  |  |  | 0.76746 |  | 24 |  |  |  | 22.215 |  |  | 24
24.11.23 00:00 |  | 68.0249 |  |  |  | 50.3737 |  | 212.0424 |  |  | 203.5217 |  |  | 8.5207 |  |  | 4.1862 |  |  | 24 |  |  | 13.4645 |  |  |  |  | 0.78242 |  | 24 |  |  |  | 22.581 |  |  | 24
25.11.23 00:00 |  | 69.3194 |  |  |  | 51.4794 |  | 218.2115 |  |  | 208.7938 |  |  | 9.4176 |  |  | 4.3927 |  |  | 24 |  |  | 14.2 |  |  |  |  | 0.82516 |  | 24 |  |  |  | 26.2575 |  |  | 24
26.11.23 00:00 |  | 73.2595 |  |  |  | 51.1521 |  | 198.3908 |  |  | 186.4562 |  |  | 11.9346 |  |  | 5.0114 |  |  | 24 |  |  | 16.1285 |  |  |  |  | 0.93723 |  | 24 |  |  |  | 28.849 |  |  | 24
27.11.23 00:00 |  | 73.7825 |  |  |  | 49.8205 |  | 170.9237 |  |  | 161.6382 |  |  | 9.2855 |  |  | 4.5715 |  |  | 24 |  |  | 12.763 |  |  |  |  | 0.74166 |  | 24 |  |  |  | 24.1555 |  |  | 24
28.11.23 00:00 |  | 77.1319 |  |  |  | 52.8453 |  | 204.3982 |  |  | 195.6718 |  |  | 8.7265 |  |  | 5.4416 |  |  | 24 |  |  | 12.954 |  |  |  |  | 0.75276 |  | 24 |  |  |  | 22.1045 |  |  | 24
29.11.23 00:00 |  | 77.6989 |  |  |  | 52.6985 |  | 198.664 |  |  | 189.5146 |  |  | 9.1494 |  |  | 5.4649 |  |  | 24 |  |  | 13.5925 |  |  |  |  | 0.78986 |  | 24 |  |  |  | 23.686 |  |  | 24
30.11.23 00:00 |  | 76.5978 |  |  |  | 51.1833 |  | 173.5099 |  |  | 163.8296 |  |  | 9.6803 |  |  | 4.9191 |  |  | 24 |  |  | 13.7535 |  |  |  |  | 0.79922 |  | 24 |  |  |  | 22.528 |  |  | 24
01.12.23 00:00 |  | 70.3147 |  |  |  | 48.4161 |  | 165.399 |  |  | 156.9084 |  |  | 8.4906 |  |  | 4.0449 |  |  | 24 |  |  | 12.3085 |  |  |  |  | 0.71525 |  | 24 |  |  |  | 21.4445 |  |  | 24
02.12.23 00:00 |  | 71.2876 |  |  |  | 51.1257 |  | 212.2564 |  |  | 201.1193 |  |  | 11.1371 |  |  | 4.8644 |  |  | 24 |  |  | 16.0145 |  |  |  |  | 0.9306 |  | 24 |  |  |  | 28.3385 |  |  | 24
03.12.23 00:00 |  | 72.24 |  |  |  | 50.5773 |  | 188.3209 |  |  | 176.8089 |  |  | 11.5119 |  |  | 4.6763 |  |  | 24 |  |  | 15.8055 |  |  |  |  | 0.91846 |  | 24 |  |  |  | 28.7085 |  |  | 24
04.12.23 00:00 |  | 80.1329 |  |  |  | 52.4013 |  | 186.1019 |  |  | 176.0887 |  |  | 10.0132 |  |  | 5.6938 |  |  | 24 |  |  | 13.7155 |  |  |  |  | 0.79701 |  | 24 |  |  |  | 23.477 |  |  | 24
05.12.23 00:00 |  | 91.1145 |  |  |  | 55.1006 |  | 168.676 |  |  | 159.439 |  |  | 9.237 |  |  | 6.6022 |  |  | 24 |  |  | 13.1335 |  |  |  |  | 0.76319 |  | 24 |  |  |  | 21.4725 |  |  | 24
06.12.23 00:00 |  | 86.606 |  |  |  | 53.1972 |  | 160.6577 |  |  | 151.477 |  |  | 9.1807 |  |  | 5.8702 |  |  | 24 |  |  | 12.2955 |  |  |  |  | 0.71449 |  | 24 |  |  |  | 22.2905 |  |  | 24
07.12.23 00:00 |  | 95.5017 |  |  |  | 56.6898 |  | 174.0671 |  |  | 165.2197 |  |  | 8.8475 |  |  | 7.2733 |  |  | 24 |  |  | 12.3635 |  |  |  |  | 0.71844 |  | 24 |  |  |  | 22.0685 |  |  | 24
08.12.23 00:00 |  | 95.9623 |  |  |  | 55.3075 |  | 165.7304 |  |  | 155.7155 |  |  | 10.0149 |  |  | 7.3135 |  |  | 24 |  |  | 12.8885 |  |  |  |  | 0.74895 |  | 24 |  |  |  | 23.6315 |  |  | 24
09.12.23 00:00 |  | 97.0876 |  |  |  | 55.0439 |  | 166.7975 |  |  | 154.3832 |  |  | 12.4142 |  |  | 7.7191 |  |  | 24 |  |  | 15.238 |  |  |  |  | 0.88548 |  | 24 |  |  |  | 27.771 |  |  | 24
10.12.23 00:00 |  | 97.7549 |  |  |  | 55.7231 |  | 170.5053 |  |  | 157.8498 |  |  | 12.6554 |  |  | 7.8959 |  |  | 24 |  |  | 15.6975 |  |  |  |  | 0.91218 |  | 24 |  |  |  | 27.3335 |  |  | 24
11.12.23 00:00 |  | 97.022 |  |  |  | 54.944 |  | 166.0973 |  |  | 155.6064 |  |  | 10.4909 |  |  | 7.5882 |  |  | 24 |  |  | 13.421 |  |  |  |  | 0.77989 |  | 24 |  |  |  | 23.041 |  |  | 24
12.12.23 00:00 |  | 96.4276 |  |  |  | 54.6253 |  | 166.02 |  |  | 155.5547 |  |  | 10.4653 |  |  | 7.5338 |  |  | 24 |  |  | 13.665 |  |  |  |  | 0.79407 |  | 24 |  |  |  | 23.174 |  |  | 24
13.12.23 00:00 |  | 96.4757 |  |  |  | 54.4004 |  | 165.9368 |  |  | 155.3901 |  |  | 10.5467 |  |  | 7.5779 |  |  | 24 |  |  | 13.7265 |  |  |  |  | 0.79765 |  | 24 |  |  |  | 21.509 |  |  | 24
14.12.23 00:00 |  | 96.8626 |  |  |  | 58.0447 |  | 187.5233 |  |  | 179.7669 |  |  | 7.7565 |  |  | 7.7545 |  |  | 24 |  |  | 11.467 |  |  |  |  | 0.66635 |  | 24 |  |  |  | 21.361 |  |  | 24
15.12.23 00:00 |  | 96.728 |  |  |  | 58.4834 |  | 189.6342 |  |  | 181.6849 |  |  | 7.9493 |  |  | 7.7427 |  |  | 24 |  |  | 11.699 |  |  |  |  | 0.67983 |  | 24 |  |  |  | 21.467 |  |  | 24
16.12.23 00:00 |  | 97.3678 |  |  |  | 59.5022 |  | 196.4109 |  |  | 186.6676 |  |  | 9.7433 |  |  | 8.044 |  |  | 24 |  |  | 13.643 |  |  |  |  | 0.79279 |  | 24 |  |  |  | 26.8675 |  |  | 24
17.12.23 00:00 |  | 96.981 |  |  |  | 58.2713 |  | 184.2787 |  |  | 172.4677 |  |  | 11.811 |  |  | 7.8469 |  |  | 24 |  |  | 15.6675 |  |  |  |  | 0.91044 |  | 24 |  |  |  | 29.3115 |  |  | 24
18.12.23 00:00 |  | 96.2729 |  |  |  | 57.1497 |  | 175.2714 |  |  | 166.1746 |  |  | 9.0968 |  |  | 7.4003 |  |  | 24 |  |  | 12.9155 |  |  |  |  | 0.75052 |  | 24 |  |  |  | 23.856 |  |  | 24
19.12.23 00:00 |  | 96.7213 |  |  |  | 58.1119 |  | 181.4746 |  |  | 172.9107 |  |  | 8.5638 |  |  | 7.5287 |  |  | 24 |  |  | 12.52 |  |  |  |  | 0.72754 |  | 24 |  |  |  | 23.856 |  |  | 24
20.12.23 00:00 |  | 74.9829 |  |  |  | 48.756 |  | 162.7153 |  |  | 153.2492 |  |  | 9.4661 |  |  | 4.7075 |  |  | 24 |  |  | 12.6485 |  |  |  |  | 0.735 |  | 24 |  |  |  | 21.2935 |  |  | 24
21.12.23 00:00 |  | 74.7895 |  |  |  | 52.7917 |  | 210.2694 |  |  | 202.3107 |  |  | 7.9587 |  |  | 5.0561 |  |  | 24 |  |  | 6.1025 |  |  |  |  | 0.35462 |  | 24 |  |  |  | 22.4725 |  |  | 24
Итого |  | 85.1962 |  |  |  | 53.8376 |  | 5506.9576 |  |  | 5214.6228 |  |  | 292.3348 |  |  | 186.2634 |  |  | 720 |  |  | 399.1194 |  |  |  | 23.1928 |  |  | 720 |  |  |  | 720.0001 |  |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Молодежная,д. 4
Теплоснабжение | [17 empty] | ГВС | [17 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 |  |  |  | V2, м3 |  |  |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 62279.3233 | [5 empty] | 57020.6332 |  |  |  | 1706.9109 |  |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 39406.243 |  |  |  | 34046.6742 |  |  |  | 5359.5688 |  |  | - |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 15296.9191
2023-11-22 |  |  | 56772.3643 | [5 empty] | 51806.0119 |  |  |  | 1520.6475 |  |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 36606.5784 |  |  |  | 31646.129 |  |  |  | 4960.4494 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 14576.919
Итого: |  |  | 5506.959 | [5 empty] | 5214.6213 |  |  |  | 186.2634 |  |  |  |  | 720 |  |  | - | [7 empty] | 399.1194 |  |  | 23.1928 |  |  |  | 720 |  |  | 720.0001
По ТВ2, Открытая система ГВС
| Тепловая энергия по вычеслителю: | [14 empty] | 186.2634
| Скоректированная тепловая энергия (без Qхвс): | [14 empty] | 184.1513
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 23.1928
Скоректированная тепловая энергия отопление:
160.9585
| Объем теплоносителя для нужд ГВС: | [14 empty] | 399.1194
| Объемхолодной воды для нужд ХВС: | [14 empty] | 720.0001
| tхвс, град.С | [14 empty] | 5,4 град. С
По результатам анализа работы тепловой стнации производиться корректировка данных по температуре холодной воды: Qхвс= | [32 empty] | 2.1121
Представитель потребителя: | [15 empty] | Плотников В.А.____________________________
Представитель "Промтехэнерго": | [15 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## М5 ДС Левушка
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "Управляющая компания Проспект"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Молодежная д.5, д/с "Лёвушка"
Тепловычеслитель: | [29 empty] | 2027-02-09
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [5 empty] | 34703 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=1; идентификатор ИД=34703; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0;Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Молодежная д.5, д/с "Лёвушка"
Дата |  | Теплоснабжение | [29 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  |  | ∆M, т | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  | T3, м3 |  |  | ∆V, м3 |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
22.11.2023 |  | 84.8952 |  |  |  | 60.3413 |  | 120.5297 |  |  | 119.1192 |  |  |  |  | 1.4105 | 2.9667 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 12.785 |  | 24
23.11.2023 |  | 82.3054 |  |  |  | 59.1876 |  | 124.8311 |  |  | 123.3864 |  |  |  |  | 1.4447 | 2.891 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 13.291 |  | 24
24.11.2023 |  | 70.0888 |  |  |  | 51.7969 |  | 111.6037 |  |  | 110.7011 |  |  |  |  | 0.90261 | 2.0453 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 11.279 |  | 24
25.11.2023 |  | 71.3963 |  |  |  | 50.5566 |  | 108.6728 |  |  | 107.9168 |  |  |  |  | 0.75609 | 2.2687 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 0.208 |  | 24
26.11.2023 |  | 75.5105 |  |  |  | 50.5374 |  | 97.1535 |  |  | 96.398 |  |  |  |  | 0.75546 | 2.4307 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 0.095 |  | 24
27.11.2023 |  | 76.3218 |  |  |  | 52.2133 |  | 105.1955 |  |  | 104.2746 |  |  |  |  | 0.92088 | 2.5409 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 12.342 |  | 24
28.11.2023 |  | 79.7078 |  |  |  | 55.2566 |  | 117.2987 |  |  | 116.1189 |  |  |  |  | 1.1798 | 2.874 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 12.339 |  | 24
29.11.2023 |  | 80.286 |  |  |  | 55.3646 |  | 114.8208 |  |  | 113.6328 |  |  |  |  | 1.1879 | 2.8673 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 13.452 |  | 24
30.11.2023 |  | 78.9652 |  |  |  | 55.4686 |  | 120.3098 |  |  | 119.0697 |  |  |  |  | 1.2401 | 2.8328 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 11.984 |  | 24
01.12.2023 |  | 73.9543 |  |  |  | 53.2726 |  | 75.8185 |  |  | 75.0869 |  |  |  |  | 0.7316 | 1.5714 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 9.649 |  | 24
02.12.2023 |  | 73.4365 |  |  |  | 56.8964 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 0 |  | 24
03.12.2023 |  | 74.2161 |  |  |  | 57.9722 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 0 |  | 24
04.12.2023 |  | 97.2721 |  |  |  | 71.5621 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 0 |  | 24
05.12.2023 |  | 87.1708 |  |  |  | 56.5013 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 0 |  | 24
06.12.2023 |  | 98.4424 |  |  |  | 52.9038 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 0 |  | 24
07.12.2023 |  | 99.5243 |  |  |  | 57.5843 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 0 |  | 24
08.12.2023 |  | 99.0838 |  |  |  | 58.4684 |  | 48.8424 |  |  | 48.1584 |  |  |  |  | 0.68398 | 1.9889 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 5.829 |  | 24
09.12.2023 |  | 100.8083 |  |  |  | 59.3451 |  | 77.8965 |  |  | 76.8129 |  |  |  |  | 1.0836 | 3.2393 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 0.203 |  | 24
10.12.2023 |  | 101.3672 |  |  |  | 57.8963 |  | 71.1831 |  |  | 70.1786 |  |  |  |  | 1.0045 | 3.1032 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 0.154 |  | 24
11.12.2023 |  | 100.6321 |  |  |  | 57.1217 |  | 77.4756 |  |  | 76.3804 |  |  |  |  | 1.0952 | 3.3797 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 11.259 |  | 24
12.12.2023 |  | 99.9479 |  |  |  | 57.0234 |  | 80.2426 |  |  | 79.1104 |  |  |  |  | 1.1322 | 3.4531 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 11.227 |  | 24
13.12.2023 |  | 100.0395 |  |  |  | 56.5538 |  | 80.035 |  |  | 78.9174 |  |  |  |  | 1.1176 | 3.4891 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 10.537 |  | 24
14.12.2023 |  | 100.1905 |  |  |  | 57.2062 |  | 81.8066 |  |  | 80.6629 |  |  |  |  | 1.1437 | 3.5257 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 12.008 |  | 24
15.12.2023 |  | 100.0011 |  |  |  | 56.8181 |  | 80.3727 |  |  | 79.2544 |  |  |  |  | 1.1182 | 3.4798 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 11.944 |  | 24
16.12.2023 |  | 100.6104 |  |  |  | 57.4964 |  | 74.3166 |  |  | 73.2676 |  |  |  |  | 1.0489 | 3.2137 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 0.32 |  | 24
17.12.2023 |  | 100.2259 |  |  |  | 55.9442 |  | 70.9674 |  |  | 69.9648 |  |  |  |  | 1.0026 | 3.151 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 0.192 |  | 24
18.12.2023 |  | 99.5934 |  |  |  | 57.1482 |  | 80.8643 |  |  | 79.7274 |  |  |  |  | 1.1369 | 3.441 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 11.591 |  | 24
19.12.2023 |  | 99.9706 |  |  |  | 56.4797 |  | 77.3506 |  |  | 76.2621 |  |  |  |  | 1.0884 | 3.3727 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 11.76 |  | 24
20.12.2023 |  | 75.4601 |  |  |  | 49.5554 |  | 84.1683 |  |  | 83.4478 |  |  |  |  | 0.72047 | 2.161 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 12.705 |  | 24
21.12.2023 |  | 76.6215 |  |  |  | 53.0333 |  | 105.157 |  |  | 104.4006 |  |  |  |  | 0.7564 | 2.4811 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 12.93 |  | 24
Итого |  | 88.6015 |  |  |  | 56.2502 |  | 2186.9125 |  |  | 2162.2501 |  |  |  |  | 24.6624 | 68.7679 |  |  | 720 |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 | - |  |  | 210.083 |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Молодежная д.5, д/с "Лёвушка"
Теплоснабжение | [18 empty] | ГВС | [11 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал | [5 empty] | Дата и время |  |  |  |  | V1, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 19755.1062 | [5 empty] | 19538.3075 |  |  |  | 371.5469 | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 2716.371
2023-11-22 |  |  | 17568.1944 | [5 empty] | 17376.0563 |  |  |  | 302.779 | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 2506.288
Итого: |  |  | 2186.9117 | [5 empty] | 2162.2512 |  |  |  | 68.7679 | [5 empty] | 720 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 720 |  | 210.083
ГВС закрытая система. ГВС по ТВ 2.
68.7679
Тепловая энергия по вычеслителю:
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 0
Тепловая энергия -тепловая энергия ГВС
0
| Объем ХВС для нужд ГВС: | [14 empty] | 0
| Объем холодной воды для нужд ХВС+ГВС: | [14 empty] | 210.083
На закрытой системе ГВС корректировка данных по температуре холодной воды: Qхв не производиться
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## М6
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "Управляющая компания Проспект"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Молодежная, д. 6
Тепловычеслитель: | [32 empty] | 2026-06-15
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [6 empty] | 17048 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=17048; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Молодежная, д. 6
Дата |  | Теплоснабжение | [21 empty] | ГВС | [10 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | Вода на ГВС V3 |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | V1, м3 |  |  | Нараб.,ч
22.11.23 00:00 |  | 83.3547 |  |  |  | 52.6397 |  | 164.4294 |  |  | 154.123 |  |  | 10.3064 |  |  | 5.6029 |  |  | 24 |  |  | 14.0715 |  |  |  |  | 0.8177 |  | 24 |  |  |  | 27.752 |  |  | 24
23.11.23 00:00 |  | 80.3844 |  |  |  | 50.8669 |  | 145.6177 |  |  | 133.2673 |  |  | 12.3504 |  |  | 4.9332 |  |  | 24 |  |  | 15.6045 |  |  |  |  | 0.90678 |  | 24 |  |  |  | 30.0055 |  |  | 24
24.11.23 00:00 |  | 69.124 |  |  |  | 50.8341 |  | 185.5734 |  |  | 177.129 |  |  | 8.4444 |  |  | 3.8293 |  |  | 24 |  |  | 13.4285 |  |  |  |  | 0.78033 |  | 24 |  |  |  | 27.342 |  |  | 24
25.11.23 00:00 |  | 70.6787 |  |  |  | 52.856 |  | 206.0509 |  |  | 196.5894 |  |  | 9.4615 |  |  | 4.1795 |  |  | 24 |  |  | 15.076 |  |  |  |  | 0.87607 |  | 24 |  |  |  | 30.6735 |  |  | 24
26.11.23 00:00 |  | 74.2535 |  |  |  | 49.3951 |  | 150.383 |  |  | 137.7246 |  |  | 12.6584 |  |  | 4.3708 |  |  | 24 |  |  | 16.375 |  |  |  |  | 0.95155 |  | 24 |  |  |  | 31.97 |  |  | 24
27.11.23 00:00 |  | 74.8896 |  |  |  | 48.7117 |  | 132.9378 |  |  | 122.3408 |  |  | 10.597 |  |  | 4.0028 |  |  | 24 |  |  | 13.418 |  |  |  |  | 0.77972 |  | 24 |  |  |  | 27.351 |  |  | 24
28.11.23 00:00 |  | 78.1726 |  |  |  | 49.961 |  | 145.3504 |  |  | 135.5355 |  |  | 9.8149 |  |  | 4.5984 |  |  | 24 |  |  | 13.2405 |  |  |  |  | 0.76941 |  | 24 |  |  |  | 26.9135 |  |  | 24
29.11.23 00:00 |  | 78.9005 |  |  |  | 50.7977 |  | 157.4722 |  |  | 146.1696 |  |  | 11.3026 |  |  | 5.0078 |  |  | 24 |  |  | 15.2205 |  |  |  |  | 0.88446 |  | 24 |  |  |  | 27.1445 |  |  | 24
30.11.23 00:00 |  | 77.6251 |  |  |  | 49.8122 |  | 133.516 |  |  | 122.839 |  |  | 10.677 |  |  | 4.2524 |  |  | 24 |  |  | 13.8615 |  |  |  |  | 0.80549 |  | 24 |  |  |  | 26.8255 |  |  | 24
01.12.23 00:00 |  | 71.4452 |  |  |  | 48.6974 |  | 137.1672 |  |  | 126.6838 |  |  | 10.4834 |  |  | 3.6368 |  |  | 24 |  |  | 13.746 |  |  |  |  | 0.79878 |  | 24 |  |  |  | 26.4095 |  |  | 24
02.12.23 00:00 |  | 72.3244 |  |  |  | 49.6104 |  | 159.5109 |  |  | 151.0685 |  |  | 8.4424 |  |  | 4.0485 |  |  | 24 |  |  | 12.749 |  |  |  |  | 0.74084 |  | 24 |  |  |  | 28.3975 |  |  | 24
03.12.23 00:00 |  | 73.2842 |  |  |  | 49.0276 |  | 141.4554 |  |  | 128.2712 |  |  | 13.1843 |  |  | 4.0845 |  |  | 24 |  |  | 16.785 |  |  |  |  | 0.97538 |  | 24 |  |  |  | 31.236 |  |  | 24
04.12.23 00:00 |  | 80.9224 |  |  |  | 50.7451 |  | 149.6758 |  |  | 138.9566 |  |  | 10.7193 |  |  | 5.0627 |  |  | 24 |  |  | 14.301 |  |  |  |  | 0.83103 |  | 24 |  |  |  | 27.221 |  |  | 24
05.12.23 00:00 |  | 92.1436 |  |  |  | 52.5118 |  | 123.0724 |  |  | 111.854 |  |  | 11.2184 |  |  | 5.4778 |  |  | 24 |  |  | 14.1445 |  |  |  |  | 0.82194 |  | 24 |  |  |  | 26.686 |  |  | 24
06.12.23 00:00 |  | 87.6138 |  |  |  | 51.225 |  | 119.3089 |  |  | 107.7027 |  |  | 11.6062 |  |  | 4.9442 |  |  | 24 |  |  | 14.611 |  |  |  |  | 0.84905 |  | 24 |  |  |  | 24.8745 |  |  | 24
07.12.23 00:00 |  | 97.1023 |  |  |  | 56.2836 |  | 160.9374 |  |  | 151.1217 |  |  | 9.8157 |  |  | 7.1387 |  |  | 24 |  |  | 13.7035 |  |  |  |  | 0.79631 |  | 24 |  |  |  | 24.967 |  |  | 24
08.12.23 00:00 |  | 97.8622 |  |  |  | 57.7182 |  | 181.9952 |  |  | 172.1899 |  |  | 9.8053 |  |  | 7.8908 |  |  | 24 |  |  | 14.003 |  |  |  |  | 0.81371 |  | 24 |  |  |  | 26.221 |  |  | 24
09.12.23 00:00 |  | 99.0219 |  |  |  | 57.5927 |  | 182.813 |  |  | 170.8924 |  |  | 11.9206 |  |  | 8.2805 |  |  | 24 |  |  | 16.2015 |  |  |  |  | 0.94147 |  | 24 |  |  |  | 29.436 |  |  | 24
10.12.23 00:00 |  | 99.6309 |  |  |  | 57.7318 |  | 179.2076 |  |  | 165.9375 |  |  | 13.2701 |  |  | 8.2956 |  |  | 24 |  |  | 17.516 |  |  |  |  | 1.0179 |  | 24 |  |  |  | 29.6635 |  |  | 24
11.12.23 00:00 |  | 98.9544 |  |  |  | 57.5831 |  | 181.9271 |  |  | 171.5983 |  |  | 10.3288 |  |  | 8.1412 |  |  | 24 |  |  | 14.524 |  |  |  |  | 0.84399 |  | 24 |  |  |  | 24.7895 |  |  | 24
12.12.23 00:00 |  | 98.3642 |  |  |  | 57.3815 |  | 182.0589 |  |  | 171.0623 |  |  | 10.9966 |  |  | 8.1116 |  |  | 24 |  |  | 15.268 |  |  |  |  | 0.88722 |  | 24 |  |  |  | 25.3905 |  |  | 24
13.12.23 00:00 |  | 98.3996 |  |  |  | 57.0751 |  | 179.9659 |  |  | 169.2914 |  |  | 10.6745 |  |  | 8.0654 |  |  | 24 |  |  | 14.8665 |  |  |  |  | 0.86389 |  | 24 |  |  |  | 24.807 |  |  | 24
14.12.23 00:00 |  | 98.4784 |  |  |  | 57.1067 |  | 162.0588 |  |  | 152.8774 |  |  | 9.1814 |  |  | 7.2469 |  |  | 24 |  |  | 13.243 |  |  |  |  | 0.76955 |  | 24 |  |  |  | 24.8925 |  |  | 24
15.12.23 00:00 |  | 98.2504 |  |  |  | 57.1079 |  | 161.2562 |  |  | 153.0941 |  |  | 8.1622 |  |  | 7.1183 |  |  | 24 |  |  | 12.267 |  |  |  |  | 0.71284 |  | 24 |  |  |  | 23.888 |  |  | 24
16.12.23 00:00 |  | 98.6718 |  |  |  | 56.3827 |  | 145.4602 |  |  | 135.5399 |  |  | 9.9203 |  |  | 6.7277 |  |  | 24 |  |  | 13.6195 |  |  |  |  | 0.79143 |  | 24 |  |  |  | 26.7225 |  |  | 24
17.12.23 00:00 |  | 98.7074 |  |  |  | 58.1545 |  | 174.6579 |  |  | 163.7142 |  |  | 10.9437 |  |  | 7.7388 |  |  | 24 |  |  | 15.369 |  |  |  |  | 0.89309 |  | 24 |  |  |  | 29.806 |  |  | 24
18.12.23 00:00 |  | 98.2079 |  |  |  | 59.227 |  | 190.6735 |  |  | 180.5991 |  |  | 10.0744 |  |  | 8.0492 |  |  | 24 |  |  | 15.1165 |  |  |  |  | 0.87842 |  | 24 |  |  |  | 27.7905 |  |  | 24
19.12.23 00:00 |  | 98.3187 |  |  |  | 58.0918 |  | 163.5683 |  |  | 153.799 |  |  | 9.7693 |  |  | 7.1654 |  |  | 24 |  |  | 13.9815 |  |  |  |  | 0.81246 |  | 24 |  |  |  | 26.5605 |  |  | 24
20.12.23 00:00 |  | 72.4053 |  |  |  | 47.7155 |  | 152.4531 |  |  | 143.2064 |  |  | 9.2467 |  |  | 4.18 |  |  | 24 |  |  | 13.702 |  |  |  |  | 0.79622 |  | 24 |  |  |  | 23.1375 |  |  | 24
21.12.23 00:00 |  | 74.4427 |  |  |  | 50.7893 |  | 179.8589 |  |  | 173.0139 |  |  | 6.8449 |  |  | 4.6036 |  |  | 24 |  |  | 11.7585 |  |  |  |  | 0.68329 |  | 24 |  |  |  | 25.5335 |  |  | 24
Итого |  | 86.3978 |  |  |  | 53.4544 |  | 4830.4132 |  |  | 4518.1923 |  |  | 312.2209 |  |  | 176.7853 |  |  | 720 |  |  | 431.773 |  |  |  | 25.0903 |  |  | 720 |  |  |  | 814.4077 |  |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Молодежная, д. 6
Теплоснабжение | [17 empty] | ГВС | [17 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 |  |  |  | V2, м3 |  |  |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 61171.4133 | [5 empty] | 56360.0402 |  |  |  | 1675.3267 |  |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 36857.0161 |  |  |  | 32263.9469 |  |  |  | 4593.0692 |  |  | - |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 15858.3279
2023-11-22 |  |  | 56341.0014 | [5 empty] | 51841.8485 |  |  |  | 1498.5414 |  |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 34432.1827 |  |  |  | 30270.8865 |  |  |  | 4161.2961 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 15043.9202
Итого: |  |  | 4830.412 | [5 empty] | 4518.1917 |  |  |  | 176.7853 |  |  |  |  | 720 |  |  | - | [7 empty] | 431.773 |  |  | 25.0903 |  |  |  | 720 |  |  | 814.4077
По ТВ2, Открытая система ГВС
| Тепловая энергия по вычеслителю: | [14 empty] | 176.7853
| Скоректированная тепловая энергия (без Qхвс): | [14 empty] | 174.5003
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 25.0903
Скоректированная тепловая энергия отопление:
149.41
| Объем теплоносителя для нужд ГВС: | [14 empty] | 431.773
| Объемхолодной воды для нужд ХВС: | [14 empty] | 814.4077
| tхвс, град.С | [14 empty] | 5,4 град. С
По результатам анализа работы тепловой стнации производиться корректировка данных по температуре холодной воды: Qхвс= | [32 empty] | 2.2849
Представитель потребителя: | [15 empty] | Плотников В.А.____________________________
Представитель "Промтехэнерго": | [15 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## М7 «Лицей Технополис
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "РесурсСервис"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Молодежная, д.7 «Лицей Технополис"
Тепловычеслитель:
[7 empty] | ТВ7 |  |  |  |  | Заводской номер: | [5 empty] | 18-059895 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Канал ТВ1, Схема учета СП=0;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Молодежная, д.7 «Лицей Технополис"
Дата |  | Теплоснабжение | [28 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  |  | ∆M, т | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  | T3, м3 |  |  | ∆V, м3 |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
22.11.2023 |  | 83.7491 |  |  |  | 51.7517 |  | 451.3274 |  |  | 447.1595 |  |  |  |  | 4.1679 | 14.4667 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 52.775 |  | 24
23.11.2023 |  | 80.6066 |  |  |  | 49.4555 |  | 382.9604 |  |  | 378.9543 |  |  |  |  | 4.0061 | 11.9498 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 42.9875 |  | 24
24.11.2023 |  | 69.1637 |  |  |  | 46.3999 |  | 471.6619 |  |  | 467.8303 |  |  |  |  | 3.8316 | 10.7508 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 58.115 |  | 24
25.11.2023 |  | 70.6522 |  |  |  | 46.3862 |  | 477.3633 |  |  | 473.331 |  |  |  |  | 4.0323 | 11.5988 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 56.675 |  | 24
26.11.2023 |  | 74.5422 |  |  |  | 46.8999 |  | 429.5958 |  |  | 425.6611 |  |  |  |  | 3.9347 | 11.8922 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 51.2825 |  | 24
27.11.2023 |  | 75.2883 |  |  |  | 45.5998 |  | 539.1325 |  |  | 535.049 |  |  |  |  | 4.0835 | 16.0269 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 93.4775 |  | 24
28.11.2023 |  | 79.0363 |  |  |  | 47.4071 |  | 584.9175 |  |  | 580.4248 |  |  |  |  | 4.4927 | 18.5271 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 91.055 |  | 24
29.11.2023 |  | 79.5277 |  |  |  | 47.9851 |  | 680.1344 |  |  | 674.9575 |  |  |  |  | 5.1769 | 21.4839 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 89.6725 |  | 24
30.11.2023 |  | 78.3688 |  |  |  | 45.944 |  | 534.989 |  |  | 530.3219 |  |  |  |  | 4.6671 | 17.3716 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 98.7375 |  | 24
01.12.2023 |  | 71.874 |  |  |  | 44.8875 |  | 571.6478 |  |  | 567.4541 |  |  |  |  | 4.1937 | 15.4463 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 86.725 |  | 24
02.12.2023 |  | 72.8408 |  |  |  | 46.451 |  | 601.6338 |  |  | 597.2653 |  |  |  |  | 4.3685 | 15.8981 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 66.0175 |  | 24
03.12.2023 |  | 73.5143 |  |  |  | 45.8299 |  | 399.0714 |  |  | 395.1652 |  |  |  |  | 3.9062 | 11.0634 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 72.4625 |  | 24
04.12.2023 |  | 82.2897 |  |  |  | 48.4599 |  | 631.6495 |  |  | 626.8314 |  |  |  |  | 4.8181 | 21.4031 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 76.4025 |  | 24
05.12.2023 |  | 93.1942 |  |  |  | 49.3168 |  | 439.9986 |  |  | 435.3569 |  |  |  |  | 4.6417 | 19.3455 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 68.1975 |  | 24
06.12.2023 |  | 87.8113 |  |  |  | 47.9818 |  | 470.9463 |  |  | 466.5897 |  |  |  |  | 4.3566 | 18.7902 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 62.56 |  | 24
07.12.2023 |  | 97.3774 |  |  |  | 52.999 |  | 354.1885 |  |  | 350.1714 |  |  |  |  | 4.0172 | 15.7544 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 70.5375 |  | 24
08.12.2023 |  | 98.03 |  |  |  | 54.7212 |  | 339.2513 |  |  | 335.4932 |  |  |  |  | 3.7581 | 14.7275 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 66.8575 |  | 24
09.12.2023 |  | 99.2429 |  |  |  | 56.2075 |  | 358.0249 |  |  | 354.2753 |  |  |  |  | 3.7496 | 15.4469 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 55.34 |  | 24
10.12.2023 |  | 99.8446 |  |  |  | 55.456 |  | 368.7585 |  |  | 364.9009 |  |  |  |  | 3.8575 | 16.4106 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 40.27 |  | 24
11.12.2023 |  | 99.2975 |  |  |  | 55.0819 |  | 372.1293 |  |  | 368.2921 |  |  |  |  | 3.8372 | 16.4945 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 63.295 |  | 24
12.12.2023 |  | 98.637 |  |  |  | 55.3884 |  | 366.2952 |  |  | 362.578 |  |  |  |  | 3.7172 | 15.8805 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 65.915 |  | 24
13.12.2023 |  | 98.8092 |  |  |  | 55.3178 |  | 395.4214 |  |  | 391.5986 |  |  |  |  | 3.8228 | 17.2394 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 69.31 |  | 24
14.12.2023 |  | 98.7086 |  |  |  | 53.2921 |  | 354.565 |  |  | 350.9193 |  |  |  |  | 3.6457 | 16.142 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 83.6725 |  | 24
15.12.2023 |  | 98.5214 |  |  |  | 54.4164 |  | 371.5037 |  |  | 367.6475 |  |  |  |  | 3.8562 | 16.4257 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 76.155 |  | 24
16.12.2023 |  | 98.9538 |  |  |  | 55.6662 |  | 408.025 |  |  | 403.1632 |  |  |  |  | 4.8618 | 17.7085 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 41.5175 |  | 24
17.12.2023 |  | 98.8155 |  |  |  | 55.8852 |  | 384.4818 |  |  | 380.3677 |  |  |  |  | 4.114 | 16.548 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 29.27 |  | 24
18.12.2023 |  | 98.4396 |  |  |  | 55.0763 |  | 397.8521 |  |  | 393.7696 |  |  |  |  | 4.0825 | 17.2939 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 59.36 |  | 24
19.12.2023 |  | 98.9397 |  |  |  | 53.5911 |  | 499.0021 |  |  | 494.1446 |  |  |  |  | 4.8575 | 22.6837 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 59.0075 |  | 24
20.12.2023 |  | 71.4629 |  |  |  | 43.0957 |  | 588.9281 |  |  | 584.2917 |  |  |  |  | 4.6364 | 16.7316 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 75.81 |  | 24
21.12.2023 |  | 75.8759 |  |  |  | 47.204 |  | 636.0314 |  |  | 631.5308 |  |  |  |  | 4.5005 | 18.2614 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  | 88.4225 |  | 24
Итого |  | 86.7805 |  |  |  | 50.4718 |  | 13861.4876 |  |  | 13735.4959 |  |  |  |  | 125.9918 | 489.7412 |  |  | 720 |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 | - |  | 2011.8825 |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Молодежная, д.7 «Лицей Технополис"
Теплоснабжение | [18 empty] | ГВС | [10 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал | [5 empty] | Дата и время |  |  |  |  | V1, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Дата и время |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 266502.1095 | [5 empty] | 267256.6442 |  |  |  | 8418.3004 | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 2023-11-22 |  | 37862.75
2023-11-22 |  |  | 252641.5704 | [5 empty] | 253522.0997 |  |  |  | 7928.5592 | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 2023-11-22 |  | 35851.9425
Итого: |  |  | 13860.5391 | [5 empty] | 13734.5445 |  |  |  | 489.7412 | [5 empty] | 720 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 720 |  | 2010.8075
ГВС закрытая система. ГВС по ТВ 2.
489.7412
Тепловая энергия по вычеслителю:
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 0
Тепловая энергия -тепловая энергия ГВС
0
| Объем ХВС для нужд ГВС: | [14 empty] | 0
| Объем холодной воды для нужд ХВС+ГВС: | [14 empty] | 2010.8075
На закрытой системе ГВС корректировка данных по температуре холодной воды: Qхв не производиться
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## М8
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "Управляющая компания Проспект"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Молодежная, д.8
Тепловычеслитель: | [32 empty] | 2027-07-30
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [6 empty] | 20859 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=20859; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Молодежная, д.8
Дата |  | Теплоснабжение | [21 empty] | ГВС | [10 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | Вода на ГВС V3 |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | V1, м3 |  |  | Нараб.,ч
22.11.23 00:00 |  | 83.9515 |  |  |  | 51.0586 |  | 186.2906 |  |  | 171.4347 |  |  | 14.856 |  |  | 6.8991 |  |  | 24 |  |  | 17.242 |  |  |  |  | 1.0019 |  | 24 |  |  |  | 32.296 |  |  | 24
23.11.23 00:00 |  | 81.0396 |  |  |  | 48.9216 |  | 164.4542 |  |  | 150.559 |  |  | 13.8952 |  |  | 5.9702 |  |  | 24 |  |  | 16.1415 |  |  |  |  | 0.93798 |  | 24 |  |  |  | 33.195 |  |  | 24
24.11.23 00:00 |  | 69.4713 |  |  |  | 50.118 |  | 227.1393 |  |  | 214.0464 |  |  | 13.0929 |  |  | 5.0612 |  |  | 24 |  |  | 17.048 |  |  |  |  | 0.99066 |  | 24 |  |  |  | 32.1495 |  |  | 24
25.11.23 00:00 |  | 70.9251 |  |  |  | 51.9847 |  | 248.1514 |  |  | 232.4408 |  |  | 15.7106 |  |  | 5.5277 |  |  | 24 |  |  | 19.4585 |  |  |  |  | 1.1307 |  | 24 |  |  |  | 35.4895 |  |  | 24
26.11.23 00:00 |  | 74.8242 |  |  |  | 48.089 |  | 182.1067 |  |  | 163.7721 |  |  | 18.3346 |  |  | 5.7605 |  |  | 24 |  |  | 20.151 |  |  |  |  | 1.171 |  | 24 |  |  |  | 38.4025 |  |  | 24
27.11.23 00:00 |  | 75.5177 |  |  |  | 46.5629 |  | 154.5942 |  |  | 139.0197 |  |  | 15.5745 |  |  | 5.2101 |  |  | 24 |  |  | 17.0865 |  |  |  |  | 0.9929 |  | 24 |  |  |  | 32.9135 |  |  | 24
28.11.23 00:00 |  | 78.7931 |  |  |  | 48.5762 |  | 171.4363 |  |  | 155.1261 |  |  | 16.3102 |  |  | 5.9829 |  |  | 24 |  |  | 17.773 |  |  |  |  | 1.0328 |  | 24 |  |  |  | 35.371 |  |  | 24
29.11.23 00:00 |  | 79.4746 |  |  |  | 49.4874 |  | 181.2931 |  |  | 165.092 |  |  | 16.2011 |  |  | 6.2493 |  |  | 24 |  |  | 17.6155 |  |  |  |  | 1.0236 |  | 24 |  |  |  | 35.0745 |  |  | 24
30.11.23 00:00 |  | 78.3189 |  |  |  | 47.4746 |  | 152.9224 |  |  | 136.1329 |  |  | 16.7895 |  |  | 5.5234 |  |  | 24 |  |  | 18.1145 |  |  |  |  | 1.0526 |  | 24 |  |  |  | 33.308 |  |  | 24
01.12.23 00:00 |  | 71.9709 |  |  |  | 45.6882 |  | 153.912 |  |  | 137.978 |  |  | 15.934 |  |  | 4.781 |  |  | 24 |  |  | 17.7185 |  |  |  |  | 1.0296 |  | 24 |  |  |  | 31.9405 |  |  | 24
02.12.23 00:00 |  | 72.8246 |  |  |  | 47.7819 |  | 184.8763 |  |  | 166.9914 |  |  | 17.8849 |  |  | 5.4937 |  |  | 24 |  |  | 19.894 |  |  |  |  | 1.156 |  | 24 |  |  |  | 35.9915 |  |  | 24
03.12.23 00:00 |  | 73.8217 |  |  |  | 46.6124 |  | 159.6911 |  |  | 140.6142 |  |  | 19.0769 |  |  | 5.2433 |  |  | 24 |  |  | 20.775 |  |  |  |  | 1.2072 |  | 24 |  |  |  | 38.4845 |  |  | 24
04.12.23 00:00 |  | 81.2006 |  |  |  | 48.8011 |  | 169.2296 |  |  | 152.8942 |  |  | 16.3354 |  |  | 6.2836 |  |  | 24 |  |  | 17.7565 |  |  |  |  | 1.0318 |  | 24 |  |  |  | 33.458 |  |  | 24
05.12.23 00:00 |  | 93.1158 |  |  |  | 49.5636 |  | 135.9943 |  |  | 118.4177 |  |  | 17.5766 |  |  | 6.8079 |  |  | 24 |  |  | 18.3685 |  |  |  |  | 1.0674 |  | 24 |  |  |  | 32.377 |  |  | 24
06.12.23 00:00 |  | 88.3039 |  |  |  | 48.5278 |  | 135.0814 |  |  | 118.7427 |  |  | 16.3387 |  |  | 6.1764 |  |  | 24 |  |  | 17.0965 |  |  |  |  | 0.99348 |  | 24 |  |  |  | 32.3635 |  |  | 24
07.12.23 00:00 |  | 97.7943 |  |  |  | 53.4323 |  | 169.3934 |  |  | 151.9211 |  |  | 17.4723 |  |  | 8.4684 |  |  | 24 |  |  | 17.5685 |  |  |  |  | 1.0209 |  | 24 |  |  |  | 30.8175 |  |  | 24
08.12.23 00:00 |  | 98.5362 |  |  |  | 55.3737 |  | 199.2867 |  |  | 182.3845 |  |  | 16.9022 |  |  | 9.561 |  |  | 24 |  |  | 16.4265 |  |  |  |  | 0.95454 |  | 24 |  |  |  | 32.219 |  |  | 24
09.12.23 00:00 |  | 99.7064 |  |  |  | 55.2461 |  | 200.9698 |  |  | 181.6912 |  |  | 19.2786 |  |  | 10.0252 |  |  | 24 |  |  | 19.1355 |  |  |  |  | 1.112 |  | 24 |  |  |  | 36.546 |  |  | 24
10.12.23 00:00 |  | 100.3215 |  |  |  | 55.2068 |  | 195.071 |  |  | 174.4015 |  |  | 20.6694 |  |  | 9.967 |  |  | 24 |  |  | 20.621 |  |  |  |  | 1.1983 |  | 24 |  |  |  | 36.467 |  |  | 24
11.12.23 00:00 |  | 99.656 |  |  |  | 55.1511 |  | 200.8557 |  |  | 182.4499 |  |  | 18.4058 |  |  | 9.9789 |  |  | 24 |  |  | 18.083 |  |  |  |  | 1.0508 |  | 24 |  |  |  | 32.745 |  |  | 24
12.12.23 00:00 |  | 99.0547 |  |  |  | 55.3471 |  | 204.4263 |  |  | 186.1671 |  |  | 18.2592 |  |  | 9.97 |  |  | 24 |  |  | 18.1105 |  |  |  |  | 1.0524 |  | 24 |  |  |  | 33.39 |  |  | 24
13.12.23 00:00 |  | 99.135 |  |  |  | 56.0254 |  | 207.7085 |  |  | 189.8253 |  |  | 17.8832 |  |  | 9.981 |  |  | 24 |  |  | 17.8295 |  |  |  |  | 1.0361 |  | 24 |  |  |  | 33.334 |  |  | 24
14.12.23 00:00 |  | 99.3108 |  |  |  | 55.5412 |  | 189.3569 |  |  | 170.8839 |  |  | 18.473 |  |  | 9.338 |  |  | 24 |  |  | 18.5025 |  |  |  |  | 1.0752 |  | 24 |  |  |  | 33.9415 |  |  | 24
15.12.23 00:00 |  | 99.0068 |  |  |  | 54.9557 |  | 180.7699 |  |  | 164.6222 |  |  | 16.1476 |  |  | 8.8731 |  |  | 24 |  |  | 16.202 |  |  |  |  | 0.9415 |  | 24 |  |  |  | 32.693 |  |  | 24
16.12.23 00:00 |  | 99.522 |  |  |  | 53.3481 |  | 161.7552 |  |  | 141.6007 |  |  | 20.1546 |  |  | 8.5655 |  |  | 24 |  |  | 20.258 |  |  |  |  | 1.1772 |  | 24 |  |  |  | 38.567 |  |  | 24
17.12.23 00:00 |  | 99.4099 |  |  |  | 55.82 |  | 193.7206 |  |  | 172.6831 |  |  | 21.0376 |  |  | 9.6431 |  |  | 24 |  |  | 21.0355 |  |  |  |  | 1.2224 |  | 24 |  |  |  | 40.6175 |  |  | 24
18.12.23 00:00 |  | 98.8476 |  |  |  | 56.9631 |  | 210.1928 |  |  | 192.2478 |  |  | 17.9451 |  |  | 9.8509 |  |  | 24 |  |  | 17.875 |  |  |  |  | 1.0387 |  | 24 |  |  |  | 33.766 |  |  | 24
19.12.23 00:00 |  | 99.0569 |  |  |  | 55.7868 |  | 184.7253 |  |  | 167.2301 |  |  | 17.4952 |  |  | 8.9922 |  |  | 24 |  |  | 17.3025 |  |  |  |  | 1.0054 |  | 24 |  |  |  | 32.4555 |  |  | 24
20.12.23 00:00 |  | 72.3511 |  |  |  | 45.2979 |  | 173.0085 |  |  | 153.088 |  |  | 19.9205 |  |  | 5.5538 |  |  | 24 |  |  | 21.301 |  |  |  |  | 1.2378 |  | 24 |  |  |  | 30.3475 |  |  | 24
21.12.23 00:00 |  | 74.9414 |  |  |  | 49.761 |  | 212.0104 |  |  | 194.9051 |  |  | 17.1054 |  |  | 6.1938 |  |  | 24 |  |  | 17.95 |  |  |  |  | 1.0431 |  | 24 |  |  |  | 34.932 |  |  | 24
Итого |  | 87.0068 |  |  |  | 51.4168 |  | 5490.4239 |  |  | 4969.363 |  |  | 521.0609 |  |  | 221.9322 |  |  | 720 |  |  | 550.4403 |  |  |  | 31.9861 |  |  | 720 |  |  |  | 1025.6538 |  |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Молодежная, д.8
Теплоснабжение | [17 empty] | ГВС | [17 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 |  |  |  | V2, м3 |  |  |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 20607.7768 | [5 empty] | 17935.6263 |  |  |  | 595.3585 |  |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 12763.5046 |  |  |  | 11345.1744 |  |  |  | 1418.3302 |  |  | - |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 17124.6514
2023-11-22 |  |  | 15117.3537 | [5 empty] | 12966.2626 |  |  |  | 373.4263 |  |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 10035.0662 |  |  |  | 9167.1763 |  |  |  | 867.8899 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 16098.9975
Итого: |  |  | 5490.4232 | [5 empty] | 4969.3637 |  |  |  | 221.9322 |  |  |  |  | 720 |  |  | - | [7 empty] | 550.4403 |  |  | 31.9861 |  |  |  | 720 |  |  | 1025.6538
По ТВ2, Открытая система ГВС
| Тепловая энергия по вычеслителю: | [14 empty] | 221.9322
| Скоректированная тепловая энергия (без Qхвс): | [14 empty] | 219.0192
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 31.9861
Скоректированная тепловая энергия отопление:
187.0331
| Объем теплоносителя для нужд ГВС: | [14 empty] | 550.4403
| Объемхолодной воды для нужд ХВС: | [14 empty] | 1025.6538
| tхвс, град.С | [14 empty] | 5,4 град. С
По результатам анализа работы тепловой стнации производиться корректировка данных по температуре холодной воды: Qхвс= | [32 empty] | 2.9129
Представитель потребителя: | [15 empty] | Плотников В.А.____________________________
Представитель "Промтехэнерго": | [15 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Р1
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "УК Никольский"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Рассветная, д.1
Тепловычеслитель: | [29 empty] | 2026-07-06
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [5 empty] | 34714 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=37714; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Рассветная, д.1
Дата |  | Теплоснабжение | [20 empty] | ГВС | [8 empty] | ХВС ТВ2 V3 (ТВ2 V1 c 13.09.18)
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  |  | ∆M, т | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  | T3, м3 |  |  | ∆V, м3 |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
22.11.2023 |  | 86.0256 |  |  |  | 45.6814 |  | 125.2858 |  |  | 124.5681 |  |  |  |  | 0.71766 | 5.0952 |  |  | 24 |  |  | 13.6505 |  |  | 13.6505 |  | 0.79323 | 24 |  |  | 39.179 |  | 24
23.11.2023 |  | 82.5763 |  |  |  | 42.8232 |  | 109.694 |  |  | 109.4002 |  |  |  |  | 0.29379 | 4.377 |  |  | 24 |  |  | 12.7845 |  |  | 12.7845 |  | 0.74291 | 24 |  |  | 34.7 |  | 24
24.11.2023 |  | 70.7231 |  |  |  | 41.0856 |  | 124.3925 |  |  | 125.3451 |  |  |  |  | -0.95258 | 3.6503 |  |  | 24 |  |  | 13.0412 |  |  | 13.0412 |  | 0.75783 | 24 |  |  | 35.296 |  | 24
25.11.2023 |  | 72.3983 |  |  |  | 40.14 |  | 117.7642 |  |  | 118.5161 |  |  |  |  | -0.75198 | 3.7714 |  |  | 24 |  |  | 13.98 |  |  | 13.98 |  | 0.81238 | 24 |  |  | 41.243 |  | 24
26.11.2023 |  | 76.545 |  |  |  | 39.4703 |  | 110.265 |  |  | 110.5524 |  |  |  |  | -0.28745 | 4.0808 |  |  | 24 |  |  | 16.5997 |  |  | 16.5997 |  | 0.96461 | 24 |  |  | 45.6955 |  | 24
27.11.2023 |  | 77.2838 |  |  |  | 41.166 |  | 106.4481 |  |  | 106.6802 |  |  |  |  | -0.23212 | 3.8408 |  |  | 24 |  |  | 14.6807 |  |  | 14.6807 |  | 0.8531 | 24 |  |  | 38.7555 |  | 24
28.11.2023 |  | 80.6304 |  |  |  | 42.7836 |  | 116.8619 |  |  | 116.7461 |  |  |  |  | 0.11586 | 4.4342 |  |  | 24 |  |  | 14.6187 |  |  | 14.6187 |  | 0.8495 | 24 |  |  | 37.765 |  | 24
29.11.2023 |  | 81.3174 |  |  |  | 43.0328 |  | 120.4354 |  |  | 120.2615 |  |  |  |  | 0.17389 | 4.624 |  |  | 24 |  |  | 14.0205 |  |  | 14.0205 |  | 0.81473 | 24 |  |  | 36.4065 |  | 24
30.11.2023 |  | 80.0948 |  |  |  | 42.1843 |  | 112.0833 |  |  | 112.0593 |  |  |  |  | 0.024017 | 4.2562 |  |  | 24 |  |  | 14.5947 |  |  | 14.5947 |  | 0.8481 | 24 |  |  | 36.814 |  | 24
01.12.2023 |  | 73.472 |  |  |  | 38.8497 |  | 101.7245 |  |  | 102.4031 |  |  |  |  | -0.67865 | 3.4982 |  |  | 24 |  |  | 13.0057 |  |  | 13.0057 |  | 0.75576 | 24 |  |  | 36.0885 |  | 24
02.12.2023 |  | 74.3702 |  |  |  | 39.286 |  | 116.0512 |  |  | 116.6604 |  |  |  |  | -0.60925 | 4.0509 |  |  | 24 |  |  | 16.7315 |  |  | 16.7315 |  | 0.97227 | 24 |  |  | 46.4565 |  | 24
03.12.2023 |  | 75.5249 |  |  |  | 37.4372 |  | 101.8013 |  |  | 102.279 |  |  |  |  | -0.4777 | 3.8626 |  |  | 24 |  |  | 17.8227 |  |  | 17.8227 |  | 1.0357 | 24 |  |  | 46.4525 |  | 24
04.12.2023 |  | 83.6665 |  |  |  | 43.8734 |  | 118.7096 |  |  | 118.6066 |  |  |  |  | 0.10296 | 4.7285 |  |  | 24 |  |  | 13.8855 |  |  | 13.8855 |  | 0.80689 | 24 |  |  | 36.619 |  | 24
05.12.2023 |  | 95.643 |  |  |  | 42.9442 |  | 97.4771 |  |  | 96.7156 |  |  |  |  | 0.76148 | 5.1786 |  |  | 24 |  |  | 14.998 |  |  | 14.998 |  | 0.87153 | 24 |  |  | 39.36 |  | 24
06.12.2023 |  | 91.3084 |  |  |  | 42.452 |  | 95.3009 |  |  | 94.5448 |  |  |  |  | 0.75605 | 4.694 |  |  | 24 |  |  | 12.996 |  |  | 12.996 |  | 0.7552 | 24 |  |  | 35.583 |  | 24
07.12.2023 |  | 100.8374 |  |  |  | 47.9916 |  | 115.9784 |  |  | 114.5899 |  |  |  |  | 1.3884 | 6.209 |  |  | 24 |  |  | 13.9797 |  |  | 13.9797 |  | 0.81236 | 24 |  |  | 36.061 |  | 24
08.12.2023 |  | 101.4099 |  |  |  | 51.8591 |  | 140.3218 |  |  | 138.4556 |  |  |  |  | 1.8663 | 7.0662 |  |  | 24 |  |  | 13.0987 |  |  | 13.0987 |  | 0.76117 | 24 |  |  | 37.6585 |  | 24
09.12.2023 |  | 102.7819 |  |  |  | 52.2662 |  | 142.5899 |  |  | 140.6259 |  |  |  |  | 1.964 | 7.3239 |  |  | 24 |  |  | 14.2907 |  |  | 14.2907 |  | 0.83044 | 24 |  |  | 38.954 |  | 24
10.12.2023 |  | 103.3676 |  |  |  | 49.1852 |  | 132.077 |  |  | 130.3059 |  |  |  |  | 1.7711 | 7.2613 |  |  | 24 |  |  | 18.3375 |  |  | 18.3375 |  | 1.0656 | 24 |  |  | 45.2895 |  | 24
11.12.2023 |  | 102.5428 |  |  |  | 51.4276 |  | 139.9646 |  |  | 138.0751 |  |  |  |  | 1.8895 | 7.2692 |  |  | 24 |  |  | 14.8087 |  |  | 14.8087 |  | 0.86054 | 24 |  |  | 37.374 |  | 24
12.12.2023 |  | 101.7688 |  |  |  | 51.4396 |  | 144.1603 |  |  | 142.1378 |  |  |  |  | 2.0224 | 7.3768 |  |  | 24 |  |  | 14.7572 |  |  | 14.7572 |  | 0.85754 | 24 |  |  | 38.72 |  | 24
13.12.2023 |  | 101.8792 |  |  |  | 51.693 |  | 144.1016 |  |  | 142.2346 |  |  |  |  | 1.867 | 7.346 |  |  | 24 |  |  | 14.2682 |  |  | 14.2682 |  | 0.82913 | 24 |  |  | 36.4915 |  | 24
14.12.2023 |  | 101.9647 |  |  |  | 47.9229 |  | 120.586 |  |  | 119.1833 |  |  |  |  | 1.4027 | 6.5993 |  |  | 24 |  |  | 14.3445 |  |  | 14.3445 |  | 0.83356 | 24 |  |  | 37.2235 |  | 24
15.12.2023 |  | 101.7351 |  |  |  | 47.1324 |  | 113.5373 |  |  | 112.3147 |  |  |  |  | 1.2227 | 6.2708 |  |  | 24 |  |  | 12.943 |  |  | 12.943 |  | 0.75212 | 24 |  |  | 33.854 |  | 24
16.12.2023 |  | 102.39 |  |  |  | 45.0072 |  | 107.7721 |  |  | 106.6254 |  |  |  |  | 1.1467 | 6.2496 |  |  | 24 |  |  | 15.954 |  |  | 15.954 |  | 0.92709 | 24 |  |  | 46.87 |  | 24
17.12.2023 |  | 102.0594 |  |  |  | 47.0499 |  | 124.9011 |  |  | 123.4692 |  |  |  |  | 1.4319 | 6.9536 |  |  | 24 |  |  | 18.6905 |  |  | 18.6905 |  | 1.0861 | 24 |  |  | 48.7265 |  | 24
18.12.2023 |  | 101.3376 |  |  |  | 50.3872 |  | 138.158 |  |  | 136.5585 |  |  |  |  | 1.5995 | 7.1362 |  |  | 24 |  |  | 14.2832 |  |  | 14.2832 |  | 0.83 | 24 |  |  | 38.7515 |  | 24
19.12.2023 |  | 101.7234 |  |  |  | 47.6432 |  | 118.8138 |  |  | 117.4435 |  |  |  |  | 1.3703 | 6.5062 |  |  | 24 |  |  | 15.739 |  |  | 15.739 |  | 0.91459 | 24 |  |  | 39.0335 |  | 24
20.12.2023 |  | 74.3018 |  |  |  | 40.1581 |  | 119.0747 |  |  | 120.6126 |  |  |  |  | -1.5379 | 3.9779 |  |  | 24 |  |  | 15.629 |  |  | 15.629 |  | 0.9082 | 24 |  |  | 39.876 |  | 24
21.12.2023 |  | 76.6223 |  |  |  | 41.2036 |  | 126.7559 |  |  | 127.7312 |  |  |  |  | -0.97536 | 4.4493 |  |  | 24 |  |  | 15.017 |  |  | 15.017 |  | 0.87264 | 24 |  |  | 39.8235 |  | 24
Итого |  | 89.2767 |  |  |  | 44.8526 |  | 3603.087 |  |  | 3585.7019 |  |  |  |  | 17.3851 | 162.1378 |  |  | 720 |  |  | 443.5513 |  |  | 443.5513 |  | 25.7748 | 720 |  |  | 1181.1209 |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Рассветная, д.1
Теплоснабжение | [18 empty] | ГВС | [11 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал | [5 empty] | Дата и время |  |  |  |  | V1, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 40452.1797 | [5 empty] | 38288.4453 |  |  |  | 1556.2743 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  |  | 5692.7847 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 19424.5137
2023-11-22 |  |  | 36849.0938 | [5 empty] | 34702.7422 |  |  |  | 1394.1365 | [5 empty] | 2023-11-22 |  |  |  |  | 5249.2334 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 18243.3926
Итого: |  |  | 3603.0859 | [5 empty] | 3585.7031 |  |  |  | 162.1378 | [5 empty] | 720 |  |  |  |  | 443.5513 |  |  | 25.7748 |  |  |  | 720 |  | 1181.1211
ГВС закрытая система. ГВС по ТВ 2.
162.1378
Тепловая энергия по вычеслителю:
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 25.7748
Тепловая энергия -тепловая энергия ГВС
136.3631
| Объем ХВС для нужд ГВС: | [14 empty] | 443.5513
| Объем холодной воды для нужд ХВС+ГВС: | [14 empty] | 1181.1211
На закрытой системе ГВС корректировка данных по температуре холодной воды: Qхв не производиться
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Р1А
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "УК Никольский"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул.Рассветная, д.1А
Тепловычеслитель:
[7 empty] | СПТ944 |  |  |  |  | Заводской номер: | [5 empty] | 3654 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул.Рассветная, д.1А
Дата |  | Теплоснабжение | [20 empty] | ГВС | [7 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  |  | ∆M, т | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  | T3, м3 |  |  | ∆V, м3 |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
22.11.2023 |  | 85.9276 |  |  |  | 53.7298 |  | 170.7374 |  |  | 170.3781 |  |  |  |  | 0.35927 | 5.5072 |  |  | 24 |  |  | 11.9635 |  |  | 11.9635 |  | 0.6952 | 24 |  | 33.364 |  | 24
23.11.2023 |  | 82.0923 |  |  |  | 50.9347 |  | 155.1082 |  |  | 154.5682 |  |  |  |  | 0.54001 | 4.8364 |  |  | 24 |  |  | 12.958 |  |  | 12.958 |  | 0.75299 | 24 |  | 35.557 |  | 24
24.11.2023 |  | 70.4663 |  |  |  | 48.3025 |  | 175.0901 |  |  | 174.9068 |  |  |  |  | 0.18335 | 3.8958 |  |  | 24 |  |  | 12.2715 |  |  | 12.2715 |  | 0.7131 | 24 |  | 34.029 |  | 24
25.11.2023 |  | 72.3516 |  |  |  | 48.0505 |  | 169.9305 |  |  | 170.1065 |  |  |  |  | -0.17601 | 4.1187 |  |  | 24 |  |  | 14.656 |  |  | 14.656 |  | 0.85166 | 24 |  | 40.165 |  | 24
26.11.2023 |  | 76.5996 |  |  |  | 48.6793 |  | 160.3272 |  |  | 160.5719 |  |  |  |  | -0.24463 | 4.4712 |  |  | 24 |  |  | 15.68 |  |  | 15.68 |  | 0.91116 | 24 |  | 42.63 |  | 24
27.11.2023 |  | 77.1591 |  |  |  | 48.0926 |  | 144.3057 |  |  | 144.6486 |  |  |  |  | -0.34283 | 4.1992 |  |  | 24 |  |  | 12.613 |  |  | 12.613 |  | 0.73294 | 24 |  | 34.8 |  | 24
28.11.2023 |  | 80.8331 |  |  |  | 50.1507 |  | 156.2947 |  |  | 156.417 |  |  |  |  | -0.12225 | 4.7831 |  |  | 23.9983 |  |  | 12.7305 |  |  | 12.7305 |  | 0.73977 | 23.9983 |  | 35.477 |  | 23.9983
29.11.2023 |  | 81.2214 |  |  |  | 51.3869 |  | 169.8312 |  |  | 169.7088 |  |  |  |  | 0.12241 | 5.069 |  |  | 24 |  |  | 13.6625 |  |  | 13.6625 |  | 0.79393 | 24 |  | 37.848 |  | 24
30.11.2023 |  | 79.7664 |  |  |  | 50.0886 |  | 152.4588 |  |  | 152.2605 |  |  |  |  | 0.19832 | 4.5244 |  |  | 24 |  |  | 12.7215 |  |  | 12.7215 |  | 0.73925 | 24 |  | 35.14 |  | 24
01.12.2023 |  | 73.2917 |  |  |  | 47.4471 |  | 148.4351 |  |  | 148.5308 |  |  |  |  | -0.095673 | 3.8472 |  |  | 24 |  |  | 12.2495 |  |  | 12.2495 |  | 0.71182 | 24 |  | 34.422 |  | 24
02.12.2023 |  | 74.3585 |  |  |  | 48.3512 |  | 166.1986 |  |  | 166.5219 |  |  |  |  | -0.32323 | 4.3149 |  |  | 24 |  |  | 14.2815 |  |  | 14.2815 |  | 0.8299 | 24 |  | 38.798 |  | 24
03.12.2023 |  | 75.475 |  |  |  | 47.7586 |  | 150.9698 |  |  | 151.3983 |  |  |  |  | -0.42844 | 4.1724 |  |  | 24 |  |  | 16.36 |  |  | 16.36 |  | 0.95068 | 24 |  | 43.649 |  | 24
04.12.2023 |  | 85.4385 |  |  |  | 52.0915 |  | 153.9736 |  |  | 154.1785 |  |  |  |  | -0.2048 | 5.0962 |  |  | 24 |  |  | 12.395 |  |  | 12.395 |  | 0.72027 | 24 |  | 34.842 |  | 24
05.12.2023 |  | 95.2271 |  |  |  | 54.4001 |  | 138.2672 |  |  | 137.6401 |  |  |  |  | 0.62709 | 5.6584 |  |  | 24 |  |  | 13.6825 |  |  | 13.6825 |  | 0.79509 | 24 |  | 35.561 |  | 24
06.12.2023 |  | 91.733 |  |  |  | 52.2802 |  | 128.8745 |  |  | 128.2314 |  |  |  |  | 0.64308 | 5.0826 |  |  | 24 |  |  | 13.093 |  |  | 13.093 |  | 0.76083 | 24 |  | 35.145 |  | 24
07.12.2023 |  | 100.6871 |  |  |  | 58.1197 |  | 152.1789 |  |  | 151.2098 |  |  |  |  | 0.96907 | 6.4951 |  |  | 23.9994 |  |  | 12.967 |  |  | 12.967 |  | 0.75351 | 23.9994 |  | 35.441 |  | 23.9994
08.12.2023 |  | 101.2086 |  |  |  | 57.3741 |  | 153.5694 |  |  | 152.5397 |  |  |  |  | 1.0297 | 6.746 |  |  | 24 |  |  | 13.6165 |  |  | 13.6165 |  | 0.79125 | 24 |  | 36.971 |  | 24
09.12.2023 |  | 102.6301 |  |  |  | 57.1722 |  | 153.2041 |  |  | 152.1374 |  |  |  |  | 1.0667 | 6.9751 |  |  | 24 |  |  | 14.8865 |  |  | 14.8865 |  | 0.86505 | 24 |  | 41.771 |  | 24
10.12.2023 |  | 103.202 |  |  |  | 57.1909 |  | 152.2032 |  |  | 151.1338 |  |  |  |  | 1.0695 | 7.0199 |  |  | 23.9989 |  |  | 17.2815 |  |  | 17.2815 |  | 1.0042 | 23.9989 |  | 46.112 |  | 23.9989
11.12.2023 |  | 102.3538 |  |  |  | 57.4591 |  | 151.3419 |  |  | 150.2959 |  |  |  |  | 1.046 | 6.8097 |  |  | 24 |  |  | 13.35 |  |  | 13.35 |  | 0.77577 | 24 |  | 36.444 |  | 24
12.12.2023 |  | 101.4784 |  |  |  | 57.0587 |  | 153.5702 |  |  | 152.5242 |  |  |  |  | 1.046 | 6.8442 |  |  | 24 |  |  | 13.3785 |  |  | 13.3785 |  | 0.77742 | 24 |  | 34.853 |  | 24
13.12.2023 |  | 101.7709 |  |  |  | 57.1355 |  | 155.4545 |  |  | 154.3957 |  |  |  |  | 1.0589 | 6.9455 |  |  | 24 |  |  | 13.3535 |  |  | 13.3535 |  | 0.77597 | 24 |  | 34.849 |  | 24
14.12.2023 |  | 101.6907 |  |  |  | 57.6005 |  | 153.0706 |  |  | 152.0305 |  |  |  |  | 1.04 | 6.776 |  |  | 24 |  |  | 12.672 |  |  | 12.672 |  | 0.73637 | 24 |  | 34.923 |  | 24
15.12.2023 |  | 101.5661 |  |  |  | 57.6958 |  | 152.0357 |  |  | 150.9979 |  |  |  |  | 1.0378 | 6.6914 |  |  | 24 |  |  | 13.4695 |  |  | 13.4695 |  | 0.78271 | 24 |  | 35.531 |  | 24
16.12.2023 |  | 102.218 |  |  |  | 57.5662 |  | 145.1362 |  |  | 144.1641 |  |  |  |  | 0.97211 | 6.4955 |  |  | 24 |  |  | 13.489 |  |  | 13.489 |  | 0.78385 | 24 |  | 37.447 |  | 24
17.12.2023 |  | 101.867 |  |  |  | 57.5224 |  | 153.402 |  |  | 152.3458 |  |  |  |  | 1.0561 | 6.819 |  |  | 23.9994 |  |  | 16.026 |  |  | 16.026 |  | 0.93127 | 23.9994 |  | 43.159 |  | 23.9994
18.12.2023 |  | 101.0898 |  |  |  | 57.7643 |  | 152.741 |  |  | 151.6967 |  |  |  |  | 1.0443 | 6.6382 |  |  | 24 |  |  | 12.2695 |  |  | 12.2695 |  | 0.71298 | 24 |  | 34.747 |  | 24
19.12.2023 |  | 101.6506 |  |  |  | 57.8943 |  | 148.2688 |  |  | 147.2726 |  |  |  |  | 0.99615 | 6.495 |  |  | 24 |  |  | 12.7915 |  |  | 12.7915 |  | 0.74331 | 24 |  | 33.459 |  | 24
20.12.2023 |  | 73.6279 |  |  |  | 45.9995 |  | 133.3335 |  |  | 132.932 |  |  |  |  | 0.40154 | 3.7416 |  |  | 24 |  |  | 13.817 |  |  | 13.817 |  | 0.80291 | 24 |  | 34.761 |  | 24
21.12.2023 |  | 77.9698 |  |  |  | 48.7908 |  | 155.0561 |  |  | 155.0264 |  |  |  |  | 0.029617 | 4.4411 |  |  | 24 |  |  | 13.277 |  |  | 13.277 |  | 0.77153 | 24 |  | 35.142 |  | 24
Итого |  | 89.2317 |  |  |  | 53.1363 |  | 4605.3689 |  |  | 4590.7697 |  |  |  |  | 14.5992 | 165.51 |  |  | 719.9961 |  |  | 407.963 |  |  | 407.963 |  | 23.7067 | 719.9961 |  | 1107.0371 |  | 719.9961
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул.Рассветная, д.1А
Теплоснабжение | [18 empty] | ГВС | [10 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал | [5 empty] | Дата и время |  |  |  |  | V1, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Дата и время |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 226837.8364 | [5 empty] | 231210.2924 |  |  |  | 5139.3503 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  |  | 19487.3329 |  |  | - |  |  | 2023-11-22 |  | 47214.5612
2023-11-22 |  |  | 222232.4674 | [5 empty] | 226619.5227 |  |  |  | 4973.8403 | [5 empty] | 2023-11-22 |  |  |  |  | 19079.3699 |  |  | - |  |  | 2023-11-22 |  | 46107.5242
Итого: |  |  | 4605.3689 | [5 empty] | 4590.7697 |  |  |  | 165.51 | [5 empty] | 719.9961 |  |  |  |  | 407.963 |  |  | 23.7067 |  |  | 719.9922 |  | 1107.0371
ГВС закрытая система. ГВС по ТВ 2.
165.51
Тепловая энергия по вычеслителю:
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 23.7067
Тепловая энергия -тепловая энергия ГВС
141.8033
| Объем ХВС для нужд ГВС: | [14 empty] | 407.963
| Объем холодной воды для нужд ХВС+ГВС: | [14 empty] | 1107.0371
На закрытой системе ГВС корректировка данных по температуре холодной воды: Qхв не производиться
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Р2
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "УК Никольский"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Рассветная, д.2
Тепловычеслитель: | [29 empty] | 2025-09-13
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [5 empty] | 35210 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=35210; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Рассветная, д.2
Дата |  | Теплоснабжение | [20 empty] | ГВС | [8 empty] | ХВС ТВ2 V3
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  |  | ∆M, т | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  | T3, м3 |  |  | ∆V, м3 |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
22.11.2023 |  | 85.5043 |  |  |  | 48.1518 |  | 149.3805 |  |  | 147.4928 |  |  |  |  | 1.8877 | 5.6857 |  |  | 24 |  |  | 13.6065 |  |  | 13.6065 |  | 0.79067 | 24 |  |  | 44.055 |  | 24
23.11.2023 |  | 81.7381 |  |  |  | 46.4922 |  | 137.7112 |  |  | 133.3332 |  |  |  |  | 4.378 | 5.0677 |  |  | 24 |  |  | 12.5025 |  |  | 12.5025 |  | 0.72652 | 24 |  |  | 43.5425 |  | 24
24.11.2023 |  | 70.3732 |  |  |  | 44.7182 |  | 166.1757 |  |  | 165.8068 |  |  |  |  | 0.3689 | 4.2913 |  |  | 24 |  |  | 13.705 |  |  | 13.705 |  | 0.7964 | 24 |  |  | 46.944 |  | 24
25.11.2023 |  | 71.8668 |  |  |  | 43.5888 |  | 158.7853 |  |  | 159.1529 |  |  |  |  | -0.3676 | 4.4853 |  |  | 24 |  |  | 14.8365 |  |  | 14.8365 |  | 0.86215 | 24 |  |  | 50.51 |  | 24
26.11.2023 |  | 76.1324 |  |  |  | 44.47 |  | 152.5271 |  |  | 151.6979 |  |  |  |  | 0.82925 | 4.8784 |  |  | 24 |  |  | 17.1315 |  |  | 17.1315 |  | 0.99551 | 24 |  |  | 54.986 |  | 24
27.11.2023 |  | 76.8569 |  |  |  | 46.2514 |  | 147.7304 |  |  | 145.4617 |  |  |  |  | 2.2687 | 4.6392 |  |  | 24 |  |  | 13.418 |  |  | 13.418 |  | 0.77972 | 24 |  |  | 46.623 |  | 24
28.11.2023 |  | 80.2407 |  |  |  | 47.2039 |  | 153.6205 |  |  | 152.9078 |  |  |  |  | 0.71269 | 5.1231 |  |  | 24 |  |  | 14.7115 |  |  | 14.7115 |  | 0.85489 | 24 |  |  | 46.894 |  | 24
29.11.2023 |  | 80.8523 |  |  |  | 46.2115 |  | 155.1491 |  |  | 154.3902 |  |  |  |  | 0.75893 | 5.4232 |  |  | 24 |  |  | 15.4855 |  |  | 15.4855 |  | 0.89986 | 24 |  |  | 47.6215 |  | 24
30.11.2023 |  | 79.5199 |  |  |  | 46.6601 |  | 149.2693 |  |  | 146.3694 |  |  |  |  | 2.9 | 5.0532 |  |  | 24 |  |  | 14.2895 |  |  | 14.2895 |  | 0.83036 | 24 |  |  | 47.216 |  | 24
01.12.2023 |  | 73.1538 |  |  |  | 44.4783 |  | 149.0171 |  |  | 147.172 |  |  |  |  | 1.8451 | 4.3663 |  |  | 24 |  |  | 13.758 |  |  | 13.758 |  | 0.79948 | 24 |  |  | 46.0555 |  | 24
02.12.2023 |  | 73.9607 |  |  |  | 44.4557 |  | 160.7016 |  |  | 160.5574 |  |  |  |  | 0.14424 | 4.7599 |  |  | 24 |  |  | 14.58 |  |  | 14.58 |  | 0.84724 | 24 |  |  | 48.9985 |  | 24
03.12.2023 |  | 75.1014 |  |  |  | 43.9382 |  | 146.6653 |  |  | 145.1825 |  |  |  |  | 1.4827 | 4.6471 |  |  | 24 |  |  | 16.79 |  |  | 16.79 |  | 0.97567 | 24 |  |  | 53.313 |  | 24
04.12.2023 |  | 83.1973 |  |  |  | 46.6316 |  | 146.8444 |  |  | 144.9492 |  |  |  |  | 1.8952 | 5.4643 |  |  | 24 |  |  | 15.313 |  |  | 15.313 |  | 0.88984 | 24 |  |  | 47.4185 |  | 24
05.12.2023 |  | 94.9457 |  |  |  | 48.2938 |  | 125.8374 |  |  | 120.1417 |  |  |  |  | 5.6957 | 6.1622 |  |  | 24 |  |  | 14.4085 |  |  | 14.4085 |  | 0.83728 | 24 |  |  | 45.343 |  | 24
06.12.2023 |  | 90.497 |  |  |  | 46.8948 |  | 127.8276 |  |  | 122.1607 |  |  |  |  | 5.6669 | 5.8523 |  |  | 24 |  |  | 15.666 |  |  | 15.666 |  | 0.91035 | 24 |  |  | 48.35 |  | 24
07.12.2023 |  | 100.203 |  |  |  | 50.9829 |  | 143.6325 |  |  | 142.0019 |  |  |  |  | 1.6306 | 7.1748 |  |  | 24 |  |  | 14.6925 |  |  | 14.6925 |  | 0.85378 | 24 |  |  | 45.4435 |  | 24
08.12.2023 |  | 100.8 |  |  |  | 51.7969 |  | 148.35 |  |  | 147.1041 |  |  |  |  | 1.2458 | 7.3577 |  |  | 24 |  |  | 13.78 |  |  | 13.78 |  | 0.80076 | 24 |  |  | 43.8345 |  | 24
09.12.2023 |  | 102.1196 |  |  |  | 50.6283 |  | 148.8847 |  |  | 147.5875 |  |  |  |  | 1.2972 | 7.7564 |  |  | 24 |  |  | 15.7295 |  |  | 15.7295 |  | 0.91404 | 24 |  |  | 48.717 |  | 24
10.12.2023 |  | 102.7377 |  |  |  | 51.064 |  | 152.6454 |  |  | 151.3609 |  |  |  |  | 1.2845 | 7.9794 |  |  | 24 |  |  | 17.8205 |  |  | 17.8205 |  | 1.0355 | 24 |  |  | 54.2475 |  | 24
11.12.2023 |  | 101.8984 |  |  |  | 50.5651 |  | 149.7828 |  |  | 148.4416 |  |  |  |  | 1.3412 | 7.7815 |  |  | 24 |  |  | 16.757 |  |  | 16.757 |  | 0.97375 | 24 |  |  | 49.4065 |  | 24
12.12.2023 |  | 101.1946 |  |  |  | 50.6468 |  | 149.5775 |  |  | 148.1981 |  |  |  |  | 1.3794 | 7.6555 |  |  | 24 |  |  | 16.305 |  |  | 16.305 |  | 0.94748 | 24 |  |  | 48.338 |  | 24
13.12.2023 |  | 101.2269 |  |  |  | 49.7373 |  | 147.5984 |  |  | 146.1421 |  |  |  |  | 1.4563 | 7.6957 |  |  | 24 |  |  | 15.1485 |  |  | 15.1485 |  | 0.88028 | 24 |  |  | 45.141 |  | 24
14.12.2023 |  | 101.3343 |  |  |  | 51.2727 |  | 152.4659 |  |  | 150.9438 |  |  |  |  | 1.5221 | 7.7355 |  |  | 24 |  |  | 15.2315 |  |  | 15.2315 |  | 0.8851 | 24 |  |  | 45.9555 |  | 24
15.12.2023 |  | 101.1023 |  |  |  | 50.9976 |  | 146.4426 |  |  | 144.9365 |  |  |  |  | 1.5061 | 7.4373 |  |  | 24 |  |  | 13.014 |  |  | 13.014 |  | 0.75624 | 24 |  |  | 41.9715 |  | 24
16.12.2023 |  | 101.7499 |  |  |  | 50.0066 |  | 137.8371 |  |  | 135.6772 |  |  |  |  | 2.1599 | 7.2629 |  |  | 24 |  |  | 15.188 |  |  | 15.188 |  | 0.88257 | 24 |  |  | 47.663 |  | 24
17.12.2023 |  | 101.4265 |  |  |  | 49.9196 |  | 150.4005 |  |  | 149.0284 |  |  |  |  | 1.3721 | 7.8393 |  |  | 24 |  |  | 18.265 |  |  | 18.265 |  | 1.0614 | 24 |  |  | 53.843 |  | 24
18.12.2023 |  | 100.6947 |  |  |  | 50.2187 |  | 150.0348 |  |  | 148.6365 |  |  |  |  | 1.3983 | 7.6677 |  |  | 24 |  |  | 17.8005 |  |  | 17.8005 |  | 1.0344 | 24 |  |  | 51.099 |  | 24
19.12.2023 |  | 101.1067 |  |  |  | 50.8708 |  | 145.3951 |  |  | 143.4147 |  |  |  |  | 1.9805 | 7.4284 |  |  | 24 |  |  | 14.778 |  |  | 14.778 |  | 0.85875 | 24 |  |  | 45.84 |  | 24
20.12.2023 |  | 77.0949 |  |  |  | 43.3341 |  | 130.8618 |  |  | 128.1768 |  |  |  |  | 2.685 | 4.5122 |  |  | 24 |  |  | 16.195 |  |  | 16.195 |  | 0.94109 | 24 |  |  | 45.268 |  | 24
21.12.2023 |  | 77.321 |  |  |  | 44.8298 |  | 153.9467 |  |  | 153.7708 |  |  |  |  | 0.17598 | 5.0171 |  |  | 24 |  |  | 14.7 |  |  | 14.7 |  | 0.85422 | 24 |  |  | 45.36 |  | 24
Итого |  | 88.865 |  |  |  | 47.8437 |  | 4435.0982 |  |  | 4382.1968 |  |  |  |  | 52.9015 | 184.2005 |  |  | 720 |  |  | 455.6067 |  |  | 455.6067 |  | 26.4753 | 720 |  |  | 1429.9984 |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Рассветная, д.2
Теплоснабжение | [18 empty] | ГВС | [11 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал | [5 empty] | Дата и время |  |  |  |  | V1, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 53878.2278 | [5 empty] | 52932.6772 |  |  |  | 1647.4235 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  |  | 5895.7075 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 21965.0825
2023-11-22 |  |  | 49443.1269 | [5 empty] | 48550.4793 |  |  |  | 1463.223 | [5 empty] | 2023-11-22 |  |  |  |  | 5440.1007 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 20535.0827
Итого: |  |  | 4435.1009 | [5 empty] | 4382.1979 |  |  |  | 184.2005 | [5 empty] | 720 |  |  |  |  | 455.6067 |  |  | 26.4753 |  |  |  | 720 |  | 1429.9998
ГВС закрытая система. ГВС по ТВ 2.
184.2005
Тепловая энергия по вычеслителю:
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 26.4753
Тепловая энергия -тепловая энергия ГВС
157.7252
| Объем ХВС для нужд ГВС: | [14 empty] | 455.6067
| Объем холодной воды для нужд ХВС+ГВС: | [14 empty] | 1429.9998
На закрытой системе ГВС корректировка данных по температуре холодной воды: Qхв не производиться
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Р3
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "УК Никольский"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Рассветная, д.3
Тепловычеслитель: | [29 empty] | 2026-07-25
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [5 empty] | 38182 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=35210; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Рассветная, д.3
Дата |  | Теплоснабжение | [20 empty] | ГВС | [8 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  |  | ∆M, т | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  | T3, м3 |  |  | ∆V, м3 |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
22.11.2023 |  | 85.557 |  |  |  | 51.7832 |  | 173.7546 |  |  | 171.7031 |  |  |  |  | 2.0515 | 5.9918 |  |  | 24 |  |  | 14.404 |  |  | 14.404 |  | 0.83702 | 24 |  |  | 39.854 |  | 24
23.11.2023 |  | 82.4977 |  |  |  | 51.8265 |  | 182.4765 |  |  | 180.5585 |  |  |  |  | 1.918 | 5.7105 |  |  | 24 |  |  | 14.5615 |  |  | 14.5615 |  | 0.84617 | 24 |  |  | 38.949 |  | 24
24.11.2023 |  | 70.3669 |  |  |  | 47.1537 |  | 181.5467 |  |  | 179.5181 |  |  |  |  | 2.0286 | 4.3229 |  |  | 24 |  |  | 13.3585 |  |  | 13.3585 |  | 0.77626 | 24 |  |  | 36.932 |  | 24
25.11.2023 |  | 71.9247 |  |  |  | 47.1008 |  | 181.0072 |  |  | 178.8845 |  |  |  |  | 2.1228 | 4.6066 |  |  | 24 |  |  | 15.1125 |  |  | 15.1125 |  | 0.87819 | 24 |  |  | 43.541 |  | 24
26.11.2023 |  | 76.2522 |  |  |  | 48.6015 |  | 185.3032 |  |  | 183.2431 |  |  |  |  | 2.0601 | 5.2386 |  |  | 24 |  |  | 15.694 |  |  | 15.694 |  | 0.91198 | 24 |  |  | 43.429 |  | 24
27.11.2023 |  | 76.9605 |  |  |  | 49.0778 |  | 185.1145 |  |  | 183.1353 |  |  |  |  | 1.9792 | 5.2738 |  |  | 24 |  |  | 15.66 |  |  | 15.66 |  | 0.91 | 24 |  |  | 42.676 |  | 24
28.11.2023 |  | 80.3444 |  |  |  | 50.236 |  | 180.1551 |  |  | 178.3305 |  |  |  |  | 1.8246 | 5.5315 |  |  | 24 |  |  | 13.748 |  |  | 13.748 |  | 0.7989 | 24 |  |  | 38.582 |  | 24
29.11.2023 |  | 80.8778 |  |  |  | 49.8474 |  | 176.9439 |  |  | 175.2336 |  |  |  |  | 1.7103 | 5.5916 |  |  | 24 |  |  | 16.116 |  |  | 16.116 |  | 0.9365 | 24 |  |  | 41.703 |  | 24
30.11.2023 |  | 79.3689 |  |  |  | 50.417 |  | 186.7397 |  |  | 185.0865 |  |  |  |  | 1.6533 | 5.5054 |  |  | 24 |  |  | 14.8335 |  |  | 14.8335 |  | 0.86197 | 24 |  |  | 39.633 |  | 24
01.12.2023 |  | 73.2929 |  |  |  | 48.5786 |  | 187.3686 |  |  | 185.7704 |  |  |  |  | 1.5981 | 4.7224 |  |  | 24 |  |  | 12.7205 |  |  | 12.7205 |  | 0.73919 | 24 |  |  | 37.74 |  | 24
02.12.2023 |  | 74.0014 |  |  |  | 47.9435 |  | 182.2183 |  |  | 180.5245 |  |  |  |  | 1.6938 | 4.8434 |  |  | 24 |  |  | 14.066 |  |  | 14.066 |  | 0.81738 | 24 |  |  | 42.429 |  | 24
03.12.2023 |  | 75.1672 |  |  |  | 48.3416 |  | 186.3157 |  |  | 184.5861 |  |  |  |  | 1.7297 | 5.0963 |  |  | 24 |  |  | 17.311 |  |  | 17.311 |  | 1.0059 | 24 |  |  | 48.14 |  | 24
04.12.2023 |  | 84.2884 |  |  |  | 51.1742 |  | 175.0029 |  |  | 173.097 |  |  |  |  | 1.9059 | 5.9002 |  |  | 24 |  |  | 15.1915 |  |  | 15.1915 |  | 0.88278 | 24 |  |  | 41.53 |  | 24
05.12.2023 |  | 95.0247 |  |  |  | 57.4174 |  | 184.5357 |  |  | 183.1433 |  |  |  |  | 1.3924 | 7.0427 |  |  | 24 |  |  | 14.1745 |  |  | 14.1745 |  | 0.82368 | 24 |  |  | 38.839 |  | 24
06.12.2023 |  | 90.6586 |  |  |  | 55.4973 |  | 182.032 |  |  | 180.7313 |  |  |  |  | 1.3007 | 6.4909 |  |  | 24 |  |  | 13.5685 |  |  | 13.5685 |  | 0.78847 | 24 |  |  | 38.067 |  | 24
07.12.2023 |  | 100.2746 |  |  |  | 58.263 |  | 167.6605 |  |  | 166.3915 |  |  |  |  | 1.269 | 7.1435 |  |  | 24 |  |  | 13.499 |  |  | 13.499 |  | 0.78443 | 24 |  |  | 37.698 |  | 24
08.12.2023 |  | 100.8452 |  |  |  | 56.8152 |  | 160.2331 |  |  | 158.9678 |  |  |  |  | 1.2653 | 7.152 |  |  | 24 |  |  | 13.785 |  |  | 13.785 |  | 0.80105 | 24 |  |  | 38.91 |  | 24
09.12.2023 |  | 102.1568 |  |  |  | 55.3349 |  | 154.4004 |  |  | 153.151 |  |  |  |  | 1.2494 | 7.3236 |  |  | 24 |  |  | 15.713 |  |  | 15.713 |  | 0.91308 | 24 |  |  | 45.542 |  | 24
10.12.2023 |  | 102.7745 |  |  |  | 56.372 |  | 164.0851 |  |  | 162.68 |  |  |  |  | 1.4051 | 7.7207 |  |  | 24 |  |  | 17.9405 |  |  | 17.9405 |  | 1.0425 | 24 |  |  | 51.5 |  | 24
11.12.2023 |  | 101.9277 |  |  |  | 55.0513 |  | 152.5997 |  |  | 151.3401 |  |  |  |  | 1.2596 | 7.2472 |  |  | 24 |  |  | 14.1785 |  |  | 14.1785 |  | 0.82391 | 24 |  |  | 39.734 |  | 24
12.12.2023 |  | 101.2111 |  |  |  | 55.2024 |  | 161.6846 |  |  | 160.3441 |  |  |  |  | 1.3406 | 7.5384 |  |  | 24 |  |  | 16.173 |  |  | 16.173 |  | 0.93981 | 24 |  |  | 41.434 |  | 24
13.12.2023 |  | 101.2909 |  |  |  | 54.7491 |  | 159.0751 |  |  | 157.7503 |  |  |  |  | 1.3248 | 7.5013 |  |  | 24 |  |  | 15.297 |  |  | 15.297 |  | 0.88891 | 24 |  |  | 39.891 |  | 24
14.12.2023 |  | 101.3304 |  |  |  | 56.5627 |  | 171.5457 |  |  | 170.1628 |  |  |  |  | 1.3829 | 7.785 |  |  | 24 |  |  | 14.599 |  |  | 14.599 |  | 0.84835 | 24 |  |  | 38.895 |  | 24
15.12.2023 |  | 101.1827 |  |  |  | 57.2721 |  | 171.6264 |  |  | 170.2917 |  |  |  |  | 1.3347 | 7.6397 |  |  | 24 |  |  | 13.573 |  |  | 13.573 |  | 0.78873 | 24 |  |  | 37.22 |  | 24
16.12.2023 |  | 101.823 |  |  |  | 58.534 |  | 176.0123 |  |  | 174.6668 |  |  |  |  | 1.3455 | 7.7264 |  |  | 24 |  |  | 16.886 |  |  | 16.886 |  | 0.98125 | 24 |  |  | 43.504 |  | 24
17.12.2023 |  | 101.4714 |  |  |  | 56.6472 |  | 168.5543 |  |  | 167.3391 |  |  |  |  | 1.2152 | 7.6513 |  |  | 24 |  |  | 18.527 |  |  | 18.527 |  | 1.0766 | 24 |  |  | 49.103 |  | 24
18.12.2023 |  | 100.73 |  |  |  | 55.7212 |  | 160.4272 |  |  | 159.2564 |  |  |  |  | 1.1707 | 7.3109 |  |  | 24 |  |  | 15.6875 |  |  | 15.6875 |  | 0.9116 | 24 |  |  | 40.192 |  | 24
19.12.2023 |  | 101.2142 |  |  |  | 56.8532 |  | 168.1789 |  |  | 167.062 |  |  |  |  | 1.1169 | 7.5505 |  |  | 24 |  |  | 15.2445 |  |  | 15.2445 |  | 0.88586 | 24 |  |  | 40.165 |  | 24
20.12.2023 |  | 81.0634 |  |  |  | 50.6253 |  | 174.7545 |  |  | 174.0593 |  |  |  |  | 0.69518 | 5.3309 |  |  | 24 |  |  | 16.622 |  |  | 16.622 |  | 0.9659 | 24 |  |  | 39.399 |  | 24
21.12.2023 |  | 77.8026 |  |  |  | 48.7983 |  | 177.8539 |  |  | 177.8362 |  |  |  |  | 0.017746 | 5.1686 |  |  | 24 |  |  | 13.682 |  |  | 13.682 |  | 0.79506 | 24 |  |  | 37.583 |  | 24
Итого |  | 89.1227 |  |  |  | 52.9266 |  | 5219.2064 |  |  | 5174.8446 |  |  |  |  | 44.3618 | 189.6589 |  |  | 720 |  |  | 451.9273 |  |  | 451.9273 |  | 26.2615 | 720 |  |  | 1232.8142 |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Рассветная, д.3
Теплоснабжение | [18 empty] | ГВС | [11 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал | [5 empty] | Дата и время |  |  |  |  | V1, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 55357.6942 | [5 empty] | 55127.9499 |  |  |  | 1656.2886 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  |  | 6356.4406 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 20509.5695
2023-11-22 |  |  | 50138.4888 | [5 empty] | 49953.1037 |  |  |  | 1466.6297 | [5 empty] | 2023-11-22 |  |  |  |  | 5904.5133 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 19276.7542
Итого: |  |  | 5219.2053 | [5 empty] | 5174.8462 |  |  |  | 189.6589 | [5 empty] | 720 |  |  |  |  | 451.9273 |  |  | 26.2615 |  |  |  | 720 |  | 1232.8153
ГВС закрытая система. ГВС по ТВ 2.
189.6589
Тепловая энергия по вычеслителю:
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 26.2615
Тепловая энергия -тепловая энергия ГВС
163.3974
| Объем ХВС для нужд ГВС: | [14 empty] | 451.9273
| Объем холодной воды для нужд ХВС+ГВС: | [14 empty] | 1232.8153
На закрытой системе ГВС корректировка данных по температуре холодной воды: Qхв не производиться
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Р3А
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "УК Никольский"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Рассветная, д.3А
Тепловычеслитель: | [29 empty] | 2027-08-13
[7 empty] | ТВ7 |  |  |  |  | Заводской номер: | [5 empty] | 19-081246 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Рассветная, д.3А
Дата |  | Теплоснабжение | [20 empty] | ГВС Т4 зима | [8 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  |  | ∆M, т | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  | T3, м3 |  |  | ∆V, м3 |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
22.11.2023 |  | 84.982 |  |  |  | 50.7918 |  | 143.3071 |  |  | 141.9717 |  |  |  |  | 1.3354 | 4.9085 |  |  | 24 |  |  | 14.067 |  |  | 14.067 |  | 0.81743 | 24 |  |  | 33.013 |  | 24
23.11.2023 |  | 80.9186 |  |  |  | 46.6143 |  | 122.1607 |  |  | 121.0722 |  |  |  |  | 1.0886 | 4.1973 |  |  | 24 |  |  | 14.1365 |  |  | 14.1365 |  | 0.82147 | 24 |  |  | 34.714 |  | 24
24.11.2023 |  | 69.7014 |  |  |  | 43.8114 |  | 131.3666 |  |  | 130.3009 |  |  |  |  | 1.0657 | 3.4052 |  |  | 24 |  |  | 13.742 |  |  | 13.742 |  | 0.79855 | 24 |  |  | 34.075 |  | 24
25.11.2023 |  | 71.6384 |  |  |  | 43.6452 |  | 130.1705 |  |  | 129.0479 |  |  |  |  | 1.1226 | 3.6482 |  |  | 24 |  |  | 14.6415 |  |  | 14.6415 |  | 0.85082 | 24 |  |  | 35.847 |  | 24
26.11.2023 |  | 75.6097 |  |  |  | 43.6045 |  | 122.5806 |  |  | 121.4911 |  |  |  |  | 1.0894 | 3.9282 |  |  | 24 |  |  | 17.4105 |  |  | 17.4105 |  | 1.0117 | 24 |  |  | 42.374 |  | 24
27.11.2023 |  | 76.1527 |  |  |  | 43.3008 |  | 113.211 |  |  | 112.198 |  |  |  |  | 1.013 | 3.724 |  |  | 24 |  |  | 15.374 |  |  | 15.374 |  | 0.89338 | 24 |  |  | 35.614 |  | 24
28.11.2023 |  | 79.8017 |  |  |  | 46.3276 |  | 124.8979 |  |  | 123.7844 |  |  |  |  | 1.1135 | 4.1871 |  |  | 24 |  |  | 13.59 |  |  | 13.59 |  | 0.78971 | 24 |  |  | 32.706 |  | 24
29.11.2023 |  | 80.3539 |  |  |  | 47.753 |  | 137.2041 |  |  | 135.9988 |  |  |  |  | 1.2053 | 4.4798 |  |  | 24 |  |  | 14.932 |  |  | 14.932 |  | 0.8677 | 24 |  |  | 35.017 |  | 24
30.11.2023 |  | 78.8113 |  |  |  | 45.8726 |  | 117.0109 |  |  | 115.9825 |  |  |  |  | 1.0284 | 3.86 |  |  | 24 |  |  | 14.369 |  |  | 14.369 |  | 0.83498 | 24 |  |  | 34.293 |  | 24
01.12.2023 |  | 72.4213 |  |  |  | 42.9738 |  | 110.9945 |  |  | 110.0926 |  |  |  |  | 0.90195 | 3.2727 |  |  | 24 |  |  | 13.128 |  |  | 13.128 |  | 0.76287 | 24 |  |  | 32.523 |  | 24
02.12.2023 |  | 73.5405 |  |  |  | 43.498 |  | 124.6565 |  |  | 123.5994 |  |  |  |  | 1.0571 | 3.7496 |  |  | 24 |  |  | 15.7085 |  |  | 15.7085 |  | 0.91282 | 24 |  |  | 37.504 |  | 24
03.12.2023 |  | 74.5529 |  |  |  | 41.8568 |  | 114.5968 |  |  | 113.6075 |  |  |  |  | 0.9893 | 3.7512 |  |  | 24 |  |  | 19.6475 |  |  | 19.6475 |  | 1.1417 | 24 |  |  | 44.711 |  | 24
04.12.2023 |  | 84.3468 |  |  |  | 48.5727 |  | 129.7861 |  |  | 128.5853 |  |  |  |  | 1.2008 | 4.6514 |  |  | 24 |  |  | 13.6335 |  |  | 13.6335 |  | 0.79224 | 24 |  |  | 32.7 |  | 24
05.12.2023 |  | 94.0011 |  |  |  | 49.5725 |  | 108.5777 |  |  | 107.4878 |  |  |  |  | 1.0899 | 4.8343 |  |  | 24 |  |  | 13.9365 |  |  | 13.9365 |  | 0.80985 | 24 |  |  | 33.856 |  | 24
06.12.2023 |  | 90.5785 |  |  |  | 47.187 |  | 101.0166 |  |  | 100.0366 |  |  |  |  | 0.97998 | 4.3915 |  |  | 24 |  |  | 12.829 |  |  | 12.829 |  | 0.74549 | 24 |  |  | 32.244 |  | 24
07.12.2023 |  | 99.7013 |  |  |  | 57.2603 |  | 145.5272 |  |  | 144.0441 |  |  |  |  | 1.4831 | 6.193 |  |  | 24 |  |  | 15.9735 |  |  | 15.9735 |  | 0.92822 | 24 |  |  | 36.351 |  | 24
08.12.2023 |  | 100.3126 |  |  |  | 57.8821 |  | 149.0733 |  |  | 147.5235 |  |  |  |  | 1.5497 | 6.3423 |  |  | 24 |  |  | 15.777 |  |  | 15.777 |  | 0.9168 | 24 |  |  | 37.637 |  | 24
09.12.2023 |  | 101.674 |  |  |  | 57.1823 |  | 149.6332 |  |  | 148.0218 |  |  |  |  | 1.6114 | 6.6757 |  |  | 24 |  |  | 17.932 |  |  | 17.932 |  | 1.042 | 24 |  |  | 42.347 |  | 24
10.12.2023 |  | 102.2915 |  |  |  | 57.1396 |  | 150.4196 |  |  | 148.7847 |  |  |  |  | 1.6349 | 6.8107 |  |  | 24 |  |  | 19.8815 |  |  | 19.8815 |  | 1.1553 | 24 |  |  | 46.602 |  | 24
11.12.2023 |  | 101.5235 |  |  |  | 59.2813 |  | 149.1519 |  |  | 147.5795 |  |  |  |  | 1.5724 | 6.3186 |  |  | 24 |  |  | 12.897 |  |  | 12.897 |  | 0.74944 | 24 |  |  | 31.246 |  | 24
12.12.2023 |  | 100.7873 |  |  |  | 58.1248 |  | 148.9073 |  |  | 147.3376 |  |  |  |  | 1.5697 | 6.3702 |  |  | 24 |  |  | 14.784 |  |  | 14.784 |  | 0.8591 | 24 |  |  | 33.829 |  | 24
13.12.2023 |  | 101.0103 |  |  |  | 57.7257 |  | 148.0738 |  |  | 146.4938 |  |  |  |  | 1.58 | 6.4268 |  |  | 24 |  |  | 14.552 |  |  | 14.552 |  | 0.84562 | 24 |  |  | 34.789 |  | 24
14.12.2023 |  | 100.9949 |  |  |  | 56.2936 |  | 129.6187 |  |  | 128.2442 |  |  |  |  | 1.3745 | 5.8101 |  |  | 24 |  |  | 12.42 |  |  | 12.42 |  | 0.72173 | 24 |  |  | 29.688 |  | 24
15.12.2023 |  | 100.7409 |  |  |  | 55.6052 |  | 131.3881 |  |  | 130.0153 |  |  |  |  | 1.3727 | 5.9463 |  |  | 24 |  |  | 13.177 |  |  | 13.177 |  | 0.76572 | 24 |  |  | 31.292 |  | 24
16.12.2023 |  | 101.2275 |  |  |  | 52.9648 |  | 115.4023 |  |  | 114.1654 |  |  |  |  | 1.2369 | 5.5841 |  |  | 24 |  |  | 13.362 |  |  | 13.362 |  | 0.77647 | 24 |  |  | 34.448 |  | 24
17.12.2023 |  | 101.159 |  |  |  | 56.6893 |  | 148.167 |  |  | 146.5807 |  |  |  |  | 1.5864 | 6.6069 |  |  | 24 |  |  | 18.9395 |  |  | 18.9395 |  | 1.1006 | 24 |  |  | 45.197 |  | 24
18.12.2023 |  | 100.4228 |  |  |  | 58.107 |  | 149.1215 |  |  | 147.5726 |  |  |  |  | 1.5489 | 6.3274 |  |  | 24 |  |  | 14.65 |  |  | 14.65 |  | 0.85131 | 24 |  |  | 35.088 |  | 24
19.12.2023 |  | 100.7598 |  |  |  | 55.9174 |  | 129.0338 |  |  | 127.6694 |  |  |  |  | 1.3644 | 5.8016 |  |  | 24 |  |  | 13.7915 |  |  | 13.7915 |  | 0.80142 | 24 |  |  | 34.337 |  | 24
20.12.2023 |  | 71.3371 |  |  |  | 41.7192 |  | 117.9284 |  |  | 117.0766 |  |  |  |  | 0.8518 | 3.4981 |  |  | 24 |  |  | 16.4225 |  |  | 16.4225 |  | 0.95431 | 24 |  |  | 36.549 |  | 24
21.12.2023 |  | 76.6658 |  |  |  | 44.8368 |  | 127.1651 |  |  | 125.93 |  |  |  |  | 1.2351 | 4.053 |  |  | 24 |  |  | 14.165 |  |  | 14.165 |  | 0.82313 | 24 |  |  | 33.759 |  | 24
Итого |  | 88.2673 |  |  |  | 50.4037 |  | 3920.1488 |  |  | 3882.2958 |  |  |  |  | 37.853 | 149.8322 |  |  | 720 |  |  | 450.3725 |  |  | 450.3725 |  | 26.1419 | 720 |  |  | 1074.35 |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Рассветная, д.3А
Теплоснабжение | [18 empty] | ГВС | [11 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал | [5 empty] | Дата и время |  |  |  |  | V1, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 11578.1596 | [5 empty] | 11488.6197 |  |  |  | 356.2736 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  |  | 1473.7985 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 4228.186
2023-11-22 |  |  | 7655.768 | [5 empty] | 7604.0949 |  |  |  | 206.4413 | [5 empty] | 2023-11-22 |  |  |  |  | 1023.426 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 3153.032
Итого: |  |  | 3922.3916 | [5 empty] | 3884.5248 |  |  |  | 149.8322 | [5 empty] | 720 |  |  |  |  | 450.3725 |  |  | 26.1419 |  |  |  | 720 |  | 1075.154
ГВС закрытая система. ГВС по ТВ 2.
149.8322
Тепловая энергия по вычеслителю:
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 26.1711
Тепловая энергия -тепловая энергия ГВС
123.6611
| Объем ХВС для нужд ГВС: | [14 empty] | 450.3725
| Объем холодной воды для нужд ХВС+ГВС: | [14 empty] | 1075.154
На закрытой системе ГВС корректировка данных по температуре холодной воды: Qхв не производиться
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Р4
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "УК Никольский"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул.Рассветная, д.4
Тепловычеслитель: | [29 empty] | 2026-08-15
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [5 empty] | 37979 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=35210; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0;Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул.Рассветная, д.4
Дата |  | Теплоснабжение | [20 empty] | ГВС | [8 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  |  | ∆M, т | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  | T3, м3 |  |  | ∆V, м3 |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
22.11.2023 |  | 85.3337 |  |  |  | 44.2247 |  | 163.4438 |  |  | 161.8018 |  |  |  |  | 1.642 | 6.8061 |  |  | 24 |  |  | 15.8565 |  |  | 15.8565 |  | 0.92142 | 24 |  |  | 41.927 |  | 24
23.11.2023 |  | 82.2969 |  |  |  | 43.9258 |  | 166.3834 |  |  | 164.4606 |  |  |  |  | 1.9228 | 6.4802 |  |  | 24 |  |  | 16.9 |  |  | 16.9 |  | 0.98206 | 24 |  |  | 45.499 |  | 24
24.11.2023 |  | 70.0108 |  |  |  | 40.703 |  | 160.425 |  |  | 159.1649 |  |  |  |  | 1.2601 | 4.7623 |  |  | 24 |  |  | 14.7585 |  |  | 14.7585 |  | 0.85762 | 24 |  |  | 41.828 |  | 24
25.11.2023 |  | 71.7509 |  |  |  | 41.5428 |  | 180.9067 |  |  | 179.4194 |  |  |  |  | 1.4873 | 5.5378 |  |  | 24 |  |  | 17.084 |  |  | 17.084 |  | 0.99275 | 24 |  |  | 51.018 |  | 24
26.11.2023 |  | 75.9239 |  |  |  | 39.0889 |  | 143.6942 |  |  | 142.4394 |  |  |  |  | 1.2548 | 5.3515 |  |  | 24 |  |  | 19.034 |  |  | 19.034 |  | 1.1061 | 24 |  |  | 52.377 |  | 24
27.11.2023 |  | 76.6207 |  |  |  | 40.7906 |  | 154.146 |  |  | 152.8266 |  |  |  |  | 1.3195 | 5.5874 |  |  | 24 |  |  | 17.0865 |  |  | 17.0865 |  | 0.9929 | 24 |  |  | 46.423 |  | 24
28.11.2023 |  | 80.0941 |  |  |  | 40.4483 |  | 146.2473 |  |  | 144.7391 |  |  |  |  | 1.5082 | 5.8697 |  |  | 24 |  |  | 17.439 |  |  | 17.439 |  | 1.0134 | 24 |  |  | 46.56 |  | 24
29.11.2023 |  | 80.7027 |  |  |  | 44.7092 |  | 185.681 |  |  | 183.1371 |  |  |  |  | 2.5439 | 6.8122 |  |  | 24 |  |  | 16.484 |  |  | 16.484 |  | 0.95789 | 24 |  |  | 44.782 |  | 24
30.11.2023 |  | 79.1561 |  |  |  | 39.6388 |  | 133.6489 |  |  | 131.9159 |  |  |  |  | 1.7329 | 5.3595 |  |  | 24 |  |  | 16.69 |  |  | 16.69 |  | 0.96986 | 24 |  |  | 44.863 |  | 24
01.12.2023 |  | 72.9478 |  |  |  | 40.6634 |  | 157.546 |  |  | 155.8017 |  |  |  |  | 1.7444 | 5.167 |  |  | 24 |  |  | 15.773 |  |  | 15.773 |  | 0.91657 | 24 |  |  | 43.802 |  | 24
02.12.2023 |  | 73.743 |  |  |  | 39.6491 |  | 151.7874 |  |  | 150.2338 |  |  |  |  | 1.5537 | 5.2461 |  |  | 24 |  |  | 17.2045 |  |  | 17.2045 |  | 0.99975 | 24 |  |  | 48.759 |  | 24
03.12.2023 |  | 74.8848 |  |  |  | 39.8223 |  | 156.9787 |  |  | 155.6435 |  |  |  |  | 1.3352 | 5.5678 |  |  | 24 |  |  | 21.1065 |  |  | 21.1065 |  | 1.2265 | 24 |  |  | 55.769 |  | 24
04.12.2023 |  | 83.9187 |  |  |  | 42.5772 |  | 152.3585 |  |  | 150.6669 |  |  |  |  | 1.6916 | 6.3748 |  |  | 24 |  |  | 15.062 |  |  | 15.062 |  | 0.87525 | 24 |  |  | 41.776 |  | 24
05.12.2023 |  | 95.2161 |  |  |  | 46.7493 |  | 151.0254 |  |  | 148.6891 |  |  |  |  | 2.3363 | 7.4476 |  |  | 24 |  |  | 15.101 |  |  | 15.101 |  | 0.87752 | 24 |  |  | 41.315 |  | 24
06.12.2023 |  | 90.9175 |  |  |  | 41.3871 |  | 121.486 |  |  | 119.7603 |  |  |  |  | 1.7257 | 6.0991 |  |  | 24 |  |  | 14.7725 |  |  | 14.7725 |  | 0.85843 | 24 |  |  | 41.07 |  | 24
07.12.2023 |  | 99.975 |  |  |  | 53.1837 |  | 200.1115 |  |  | 196.3402 |  |  |  |  | 3.7713 | 9.5939 |  |  | 24 |  |  | 15.251 |  |  | 15.251 |  | 0.88624 | 24 |  |  | 41.196 |  | 24
08.12.2023 |  | 100.4883 |  |  |  | 49.6752 |  | 177.726 |  |  | 174.1206 |  |  |  |  | 3.6054 | 9.236 |  |  | 24 |  |  | 16.019 |  |  | 16.019 |  | 0.93086 | 24 |  |  | 42.635 |  | 24
09.12.2023 |  | 101.9133 |  |  |  | 53.3314 |  | 210.7487 |  |  | 206.9499 |  |  |  |  | 3.7988 | 10.4752 |  |  | 24 |  |  | 19.0765 |  |  | 19.0765 |  | 1.1085 | 24 |  |  | 51.801 |  | 24
10.12.2023 |  | 102.3939 |  |  |  | 47.6571 |  | 169.1855 |  |  | 166.0704 |  |  |  |  | 3.1151 | 9.4362 |  |  | 24 |  |  | 21.5725 |  |  | 21.5725 |  | 1.2536 | 24 |  |  | 55.497 |  | 24
11.12.2023 |  | 101.6697 |  |  |  | 53.9627 |  | 209.3656 |  |  | 205.8932 |  |  |  |  | 3.4724 | 10.209 |  |  | 24 |  |  | 16.185 |  |  | 16.185 |  | 0.94051 | 24 |  |  | 43.029 |  | 24
12.12.2023 |  | 100.7809 |  |  |  | 49.2029 |  | 176.6191 |  |  | 173.6994 |  |  |  |  | 2.9197 | 9.2793 |  |  | 24 |  |  | 16.2315 |  |  | 16.2315 |  | 0.94321 | 24 |  |  | 42.535 |  | 24
13.12.2023 |  | 100.9971 |  |  |  | 53.0396 |  | 210.5124 |  |  | 207.0938 |  |  |  |  | 3.4186 | 10.3097 |  |  | 24 |  |  | 17.038 |  |  | 17.038 |  | 0.99008 | 24 |  |  | 43.87 |  | 24
14.12.2023 |  | 100.9632 |  |  |  | 45.8912 |  | 150.0074 |  |  | 147.7313 |  |  |  |  | 2.2762 | 8.388 |  |  | 24 |  |  | 16.376 |  |  | 16.376 |  | 0.95161 | 24 |  |  | 43.181 |  | 24
15.12.2023 |  | 100.8479 |  |  |  | 51.4575 |  | 185.5039 |  |  | 182.592 |  |  |  |  | 2.9119 | 9.3402 |  |  | 24 |  |  | 14.103 |  |  | 14.103 |  | 0.81953 | 24 |  |  | 39.262 |  | 24
16.12.2023 |  | 101.3298 |  |  |  | 43.9366 |  | 136.4825 |  |  | 134.5089 |  |  |  |  | 1.9736 | 7.9403 |  |  | 24 |  |  | 17.888 |  |  | 17.888 |  | 1.0395 | 24 |  |  | 49.68 |  | 24
17.12.2023 |  | 101.209 |  |  |  | 51.9423 |  | 206.885 |  |  | 203.786 |  |  |  |  | 3.099 | 10.3859 |  |  | 24 |  |  | 21.5205 |  |  | 21.5205 |  | 1.2506 | 24 |  |  | 57.969 |  | 24
18.12.2023 |  | 100.382 |  |  |  | 49.3941 |  | 177.8744 |  |  | 175.1592 |  |  |  |  | 2.7153 | 9.2296 |  |  | 24 |  |  | 16.122 |  |  | 16.122 |  | 0.93685 | 24 |  |  | 45.858 |  | 24
19.12.2023 |  | 100.8157 |  |  |  | 52.0501 |  | 184.9106 |  |  | 182.0043 |  |  |  |  | 2.9064 | 9.1988 |  |  | 24 |  |  | 16.024 |  |  | 16.024 |  | 0.93115 | 24 |  |  | 44.624 |  | 24
20.12.2023 |  | 70.7964 |  |  |  | 39.1677 |  | 160.5834 |  |  | 159.0224 |  |  |  |  | 1.561 | 5.116 |  |  | 24 |  |  | 18.098 |  |  | 18.098 |  | 1.0517 | 24 |  |  | 46.888 |  | 24
21.12.2023 |  | 75.2795 |  |  |  | 39.8951 |  | 162.5141 |  |  | 160.8316 |  |  |  |  | 1.6825 | 5.8233 |  |  | 24 |  |  | 16.2935 |  |  | 16.2935 |  | 0.94682 | 24 |  |  | 42.79 |  | 24
Итого |  | 88.4453 |  |  |  | 45.3236 |  | 5044.7884 |  |  | 4976.503 |  |  |  |  | 68.2854 | 222.4308 |  |  | 720 |  |  | 508.1504 |  |  | 508.1504 |  | 29.5286 | 720 |  |  | 1378.5832 |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул.Рассветная, д.4
Теплоснабжение | [18 empty] | ГВС | [11 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал | [5 empty] | Дата и время |  |  |  |  | V1, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 54371.207 | [5 empty] | 53586.9922 |  |  |  | 1926.0883 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  |  | 6444.9575 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 22482.7598
2023-11-22 |  |  | 49326.418 | [5 empty] | 48610.4883 |  |  |  | 1703.6575 | [5 empty] | 2023-11-22 |  |  |  |  | 5936.8071 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 21104.1758
Итого: |  |  | 5044.7891 | [5 empty] | 4976.5039 |  |  |  | 222.4308 | [5 empty] | 720 |  |  |  |  | 508.1504 |  |  | 29.5286 |  |  |  | 720 |  | 1378.584
ГВС закрытая система. ГВС по ТВ 2.
222.4308
Тепловая энергия по вычеслителю:
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 29.5286
Тепловая энергия -тепловая энергия ГВС
192.9022
| Объем ХВС для нужд ГВС: | [14 empty] | 508.1504
| Объем холодной воды для нужд ХВС+ГВС: | [14 empty] | 1378.584
На закрытой системе ГВС корректировка данных по температуре холодной воды: Qхв не производиться
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Р5
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "УК Никольский"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Рассветная, д.5
Тепловычеслитель: | [29 empty] | 2026-08-14
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [5 empty] | 49761 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
идентификатор ИД=49761; СПТ 941.10(11идентификатор ИД=72538 Сетевой номер NT=0 ; Код абонента КВ=1, Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Рассветная, д.5
Дата |  | Теплоснабжение | [20 empty] | ГВС | [8 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  |  | ∆M, т | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  | T3, м3 |  |  | ∆V, м3 |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
22.11.2023 |  | 85.6742 |  |  |  | 47.7847 |  | 140.703 |  |  | 138.8102 |  |  |  |  | 1.8928 | 5.4354 |  |  | 24 |  |  | 14.3225 |  |  | 14.3225 |  | 0.83228 | 24 |  |  | 37.355 |  | 24
23.11.2023 |  | 82.5451 |  |  |  | 45.7513 |  | 137.0207 |  |  | 135.0637 |  |  |  |  | 1.957 | 5.1413 |  |  | 24 |  |  | 16.3765 |  |  | 16.3765 |  | 0.95164 | 24 |  |  | 41.753 |  | 24
24.11.2023 |  | 70.4874 |  |  |  | 43.4004 |  | 145.5307 |  |  | 143.7179 |  |  |  |  | 1.8128 | 4.0307 |  |  | 24 |  |  | 14.8255 |  |  | 14.8255 |  | 0.86151 | 24 |  |  | 39.516 |  | 24
25.11.2023 |  | 71.9912 |  |  |  | 42.9602 |  | 144.7846 |  |  | 143.1138 |  |  |  |  | 1.6708 | 4.2852 |  |  | 24 |  |  | 16.3075 |  |  | 16.3075 |  | 0.94763 | 24 |  |  | 45.084 |  | 24
26.11.2023 |  | 76.3093 |  |  |  | 44.2099 |  | 141.6236 |  |  | 139.9756 |  |  |  |  | 1.6479 | 4.6299 |  |  | 24 |  |  | 18.859 |  |  | 18.859 |  | 1.0959 | 24 |  |  | 47.775 |  | 24
27.11.2023 |  | 77.0113 |  |  |  | 43.3661 |  | 127.8902 |  |  | 126.4468 |  |  |  |  | 1.4434 | 4.3753 |  |  | 24 |  |  | 15.321 |  |  | 15.321 |  | 0.8903 | 24 |  |  | 40.215 |  | 24
28.11.2023 |  | 80.4334 |  |  |  | 45.2536 |  | 133.9593 |  |  | 132.304 |  |  |  |  | 1.6554 | 4.7989 |  |  | 24 |  |  | 16.948 |  |  | 16.948 |  | 0.98485 | 24 |  |  | 42.591 |  | 24
29.11.2023 |  | 80.9962 |  |  |  | 43.8378 |  | 132.9883 |  |  | 131.2358 |  |  |  |  | 1.7525 | 5.0298 |  |  | 24 |  |  | 15.2525 |  |  | 15.2525 |  | 0.88632 | 24 |  |  | 39.202 |  | 24
30.11.2023 |  | 79.6623 |  |  |  | 40.8543 |  | 113.2293 |  |  | 111.6422 |  |  |  |  | 1.5871 | 4.4679 |  |  | 24 |  |  | 17.7835 |  |  | 17.7835 |  | 1.0334 | 24 |  |  | 38.957 |  | 24
01.12.2023 |  | 73.081 |  |  |  | 43.2459 |  | 140.5171 |  |  | 138.9104 |  |  |  |  | 1.6067 | 4.272 |  |  | 24 |  |  | 14.3065 |  |  | 14.3065 |  | 0.83135 | 24 |  |  | 38.036 |  | 24
02.12.2023 |  | 74.1136 |  |  |  | 44.5413 |  | 158.8826 |  |  | 157.2296 |  |  |  |  | 1.653 | 4.784 |  |  | 24 |  |  | 16.87 |  |  | 16.87 |  | 0.98032 | 24 |  |  | 44.889 |  | 24
03.12.2023 |  | 75.2887 |  |  |  | 45.1247 |  | 163.5628 |  |  | 161.9012 |  |  |  |  | 1.6616 | 5.0212 |  |  | 24 |  |  | 17.215 |  |  | 17.215 |  | 1.0004 | 24 |  |  | 47.947 |  | 24
04.12.2023 |  | 83.5493 |  |  |  | 47.1549 |  | 148.3937 |  |  | 146.7412 |  |  |  |  | 1.6525 | 5.4843 |  |  | 24 |  |  | 16.781 |  |  | 16.781 |  | 0.97514 | 24 |  |  | 41.871 |  | 24
05.12.2023 |  | 95.1817 |  |  |  | 49.9847 |  | 139.9521 |  |  | 138.1286 |  |  |  |  | 1.8235 | 6.4336 |  |  | 24 |  |  | 15.399 |  |  | 15.399 |  | 0.89484 | 24 |  |  | 40.973 |  | 24
06.12.2023 |  | 90.6297 |  |  |  | 50.0966 |  | 140.9048 |  |  | 138.9565 |  |  |  |  | 1.9483 | 5.8228 |  |  | 24 |  |  | 14.661 |  |  | 14.661 |  | 0.85195 | 24 |  |  | 40.128 |  | 24
07.12.2023 |  | 100.4418 |  |  |  | 54.9021 |  | 144.7904 |  |  | 142.7439 |  |  |  |  | 2.0464 | 6.7306 |  |  | 24 |  |  | 15.274 |  |  | 15.274 |  | 0.88757 | 24 |  |  | 42.112 |  | 24
08.12.2023 |  | 101.0376 |  |  |  | 62.7984 |  | 183.065 |  |  | 180.7938 |  |  |  |  | 2.2712 | 7.1723 |  |  | 24 |  |  | 11.4985 |  |  | 11.4985 |  | 0.66818 | 24 |  |  | 40.146 |  | 24
09.12.2023 |  | 102.3542 |  |  |  | 61.2488 |  | 183.6129 |  |  | 181.2963 |  |  |  |  | 2.3166 | 7.7199 |  |  | 24 |  |  | 12.94 |  |  | 12.94 |  | 0.75194 | 24 |  |  | 46.683 |  | 24
10.12.2023 |  | 102.9707 |  |  |  | 62.9892 |  | 187.1577 |  |  | 184.8396 |  |  |  |  | 2.3181 | 7.6611 |  |  | 24 |  |  | 14.004 |  |  | 14.004 |  | 0.81377 | 24 |  |  | 47.827 |  | 24
11.12.2023 |  | 102.132 |  |  |  | 60.8969 |  | 182.0723 |  |  | 179.7484 |  |  |  |  | 2.3239 | 7.6796 |  |  | 24 |  |  | 11.8675 |  |  | 11.8675 |  | 0.68962 | 24 |  |  | 40.31 |  | 24
12.12.2023 |  | 101.4471 |  |  |  | 60.7169 |  | 181.738 |  |  | 179.3906 |  |  |  |  | 2.3474 | 7.5751 |  |  | 24 |  |  | 12.608 |  |  | 12.608 |  | 0.73265 | 24 |  |  | 40.138 |  | 24
13.12.2023 |  | 101.4031 |  |  |  | 54.4277 |  | 153.6448 |  |  | 151.5583 |  |  |  |  | 2.0865 | 7.359 |  |  | 24 |  |  | 15.644 |  |  | 15.644 |  | 0.90907 | 24 |  |  | 43.235 |  | 24
14.12.2023 |  | 101.4674 |  |  |  | 51.9564 |  | 143.915 |  |  | 141.9528 |  |  |  |  | 1.9622 | 7.2503 |  |  | 24 |  |  | 14.066 |  |  | 14.066 |  | 0.81738 | 24 |  |  | 37.148 |  | 24
15.12.2023 |  | 101.4115 |  |  |  | 58.1355 |  | 162.3865 |  |  | 160.2579 |  |  |  |  | 2.1286 | 7.1837 |  |  | 24 |  |  | 14.301 |  |  | 14.301 |  | 0.83103 | 24 |  |  | 40.41 |  | 24
16.12.2023 |  | 101.8913 |  |  |  | 52.4173 |  | 143.5971 |  |  | 141.6188 |  |  |  |  | 1.9783 | 7.2312 |  |  | 24 |  |  | 15.9945 |  |  | 15.9945 |  | 0.92944 | 24 |  |  | 41.133 |  | 24
17.12.2023 |  | 101.6091 |  |  |  | 51.4977 |  | 148.8907 |  |  | 146.7416 |  |  |  |  | 2.1491 | 7.5957 |  |  | 24 |  |  | 19.6795 |  |  | 19.6795 |  | 1.1436 | 24 |  |  | 50.477 |  | 24
18.12.2023 |  | 100.9368 |  |  |  | 55.3721 |  | 170.1435 |  |  | 167.7471 |  |  |  |  | 2.3965 | 7.9124 |  |  | 24 |  |  | 11.503 |  |  | 11.503 |  | 0.66844 | 24 |  |  | 36.492 |  | 24
19.12.2023 |  | 101.3386 |  |  |  | 54.1609 |  | 166.5895 |  |  | 164.2195 |  |  |  |  | 2.37 | 8.0141 |  |  | 24 |  |  | 14.9135 |  |  | 14.9135 |  | 0.86662 | 24 |  |  | 40.073 |  | 24
20.12.2023 |  | 82.2412 |  |  |  | 49.039 |  | 170.8453 |  |  | 168.6281 |  |  |  |  | 2.2172 | 5.7564 |  |  | 24 |  |  | 14.4705 |  |  | 14.4705 |  | 0.84088 | 24 |  |  | 36.904 |  | 24
21.12.2023 |  | 77.2143 |  |  |  | 46.9835 |  | 165.5401 |  |  | 163.9743 |  |  |  |  | 1.5659 | 5.0863 |  |  | 24 |  |  | 15.2195 |  |  | 15.2195 |  | 0.88441 | 24 |  |  | 39.28 |  | 24
Итого |  | 89.2284 |  |  |  | 50.5036 |  | 4597.9314 |  |  | 4539.6882 |  |  |  |  | 58.2432 | 181.9399 |  |  | 720 |  |  | 455.2121 |  |  | 455.2121 |  | 26.4524 | 720 |  |  | 1248.6602 |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Рассветная, д.5
Теплоснабжение | [18 empty] | ГВС | [11 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал | [5 empty] | Дата и время |  |  |  |  | V1, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 50419.426 | [5 empty] | 50085.8585 |  |  |  | 1602.744 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  |  | 6107.3833 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 19649.5913
2023-11-22 |  |  | 45821.4936 | [5 empty] | 45546.17 |  |  |  | 1420.8041 | [5 empty] | 2023-11-22 |  |  |  |  | 5652.1713 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 18400.9301
Итого: |  |  | 4597.9324 | [5 empty] | 4539.6885 |  |  |  | 181.9399 | [5 empty] | 720 |  |  |  |  | 455.2121 |  |  | 26.4524 |  |  |  | 720 |  | 1248.6612
ГВС закрытая система. ГВС по ТВ 2.
181.9399
Тепловая энергия по вычеслителю:
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 26.4524
Тепловая энергия -тепловая энергия ГВС
155.4875
| Объем ХВС для нужд ГВС: | [14 empty] | 455.2121
| Объем холодной воды для нужд ХВС+ГВС: | [14 empty] | 1248.6612
На закрытой системе ГВС корректировка данных по температуре холодной воды: Qхв не производиться
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Р5а ДС Совенок
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "РесурсСервис"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Рассветная 5а ДС Совенок
Тепловычеслитель: | [29 empty] | 2026-07-06
[7 empty] | ТВ7 |  |  |  |  | Заводской номер: | [5 empty] | 18-067419 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=067419; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Рассветная 5а ДС Совенок
Дата |  | Теплоснабжение | [29 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  |  | ∆M, т | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  | T3, м3 |  |  | ∆V, м3 |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
22.11.2023 |  | 83.6597 |  |  |  | 53.213 |  | 103.7951 |  |  | 103.9659 |  |  |  |  | -0.17084 | 3.1708 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 10.8755 |  | 24
23.11.2023 |  | 76.7681 |  |  |  | 47.917 |  | 76.8721 |  |  | 77.0288 |  |  |  |  | -0.15672 | 2.2248 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 11.1135 |  | 24
24.11.2023 |  | 68.3233 |  |  |  | 56.9075 |  | 136.0805 |  |  | 136.2522 |  |  |  |  | -0.17171 | 1.5623 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 9.996 |  | 24
25.11.2023 |  | 71.6029 |  |  |  | 58.4081 |  | 151.0612 |  |  | 151.358 |  |  |  |  | -0.29677 | 2.0047 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 0.283 |  | 24
26.11.2023 |  | 75.2705 |  |  |  | 63.2213 |  | 144.9743 |  |  | 145.2205 |  |  |  |  | -0.24617 | 1.7575 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 0.22 |  | 24
27.11.2023 |  | 75.584 |  |  |  | 61.2771 |  | 143.4106 |  |  | 143.6331 |  |  |  |  | -0.2225 | 2.0615 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 10.98 |  | 24
28.11.2023 |  | 79.2664 |  |  |  | 62.0306 |  | 153.1049 |  |  | 153.3629 |  |  |  |  | -0.25804 | 2.6501 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 12.5715 |  | 24
29.11.2023 |  | 79.1499 |  |  |  | 61.7667 |  | 156.6165 |  |  | 156.8259 |  |  |  |  | -0.20937 | 2.734 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 12.022 |  | 24
30.11.2023 |  | 76.267 |  |  |  | 63.8472 |  | 143.3735 |  |  | 143.3985 |  |  |  |  | -0.025024 | 1.7925 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 11.027 |  | 24
01.12.2023 |  | 71.2063 |  |  |  | 58.7958 |  | 138.6427 |  |  | 138.8293 |  |  |  |  | -0.18665 | 1.7295 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 12.4335 |  | 24
02.12.2023 |  | 72.6489 |  |  |  | 60.4334 |  | 137.6965 |  |  | 137.9176 |  |  |  |  | -0.22102 | 1.6909 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 0.3315 |  | 24
03.12.2023 |  | 73.6381 |  |  |  | 62.0987 |  | 139.2135 |  |  | 139.3416 |  |  |  |  | -0.12808 | 1.6155 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 0.3775 |  | 24
04.12.2023 |  | 88.7418 |  |  |  | 67.7641 |  | 155.7727 |  |  | 155.8028 |  |  |  |  | -0.03009 | 3.2826 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 10.284 |  | 24
05.12.2023 |  | 90.401 |  |  |  | 72.422 |  | 144.2366 |  |  | 144.1701 |  |  |  |  | 0.066544 | 2.6066 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 11.672 |  | 24
06.12.2023 |  | 92.008 |  |  |  | 70.7593 |  | 150.9094 |  |  | 150.8779 |  |  |  |  | 0.031464 | 3.2218 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 11.3195 |  | 24
07.12.2023 |  | 97.9948 |  |  |  | 65.4455 |  | 119.9426 |  |  | 120.0694 |  |  |  |  | -0.12681 | 3.9193 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 11.949 |  | 24
08.12.2023 |  | 98.2245 |  |  |  | 59.057 |  | 101.0818 |  |  | 101.3401 |  |  |  |  | -0.2583 | 3.9725 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 8.9 |  | 24
09.12.2023 |  | 99.5264 |  |  |  | 59.6137 |  | 92.4103 |  |  | 92.6621 |  |  |  |  | -0.25182 | 3.7011 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 0.4735 |  | 24
10.12.2023 |  | 99.8075 |  |  |  | 59.5095 |  | 88.3691 |  |  | 88.6011 |  |  |  |  | -0.23195 | 3.5735 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 0.199 |  | 24
11.12.2023 |  | 99.3738 |  |  |  | 59.4594 |  | 98.4624 |  |  | 98.7307 |  |  |  |  | -0.26824 | 3.9436 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 11.0185 |  | 24
12.12.2023 |  | 98.0294 |  |  |  | 60.122 |  | 104.775 |  |  | 105.0151 |  |  |  |  | -0.2401 | 3.9855 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 10.5 |  | 24
13.12.2023 |  | 99.0241 |  |  |  | 59.9511 |  | 100.5522 |  |  | 100.8272 |  |  |  |  | -0.27502 | 3.9426 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 8.87 |  | 24
14.12.2023 |  | 98.2467 |  |  |  | 57.0849 |  | 87.7384 |  |  | 87.9855 |  |  |  |  | -0.24719 | 3.6232 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 11.405 |  | 24
15.12.2023 |  | 98.4009 |  |  |  | 58.1228 |  | 92.8754 |  |  | 93.1412 |  |  |  |  | -0.26579 | 3.7533 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 11.29 |  | 24
16.12.2023 |  | 98.5397 |  |  |  | 58.0285 |  | 80.1219 |  |  | 80.3628 |  |  |  |  | -0.24086 | 3.2566 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 0.207 |  | 24
17.12.2023 |  | 98.7051 |  |  |  | 60.9338 |  | 94.8182 |  |  | 95.0455 |  |  |  |  | -0.22732 | 3.5941 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 0.238 |  | 24
18.12.2023 |  | 97.9049 |  |  |  | 60.2722 |  | 104.3066 |  |  | 104.5644 |  |  |  |  | -0.25781 | 3.939 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 11.2975 |  | 24
19.12.2023 |  | 98.3324 |  |  |  | 55.6028 |  | 76.4084 |  |  | 76.6943 |  |  |  |  | -0.28593 | 3.2789 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 11.879 |  | 24
20.12.2023 |  | 64.7491 |  |  |  | 47.5674 |  | 118.3829 |  |  | 118.5945 |  |  |  |  | -0.21169 | 2.0431 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 10.04 |  | 24
21.12.2023 |  | 77.4038 |  |  |  | 49.8316 |  | 88.4921 |  |  | 88.717 |  |  |  |  | -0.22485 | 2.4492 |  |  | 24 |  |  | - | [5 empty] | - |  |  | 11.0375 |  | 24
Итого |  | 86.6266 |  |  |  | 59.7155 |  | 3524.4975 |  |  | 3530.3362 |  |  |  |  | -5.8386 | 87.4636 |  |  | 720 |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 | - |  |  | 244.8105 |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Рассветная 5а ДС Совенок
Теплоснабжение | [18 empty] | ГВС | [11 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал | [5 empty] | Дата и время |  |  |  |  | V1, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 124738.8816 | [5 empty] | 126167.4535 |  |  |  | 2476.4873 | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 11857.67
2023-11-22 |  |  | 121199.867 | [5 empty] | 122622.5797 |  |  |  | 2389.0237 | [5 empty] | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 11612.8595
Итого: |  |  | 3539.0146 | [5 empty] | 3544.8737 |  |  |  | 87.4636 | [5 empty] | 720 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 720 |  | 244.8105
ГВС закрытая система. ГВС по ТВ 2.
87.4636
Тепловая энергия по вычеслителю:
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 0
Тепловая энергия -тепловая энергия ГВС
0
| Объем ХВС для нужд ГВС: | [14 empty] | 0
| Объем холодной воды для нужд ХВС+ГВС: | [14 empty] | 244.8105
На закрытой системе ГВС корректировка данных по температуре холодной воды: Qхв не производиться
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Р6
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "УК Никольский"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Рассветная, д.6
Тепловычеслитель: | [29 empty] | 2026-09-06
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [5 empty] | 46989 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
етевой номер NT=0; идентификатор ИД=46989; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Рассветная, д.6
Дата |  | Теплоснабжение | [20 empty] | ГВС | [8 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  |  | ∆M, т | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  | T3, м3 |  |  | ∆V, м3 |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
22.11.2023 |  | 85.5084 |  |  |  | 46.9351 |  | 149.7619 |  |  | 146.9002 |  |  |  |  | 2.8616 | 5.9254 |  |  | 24 |  |  | 14.568 |  |  | 14.568 |  | 0.84655 | 24 |  |  | 41.06 |  | 24
23.11.2023 |  | 82.0742 |  |  |  | 42.6501 |  | 122.5725 |  |  | 120.2072 |  |  |  |  | 2.3653 | 4.9412 |  |  | 24 |  |  | 15.6665 |  |  | 15.6665 |  | 0.91038 | 24 |  |  | 42.829 |  | 24
24.11.2023 |  | 70.4264 |  |  |  | 43.5338 |  | 148.9457 |  |  | 146.3706 |  |  |  |  | 2.5751 | 4.1274 |  |  | 24 |  |  | 14.8005 |  |  | 14.8005 |  | 0.86006 | 24 |  |  | 43.373 |  | 24
25.11.2023 |  | 71.8844 |  |  |  | 45.0105 |  | 158.949 |  |  | 156.271 |  |  |  |  | 2.678 | 4.4034 |  |  | 24 |  |  | 15.9335 |  |  | 15.9335 |  | 0.9259 | 24 |  |  | 46.379 |  | 24
26.11.2023 |  | 76.0393 |  |  |  | 43.5354 |  | 140.31 |  |  | 137.8686 |  |  |  |  | 2.4414 | 4.6775 |  |  | 24 |  |  | 17.8845 |  |  | 17.8845 |  | 1.0393 | 24 |  |  | 48.177 |  | 24
27.11.2023 |  | 76.8192 |  |  |  | 42.4665 |  | 122.8319 |  |  | 120.6727 |  |  |  |  | 2.1591 | 4.3204 |  |  | 24 |  |  | 15.1965 |  |  | 15.1965 |  | 0.88307 | 24 |  |  | 42.748 |  | 24
28.11.2023 |  | 80.1545 |  |  |  | 43.547 |  | 133.2209 |  |  | 130.8255 |  |  |  |  | 2.3954 | 4.9919 |  |  | 24 |  |  | 14.8025 |  |  | 14.8025 |  | 0.86017 | 24 |  |  | 42.038 |  | 24
29.11.2023 |  | 80.8534 |  |  |  | 43.807 |  | 136.9294 |  |  | 134.4468 |  |  |  |  | 2.4826 | 5.1926 |  |  | 24 |  |  | 14.8245 |  |  | 14.8245 |  | 0.86145 | 24 |  |  | 42.273 |  | 24
30.11.2023 |  | 79.6428 |  |  |  | 42.7886 |  | 121.6747 |  |  | 119.4191 |  |  |  |  | 2.2556 | 4.5902 |  |  | 24 |  |  | 15.355 |  |  | 15.355 |  | 0.89228 | 24 |  |  | 40.803 |  | 24
01.12.2023 |  | 73.061 |  |  |  | 40.8212 |  | 117.3714 |  |  | 115.248 |  |  |  |  | 2.1234 | 3.8782 |  |  | 24 |  |  | 14.5675 |  |  | 14.5675 |  | 0.84652 | 24 |  |  | 38.828 |  | 24
02.12.2023 |  | 73.9178 |  |  |  | 41.2705 |  | 133.4059 |  |  | 131.0716 |  |  |  |  | 2.3343 | 4.4607 |  |  | 24 |  |  | 16.6875 |  |  | 16.6875 |  | 0.96971 | 24 |  |  | 46.992 |  | 24
03.12.2023 |  | 75.0494 |  |  |  | 38.7946 |  | 115.4732 |  |  | 113.3864 |  |  |  |  | 2.0868 | 4.2749 |  |  | 24 |  |  | 20.409 |  |  | 20.409 |  | 1.186 | 24 |  |  | 51.376 |  | 24
04.12.2023 |  | 83.4233 |  |  |  | 44.007 |  | 137.4898 |  |  | 134.9321 |  |  |  |  | 2.5577 | 5.5364 |  |  | 24 |  |  | 16.1815 |  |  | 16.1815 |  | 0.94031 | 24 |  |  | 43.238 |  | 24
05.12.2023 |  | 95.1678 |  |  |  | 44.3862 |  | 110.194 |  |  | 107.9313 |  |  |  |  | 2.2627 | 5.7094 |  |  | 24 |  |  | 14.8445 |  |  | 14.8445 |  | 0.86261 | 24 |  |  | 40.468 |  | 24
06.12.2023 |  | 90.4703 |  |  |  | 42.875 |  | 108.0165 |  |  | 105.9186 |  |  |  |  | 2.0979 | 5.2406 |  |  | 24 |  |  | 14.877 |  |  | 14.877 |  | 0.8645 | 24 |  |  | 39.442 |  | 24
07.12.2023 |  | 100.1756 |  |  |  | 50.0328 |  | 142.5015 |  |  | 139.6898 |  |  |  |  | 2.8117 | 7.3069 |  |  | 24 |  |  | 15.354 |  |  | 15.354 |  | 0.89222 | 24 |  |  | 40.451 |  | 24
08.12.2023 |  | 100.7902 |  |  |  | 52.2363 |  | 157.8908 |  |  | 154.5149 |  |  |  |  | 3.3759 | 7.8666 |  |  | 24 |  |  | 15.5725 |  |  | 15.5725 |  | 0.90492 | 24 |  |  | 42.321 |  | 24
09.12.2023 |  | 102.1135 |  |  |  | 51.9273 |  | 161.2585 |  |  | 157.5943 |  |  |  |  | 3.6641 | 8.3089 |  |  | 24 |  |  | 18.1125 |  |  | 18.1125 |  | 1.0525 | 24 |  |  | 48.885 |  | 24
10.12.2023 |  | 102.7207 |  |  |  | 51.8537 |  | 160.6443 |  |  | 156.9211 |  |  |  |  | 3.7233 | 8.391 |  |  | 24 |  |  | 20.6475 |  |  | 20.6475 |  | 1.1998 | 24 |  |  | 51.582 |  | 24
11.12.2023 |  | 101.888 |  |  |  | 52.6055 |  | 160.5575 |  |  | 156.8658 |  |  |  |  | 3.6918 | 8.1323 |  |  | 24 |  |  | 16.2505 |  |  | 16.2505 |  | 0.94432 | 24 |  |  | 40.698 |  | 24
12.12.2023 |  | 101.1768 |  |  |  | 52.0566 |  | 158.4144 |  |  | 154.7201 |  |  |  |  | 3.6943 | 7.9981 |  |  | 24 |  |  | 16.217 |  |  | 16.217 |  | 0.94237 | 24 |  |  | 39.941 |  | 24
13.12.2023 |  | 101.2088 |  |  |  | 51.75 |  | 160.6506 |  |  | 156.8369 |  |  |  |  | 3.8137 | 8.1677 |  |  | 24 |  |  | 16.874 |  |  | 16.874 |  | 0.98055 | 24 |  |  | 40.321 |  | 24
14.12.2023 |  | 101.3196 |  |  |  | 50.1712 |  | 140.1565 |  |  | 136.8184 |  |  |  |  | 3.338 | 7.3587 |  |  | 24 |  |  | 15.3795 |  |  | 15.3795 |  | 0.8937 | 24 |  |  | 37.853 |  | 24
15.12.2023 |  | 101.0176 |  |  |  | 48.7993 |  | 134.0708 |  |  | 130.8016 |  |  |  |  | 3.2693 | 7.1806 |  |  | 24 |  |  | 15.0285 |  |  | 15.0285 |  | 0.87331 | 24 |  |  | 39.117 |  | 24
16.12.2023 |  | 101.6306 |  |  |  | 46.5687 |  | 125.6377 |  |  | 122.6723 |  |  |  |  | 2.9654 | 7.0762 |  |  | 24 |  |  | 19.8715 |  |  | 19.8715 |  | 1.1547 | 24 |  |  | 51.51 |  | 24
17.12.2023 |  | 101.3894 |  |  |  | 49.3115 |  | 150.6309 |  |  | 147.0188 |  |  |  |  | 3.6122 | 8.0458 |  |  | 24 |  |  | 21.802 |  |  | 21.802 |  | 1.2669 | 24 |  |  | 53.216 |  | 24
18.12.2023 |  | 100.6885 |  |  |  | 52.0321 |  | 158.5641 |  |  | 154.9939 |  |  |  |  | 3.5703 | 7.9251 |  |  | 24 |  |  | 16.093 |  |  | 16.093 |  | 0.93516 | 24 |  |  | 40.436 |  | 24
19.12.2023 |  | 100.981 |  |  |  | 49.2057 |  | 133.3062 |  |  | 130.2754 |  |  |  |  | 3.0308 | 7.0726 |  |  | 24 |  |  | 15.7975 |  |  | 15.7975 |  | 0.91799 | 24 |  |  | 39.6 |  | 24
20.12.2023 |  | 74.2458 |  |  |  | 40.1634 |  | 124.007 |  |  | 121.3899 |  |  |  |  | 2.617 | 4.3093 |  |  | 24 |  |  | 17.058 |  |  | 17.058 |  | 0.99124 | 24 |  |  | 40.032 |  | 24
21.12.2023 |  | 77.2656 |  |  |  | 48.1542 |  | 171.6796 |  |  | 168.291 |  |  |  |  | 3.3885 | 5.1698 |  |  | 24 |  |  | 15.6515 |  |  | 15.6515 |  | 0.90951 | 24 |  |  | 41.183 |  | 24
Итого |  | 88.7701 |  |  |  | 46.4432 |  | 4197.1174 |  |  | 4110.874 |  |  |  |  | 86.2434 | 182.5799 |  |  | 720 |  |  | 492.308 |  |  | 492.308 |  | 28.608 | 720 |  |  | 1297.1702 |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Рассветная, д.6
Теплоснабжение | [18 empty] | ГВС | [11 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал | [5 empty] | Дата и время |  |  |  |  | V1, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 78898.9266 | [5 empty] | 53536.9993 |  |  |  | 3105.1085 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  |  | 5882.1951 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 19952.1608
2023-11-22 |  |  | 74701.8091 | [5 empty] | 49426.1246 |  |  |  | 2922.5286 | [5 empty] | 2023-11-22 |  |  |  |  | 5389.8871 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 18654.9907
Итого: |  |  | 4197.1175 | [5 empty] | 4110.8747 |  |  |  | 182.5799 | [5 empty] | 720 |  |  |  |  | 492.308 |  |  | 28.608 |  |  |  | 720 |  | 1297.17
ГВС закрытая система. ГВС по ТВ 2.
182.5799
Тепловая энергия по вычеслителю:
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 28.608
Тепловая энергия -тепловая энергия ГВС
153.9719
| Объем ХВС для нужд ГВС: | [14 empty] | 492.308
| Объем холодной воды для нужд ХВС+ГВС: | [14 empty] | 1297.17
На закрытой системе ГВС корректировка данных по температуре холодной воды: Qхв не производиться
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Р7
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "УК Никольский"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Рассветная, д.7
Тепловычеслитель: | [29 empty] | 2024-07-01
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [5 empty] | 56493 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=56493; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Рассветная, д.7
Дата |  | Теплоснабжение | [20 empty] | ГВС | [8 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  |  | ∆M, т | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  | T3, м3 |  |  | ∆V, м3 |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
22.11.2023 |  | 85.3935 |  |  |  | 50.0801 |  | 240.2276 |  |  | 181.4811 |  |  |  |  | 58.7465 | 8.5088 |  |  | 24 |  |  | 19.0675 |  |  | 19.0675 |  | 1.108 | 24 |  |  | 58.118 |  | 24
23.11.2023 |  | 81.2156 |  |  |  | 47.0719 |  | 206.8725 |  |  | 182.9789 |  |  |  |  | 23.8936 | 7.0577 |  |  | 24 |  |  | 17.6045 |  |  | 17.6045 |  | 1.023 | 24 |  |  | 54.29 |  | 24
24.11.2023 |  | 70.0509 |  |  |  | 46.5286 |  | 244.6687 |  |  | 245.8971 |  |  |  |  | -1.2284 | 5.7724 |  |  | 24 |  |  | 18.5695 |  |  | 18.5695 |  | 1.0791 | 24 |  |  | 54.786 |  | 24
25.11.2023 |  | 72.0102 |  |  |  | 46.3663 |  | 243.4095 |  |  | 244.2703 |  |  |  |  | -0.86084 | 6.2595 |  |  | 24 |  |  | 23.0085 |  |  | 23.0085 |  | 1.337 | 24 |  |  | 66.19 |  | 24
26.11.2023 |  | 76.1044 |  |  |  | 46.2969 |  | 223.2903 |  |  | 223.6377 |  |  |  |  | -0.34734 | 6.673 |  |  | 24 |  |  | 23.788 |  |  | 23.788 |  | 1.3823 | 24 |  |  | 70.144 |  | 24
27.11.2023 |  | 76.669 |  |  |  | 46.586 |  | 207.2961 |  |  | 207.4733 |  |  |  |  | -0.17719 | 6.2524 |  |  | 24 |  |  | 19.976 |  |  | 19.976 |  | 1.1608 | 24 |  |  | 57.573 |  | 24
28.11.2023 |  | 80.1878 |  |  |  | 47.5992 |  | 226.3717 |  |  | 226.3637 |  |  |  |  | 0.0080109 | 7.3964 |  |  | 24 |  |  | 20.9405 |  |  | 20.9405 |  | 1.2169 | 24 |  |  | 57.765 |  | 24
29.11.2023 |  | 80.7255 |  |  |  | 48.2643 |  | 238.65 |  |  | 238.3993 |  |  |  |  | 0.2507 | 7.7674 |  |  | 24 |  |  | 19.7155 |  |  | 19.7155 |  | 1.1457 | 24 |  |  | 57.173 |  | 24
30.11.2023 |  | 79.2216 |  |  |  | 46.9912 |  | 202.5248 |  |  | 202.2013 |  |  |  |  | 0.3235 | 6.5442 |  |  | 24 |  |  | 19.558 |  |  | 19.558 |  | 1.1365 | 24 |  |  | 56.337 |  | 24
01.12.2023 |  | 72.7758 |  |  |  | 45.7165 |  | 210.4341 |  |  | 210.2057 |  |  |  |  | 0.22838 | 5.7095 |  |  | 24 |  |  | 19.2865 |  |  | 19.2865 |  | 1.1207 | 24 |  |  | 57.214 |  | 24
02.12.2023 |  | 73.9001 |  |  |  | 46.3199 |  | 237.0729 |  |  | 236.7646 |  |  |  |  | 0.30821 | 6.5561 |  |  | 24 |  |  | 22.5525 |  |  | 22.5525 |  | 1.3105 | 24 |  |  | 64.782 |  | 24
03.12.2023 |  | 74.9862 |  |  |  | 45.5824 |  | 212.7297 |  |  | 212.3861 |  |  |  |  | 0.34361 | 6.2711 |  |  | 24 |  |  | 27.1805 |  |  | 27.1805 |  | 1.5795 | 24 |  |  | 75.179 |  | 24
04.12.2023 |  | 83.9618 |  |  |  | 48.9102 |  | 227.8817 |  |  | 227.2953 |  |  |  |  | 0.58644 | 8.0098 |  |  | 24 |  |  | 20.2505 |  |  | 20.2505 |  | 1.1768 | 24 |  |  | 57.768 |  | 24
05.12.2023 |  | 94.6154 |  |  |  | 49.4233 |  | 184.0776 |  |  | 183.6247 |  |  |  |  | 0.45296 | 8.342 |  |  | 24 |  |  | 19.77 |  |  | 19.77 |  | 1.1488 | 24 |  |  | 54.607 |  | 24
06.12.2023 |  | 90.9364 |  |  |  | 47.5665 |  | 176.706 |  |  | 176.4009 |  |  |  |  | 0.30513 | 7.6836 |  |  | 24 |  |  | 20.9005 |  |  | 20.9005 |  | 1.2145 | 24 |  |  | 55.489 |  | 24
07.12.2023 |  | 100.0445 |  |  |  | 53.8691 |  | 229.9491 |  |  | 229.4848 |  |  |  |  | 0.46429 | 10.6525 |  |  | 24 |  |  | 22.211 |  |  | 22.211 |  | 1.2907 | 24 |  |  | 60.739 |  | 24
08.12.2023 |  | 100.6072 |  |  |  | 54.6179 |  | 242.5326 |  |  | 242.014 |  |  |  |  | 0.51865 | 11.1912 |  |  | 24 |  |  | 22.601 |  |  | 22.601 |  | 1.3133 | 24 |  |  | 63.899 |  | 24
09.12.2023 |  | 101.963 |  |  |  | 54.7324 |  | 242.572 |  |  | 242.0161 |  |  |  |  | 0.55591 | 11.4957 |  |  | 24 |  |  | 22.727 |  |  | 22.727 |  | 1.3207 | 24 |  |  | 68.463 |  | 24
10.12.2023 |  | 102.5249 |  |  |  | 54.7207 |  | 243.098 |  |  | 242.4303 |  |  |  |  | 0.66768 | 11.6609 |  |  | 24 |  |  | 27.046 |  |  | 27.046 |  | 1.5716 | 24 |  |  | 74.449 |  | 24
11.12.2023 |  | 101.718 |  |  |  | 54.7986 |  | 241.897 |  |  | 241.2437 |  |  |  |  | 0.65329 | 11.3881 |  |  | 24 |  |  | 21.819 |  |  | 21.819 |  | 1.2679 | 24 |  |  | 62.856 |  | 24
12.12.2023 |  | 100.8974 |  |  |  | 54.4298 |  | 241.5583 |  |  | 240.8619 |  |  |  |  | 0.69646 | 11.262 |  |  | 24 |  |  | 21.934 |  |  | 21.934 |  | 1.2746 | 24 |  |  | 61.774 |  | 24
13.12.2023 |  | 101.115 |  |  |  | 54.3754 |  | 243.9576 |  |  | 243.2124 |  |  |  |  | 0.74518 | 11.4405 |  |  | 24 |  |  | 22.8615 |  |  | 22.8615 |  | 1.3285 | 24 |  |  | 63.325 |  | 24
14.12.2023 |  | 101.0564 |  |  |  | 52.9581 |  | 216.5751 |  |  | 215.8341 |  |  |  |  | 0.74101 | 10.4505 |  |  | 24 |  |  | 20.349 |  |  | 20.349 |  | 1.1825 | 24 |  |  | 58.347 |  | 24
15.12.2023 |  | 100.8771 |  |  |  | 52.987 |  | 218.7173 |  |  | 218.0042 |  |  |  |  | 0.71315 | 10.5081 |  |  | 24 |  |  | 21.342 |  |  | 21.342 |  | 1.2402 | 24 |  |  | 58.01 |  | 24
16.12.2023 |  | 101.4295 |  |  |  | 51.4493 |  | 197.829 |  |  | 197.1422 |  |  |  |  | 0.68678 | 9.9185 |  |  | 24 |  |  | 23.79 |  |  | 23.79 |  | 1.3824 | 24 |  |  | 68.13 |  | 24
17.12.2023 |  | 101.2253 |  |  |  | 54.3099 |  | 241.2047 |  |  | 240.5844 |  |  |  |  | 0.62035 | 11.3538 |  |  | 24 |  |  | 27.617 |  |  | 27.617 |  | 1.6048 | 24 |  |  | 71.234 |  | 24
18.12.2023 |  | 100.4818 |  |  |  | 55.0802 |  | 244.6526 |  |  | 244.146 |  |  |  |  | 0.50659 | 11.145 |  |  | 24 |  |  | 22.869 |  |  | 22.869 |  | 1.3289 | 24 |  |  | 57.54 |  | 24
19.12.2023 |  | 100.884 |  |  |  | 53.2881 |  | 210.0619 |  |  | 209.579 |  |  |  |  | 0.48288 | 10.0305 |  |  | 24 |  |  | 23.022 |  |  | 23.022 |  | 1.3378 | 24 |  |  | 57.244 |  | 24
20.12.2023 |  | 72.662 |  |  |  | 42.9836 |  | 195.5477 |  |  | 195.3349 |  |  |  |  | 0.21277 | 5.8201 |  |  | 24 |  |  | 23.8335 |  |  | 23.8335 |  | 1.385 | 24 |  |  | 55.944 |  | 24
21.12.2023 |  | 76.9744 |  |  |  | 46.562 |  | 228.598 |  |  | 228.4493 |  |  |  |  | 0.14865 | 6.9706 |  |  | 24 |  |  | 21.8645 |  |  | 21.8645 |  | 1.2705 | 24 |  |  | 56.45 |  | 24
Итого |  | 88.5738 |  |  |  | 50.0155 |  | 6720.9642 |  |  | 6629.7173 |  |  |  |  | 91.2469 | 260.0928 |  |  | 720 |  |  | 658.0547 |  |  | 658.0547 |  | 38.2396 | 720 |  |  | 1835.8191 |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Рассветная, д.7
Теплоснабжение | [18 empty] | ГВС | [11 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал | [5 empty] | Дата и время |  |  |  |  | V1, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 490023.625 | [5 empty] | 484162.625 |  |  |  | 11946.7793 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  |  | 28272.3184 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 129133.3984
2023-11-22 |  |  | 483302.6562 | [5 empty] | 477532.9062 |  |  |  | 11686.6865 | [5 empty] | 2023-11-22 |  |  |  |  | 27614.2637 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 127297.5781
Итого: |  |  | 6720.9688 | [5 empty] | 6629.7188 |  |  |  | 260.0928 | [5 empty] | 720 |  |  |  |  | 658.0547 |  |  | 38.2396 |  |  |  | 720 |  | 1835.8203
ГВС закрытая система. ГВС по ТВ 2.
260.0928
Тепловая энергия по вычеслителю:
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 38.2396
Тепловая энергия -тепловая энергия ГВС
221.8532
| Объем ХВС для нужд ГВС: | [14 empty] | 658.0547
| Объем холодной воды для нужд ХВС+ГВС: | [14 empty] | 1835.8203
На закрытой системе ГВС корректировка данных по температуре холодной воды: Qхв не производиться
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Р8
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "УК Никольский"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Рассветная, д.8
Тепловычеслитель: | [29 empty] | 2027-07-23
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [5 empty] | 51800 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=51800; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0;Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Рассветная, д.8
Дата |  | Теплоснабжение | [20 empty] | ГВС | [8 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  |  | ∆M, т | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  | T3, м3 |  |  | ∆V, м3 |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
22.11.2023 |  | 85.4862 |  |  |  | 49.4702 |  | 199.7719 |  |  | 199.2419 |  |  |  |  | 0.52992 | 7.234 |  |  | 24 |  |  | 16.8565 |  |  | 16.8565 |  | 0.97953 | 24 |  |  | 49.822 |  | 24
23.11.2023 |  | 82.7883 |  |  |  | 50.0153 |  | 210.9922 |  |  | 210.3036 |  |  |  |  | 0.68858 | 6.9595 |  |  | 24 |  |  | 16.1555 |  |  | 16.1555 |  | 0.9388 | 24 |  |  | 50.531 |  | 24
24.11.2023 |  | 70.4064 |  |  |  | 45.0976 |  | 202.8861 |  |  | 202.1539 |  |  |  |  | 0.73225 | 5.1745 |  |  | 24 |  |  | 16.317 |  |  | 16.317 |  | 0.94818 | 24 |  |  | 49.558 |  | 24
25.11.2023 |  | 71.8055 |  |  |  | 44.6202 |  | 204.6699 |  |  | 203.9203 |  |  |  |  | 0.74954 | 5.6047 |  |  | 24 |  |  | 20.1365 |  |  | 20.1365 |  | 1.1701 | 24 |  |  | 60.584 |  | 24
26.11.2023 |  | 76.1716 |  |  |  | 46.0204 |  | 212.7201 |  |  | 211.8176 |  |  |  |  | 0.90248 | 6.465 |  |  | 24 |  |  | 21.848 |  |  | 21.848 |  | 1.2696 | 24 |  |  | 63.263 |  | 24
27.11.2023 |  | 76.9251 |  |  |  | 47.149 |  | 211.9004 |  |  | 210.8307 |  |  |  |  | 1.0697 | 6.3704 |  |  | 24 |  |  | 17.359 |  |  | 17.359 |  | 1.0087 | 24 |  |  | 53.261 |  | 24
28.11.2023 |  | 80.235 |  |  |  | 47.9015 |  | 207.9754 |  |  | 206.6772 |  |  |  |  | 1.2983 | 6.7978 |  |  | 24 |  |  | 18.2655 |  |  | 18.2655 |  | 1.0614 | 24 |  |  | 53.397 |  | 24
29.11.2023 |  | 80.8347 |  |  |  | 47.8836 |  | 202.722 |  |  | 201.3016 |  |  |  |  | 1.4204 | 6.7589 |  |  | 24 |  |  | 17.1425 |  |  | 17.1425 |  | 0.99615 | 24 |  |  | 50.435 |  | 24
30.11.2023 |  | 79.4094 |  |  |  | 47.9768 |  | 211.5353 |  |  | 210.0723 |  |  |  |  | 1.4631 | 6.7304 |  |  | 24 |  |  | 18.2965 |  |  | 18.2965 |  | 1.0632 | 24 |  |  | 54.427 |  | 24
01.12.2023 |  | 73.3286 |  |  |  | 46.2912 |  | 213.2336 |  |  | 211.6736 |  |  |  |  | 1.56 | 5.8465 |  |  | 24 |  |  | 17.1965 |  |  | 17.1965 |  | 0.99929 | 24 |  |  | 52.387 |  | 24
02.12.2023 |  | 73.9387 |  |  |  | 45.4466 |  | 206.9437 |  |  | 205.3157 |  |  |  |  | 1.628 | 5.9787 |  |  | 24 |  |  | 19.629 |  |  | 19.629 |  | 1.1406 | 24 |  |  | 58.256 |  | 24
03.12.2023 |  | 75.1151 |  |  |  | 46.208 |  | 212.5598 |  |  | 210.7315 |  |  |  |  | 1.8283 | 6.2386 |  |  | 24 |  |  | 20.1685 |  |  | 20.1685 |  | 1.172 | 24 |  |  | 62.766 |  | 24
04.12.2023 |  | 84.0485 |  |  |  | 48.7827 |  | 200.3723 |  |  | 198.6601 |  |  |  |  | 1.7122 | 7.1514 |  |  | 24 |  |  | 18.0495 |  |  | 18.0495 |  | 1.0489 | 24 |  |  | 56.336 |  | 24
05.12.2023 |  | 95.1372 |  |  |  | 55.1004 |  | 213.562 |  |  | 212.3071 |  |  |  |  | 1.2548 | 8.6405 |  |  | 24 |  |  | 16.5455 |  |  | 16.5455 |  | 0.96146 | 24 |  |  | 49.558 |  | 24
06.12.2023 |  | 90.5825 |  |  |  | 52.2368 |  | 201.7098 |  |  | 200.5796 |  |  |  |  | 1.1302 | 7.8079 |  |  | 24 |  |  | 16.4925 |  |  | 16.4925 |  | 0.95838 | 24 |  |  | 50.677 |  | 24
07.12.2023 |  | 100.1593 |  |  |  | 55.6611 |  | 196.6203 |  |  | 195.4469 |  |  |  |  | 1.1735 | 8.8386 |  |  | 24 |  |  | 16.385 |  |  | 16.385 |  | 0.95213 | 24 |  |  | 50.183 |  | 24
08.12.2023 |  | 100.736 |  |  |  | 54.0619 |  | 185.9824 |  |  | 185.0048 |  |  |  |  | 0.97758 | 8.756 |  |  | 24 |  |  | 17.0025 |  |  | 17.0025 |  | 0.98802 | 24 |  |  | 52.015 |  | 24
09.12.2023 |  | 102.0544 |  |  |  | 53.7598 |  | 187.0856 |  |  | 186.0775 |  |  |  |  | 1.0081 | 9.1133 |  |  | 24 |  |  | 18.8655 |  |  | 18.8655 |  | 1.0963 | 24 |  |  | 57.376 |  | 24
10.12.2023 |  | 102.6778 |  |  |  | 54.312 |  | 192.4152 |  |  | 191.3795 |  |  |  |  | 1.0357 | 9.3882 |  |  | 24 |  |  | 21.456 |  |  | 21.456 |  | 1.2468 | 24 |  |  | 62.389 |  | 24
11.12.2023 |  | 101.8372 |  |  |  | 54.0601 |  | 186.8245 |  |  | 185.7385 |  |  |  |  | 1.086 | 9.0083 |  |  | 24 |  |  | 17.539 |  |  | 17.539 |  | 1.0192 | 24 |  |  | 52.499 |  | 24
12.12.2023 |  | 101.1404 |  |  |  | 53.8182 |  | 185.7231 |  |  | 184.7658 |  |  |  |  | 0.95731 | 8.8631 |  |  | 24 |  |  | 16.4525 |  |  | 16.4525 |  | 0.95605 | 24 |  |  | 50.611 |  | 24
13.12.2023 |  | 101.1559 |  |  |  | 53.2444 |  | 184.6018 |  |  | 183.5391 |  |  |  |  | 1.0627 | 8.9236 |  |  | 24 |  |  | 17.115 |  |  | 17.115 |  | 0.99455 | 24 |  |  | 53.796 |  | 24
14.12.2023 |  | 101.2461 |  |  |  | 55.2661 |  | 199.9221 |  |  | 198.8221 |  |  |  |  | 1.1001 | 9.2784 |  |  | 24 |  |  | 16.5595 |  |  | 16.5595 |  | 0.96227 | 24 |  |  | 47.57 |  | 24
15.12.2023 |  | 101.0832 |  |  |  | 55.6157 |  | 202.2154 |  |  | 200.9404 |  |  |  |  | 1.275 | 9.2909 |  |  | 24 |  |  | 18.023 |  |  | 18.023 |  | 1.0473 | 24 |  |  | 51.33 |  | 24
16.12.2023 |  | 101.7111 |  |  |  | 56.8309 |  | 209.3416 |  |  | 208.007 |  |  |  |  | 1.3347 | 9.4988 |  |  | 24 |  |  | 18.2205 |  |  | 18.2205 |  | 1.0588 | 24 |  |  | 55.732 |  | 24
17.12.2023 |  | 101.3563 |  |  |  | 58.287 |  | 196.7133 |  |  | 195.107 |  |  |  |  | 1.6062 | 8.5931 |  |  | 24 |  |  | 21.362 |  |  | 21.362 |  | 1.2413 | 24 |  |  | 60.097 |  | 24
18.12.2023 |  | 100.4111 |  |  |  | 62.2947 |  | 187.2028 |  |  | 185.017 |  |  |  |  | 2.1858 | 7.3003 |  |  | 24 |  |  | 18.271 |  |  | 18.271 |  | 1.0617 | 24 |  |  | 50.905 |  | 24
19.12.2023 |  | 101.0384 |  |  |  | 55.0293 |  | 195.2252 |  |  | 193.8736 |  |  |  |  | 1.3516 | 9.081 |  |  | 24 |  |  | 19.2725 |  |  | 19.2725 |  | 1.1199 | 24 |  |  | 53.462 |  | 24
20.12.2023 |  | 79.5141 |  |  |  | 46.4227 |  | 169.7872 |  |  | 168.6637 |  |  |  |  | 1.1236 | 5.6363 |  |  | 24 |  |  | 18.2755 |  |  | 18.2755 |  | 1.062 | 24 |  |  | 48.673 |  | 24
21.12.2023 |  | 77.7232 |  |  |  | 46.835 |  | 202.6728 |  |  | 201.3963 |  |  |  |  | 1.2765 | 6.3229 |  |  | 24 |  |  | 18.057 |  |  | 18.057 |  | 1.0493 | 24 |  |  | 52.098 |  | 24
Итого |  | 89.0019 |  |  |  | 51.19 |  | 5995.8878 |  |  | 5959.3659 |  |  |  |  | 36.522 | 227.6517 |  |  | 720 |  |  | 543.315 |  |  | 543.315 |  | 31.572 | 720 |  |  | 1613.9943 |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Рассветная, д.8
Теплоснабжение | [18 empty] | ГВС | [11 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал | [5 empty] | Дата и время |  |  |  |  | V1, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 18177.2352 | [5 empty] | 18116.6569 |  |  |  | 546.5974 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  |  | 1780.822 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 7486.2661
2023-11-22 |  |  | 12181.3485 | [5 empty] | 12157.2904 |  |  |  | 318.9457 | [5 empty] | 2023-11-22 |  |  |  |  | 1237.5069 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 5872.2722
Итого: |  |  | 5995.8867 | [5 empty] | 5959.3665 |  |  |  | 227.6517 | [5 empty] | 720 |  |  |  |  | 543.315 |  |  | 31.572 |  |  |  | 720 |  | 1613.9939
ГВС закрытая система. ГВС по ТВ 2.
227.6517
Тепловая энергия по вычеслителю:
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 31.572
Тепловая энергия -тепловая энергия ГВС
196.0796
| Объем ХВС для нужд ГВС: | [14 empty] | 543.315
| Объем холодной воды для нужд ХВС+ГВС: | [14 empty] | 1613.9939
На закрытой системе ГВС корректировка данных по температуре холодной воды: Qхв не производиться
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Р10
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "УК Никольский"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Рассветная д.10
Тепловычеслитель: | [29 empty] | 2027-08-07
[7 empty] | СПТ944 |  |  |  |  | Заводской номер: | [5 empty] | 2015 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Рассветная д.10
Дата |  | Теплоснабжение | [20 empty] | ГВС | [8 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  |  | ∆M, т | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  | T3, м3 |  |  | ∆V, м3 |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
22.11.2023 |  | 85.2046 |  |  |  | 50.9105 |  | 181.5087 |  |  | 182.0448 |  |  |  |  | -0.53607 | 6.1981 |  |  | 24 |  |  | 13.621 |  |  | 13.621 |  | 0.79152 | 24 |  |  | 40.035 |  | 24
23.11.2023 |  | 81.6524 |  |  |  | 47.4881 |  | 150.7918 |  |  | 151.1104 |  |  |  |  | -0.31857 | 5.1407 |  |  | 24 |  |  | 14.0715 |  |  | 14.0715 |  | 0.81769 | 24 |  |  | 39.871 |  | 24
24.11.2023 |  | 69.8532 |  |  |  | 47.0397 |  | 176.8867 |  |  | 177.3647 |  |  |  |  | -0.47809 | 4.0343 |  |  | 24 |  |  | 13.0625 |  |  | 13.0625 |  | 0.75906 | 24 |  |  | 38.589 |  | 24
25.11.2023 |  | 71.7529 |  |  |  | 46.5191 |  | 173.1307 |  |  | 173.5298 |  |  |  |  | -0.39915 | 4.3372 |  |  | 24 |  |  | 14.306 |  |  | 14.306 |  | 0.83132 | 24 |  |  | 42.277 |  | 24
26.11.2023 |  | 75.8736 |  |  |  | 46.2642 |  | 160.2148 |  |  | 160.475 |  |  |  |  | -0.26016 | 4.708 |  |  | 23.9994 |  |  | 17.606 |  |  | 17.606 |  | 1.0231 | 23.9994 |  |  | 49.459 |  | 23.9994
27.11.2023 |  | 76.4644 |  |  |  | 45.5277 |  | 141.4673 |  |  | 141.7861 |  |  |  |  | -0.31888 | 4.364 |  |  | 23.9994 |  |  | 14.7445 |  |  | 14.7445 |  | 0.8568 | 23.9994 |  |  | 43.378 |  | 23.9994
28.11.2023 |  | 80.0698 |  |  |  | 46.7176 |  | 157.1321 |  |  | 157.6187 |  |  |  |  | -0.48656 | 5.2067 |  |  | 24 |  |  | 15.6545 |  |  | 15.6545 |  | 0.90968 | 24 |  |  | 42.566 |  | 24
29.11.2023 |  | 80.5582 |  |  |  | 50.1969 |  | 196.9133 |  |  | 197.6505 |  |  |  |  | -0.73714 | 5.9483 |  |  | 24 |  |  | 14.914 |  |  | 14.914 |  | 0.86665 | 24 |  |  | 42.025 |  | 24
30.11.2023 |  | 79.2582 |  |  |  | 48.6074 |  | 172.3328 |  |  | 172.9289 |  |  |  |  | -0.59613 | 5.2391 |  |  | 24 |  |  | 14.777 |  |  | 14.777 |  | 0.85869 | 24 |  |  | 41.873 |  | 24
01.12.2023 |  | 72.6758 |  |  |  | 46.7929 |  | 171.9189 |  |  | 172.5767 |  |  |  |  | -0.65782 | 4.4337 |  |  | 24 |  |  | 13.38 |  |  | 13.38 |  | 0.77751 | 24 |  |  | 39.757 |  | 24
02.12.2023 |  | 73.7425 |  |  |  | 47.5924 |  | 194.0894 |  |  | 194.7717 |  |  |  |  | -0.68225 | 5.0298 |  |  | 24 |  |  | 14.7085 |  |  | 14.7085 |  | 0.85471 | 24 |  |  | 43.292 |  | 24
03.12.2023 |  | 74.8415 |  |  |  | 47.0856 |  | 177.4951 |  |  | 178.0761 |  |  |  |  | -0.58098 | 4.8853 |  |  | 24 |  |  | 18.1665 |  |  | 18.1665 |  | 1.0557 | 24 |  |  | 52.622 |  | 24
04.12.2023 |  | 84.0137 |  |  |  | 50.1774 |  | 184.2531 |  |  | 184.8132 |  |  |  |  | -0.5601 | 6.1618 |  |  | 24 |  |  | 14.233 |  |  | 14.233 |  | 0.82708 | 24 |  |  | 42.168 |  | 24
05.12.2023 |  | 94.7772 |  |  |  | 52.168 |  | 160.5051 |  |  | 161.0099 |  |  |  |  | -0.50484 | 6.8203 |  |  | 24 |  |  | 16.0235 |  |  | 16.0235 |  | 0.93113 | 24 |  |  | 44.401 |  | 24
06.12.2023 |  | 90.4986 |  |  |  | 50.434 |  | 149.9935 |  |  | 150.5752 |  |  |  |  | -0.58173 | 5.9813 |  |  | 23.9994 |  |  | 14.912 |  |  | 14.912 |  | 0.86654 | 23.9994 |  |  | 41.583 |  | 23.9994
07.12.2023 |  | 99.8608 |  |  |  | 57.2501 |  | 190.9544 |  |  | 191.5 |  |  |  |  | -0.54561 | 8.1441 |  |  | 24 |  |  | 14.4965 |  |  | 14.4965 |  | 0.84239 | 24 |  |  | 39.985 |  | 24
08.12.2023 |  | 100.425 |  |  |  | 57.4747 |  | 196.512 |  |  | 196.9814 |  |  |  |  | -0.46944 | 8.4327 |  |  | 24 |  |  | 15.424 |  |  | 15.424 |  | 0.89629 | 24 |  |  | 45.774 |  | 24
09.12.2023 |  | 101.8141 |  |  |  | 57.6742 |  | 199.2293 |  |  | 199.5744 |  |  |  |  | -0.34505 | 8.791 |  |  | 24 |  |  | 17.15 |  |  | 17.15 |  | 0.99659 | 24 |  |  | 49.527 |  | 24
10.12.2023 |  | 102.4012 |  |  |  | 57.2271 |  | 193.2242 |  |  | 193.516 |  |  |  |  | -0.29179 | 8.7315 |  |  | 24 |  |  | 19.8405 |  |  | 19.8405 |  | 1.1529 | 24 |  |  | 54.542 |  | 24
11.12.2023 |  | 101.537 |  |  |  | 57.6525 |  | 193.5092 |  |  | 193.8194 |  |  |  |  | -0.31023 | 8.504 |  |  | 24 |  |  | 14.9495 |  |  | 14.9495 |  | 0.86872 | 24 |  |  | 41.41 |  | 24
12.12.2023 |  | 100.7424 |  |  |  | 57.4149 |  | 195.8446 |  |  | 196.0734 |  |  |  |  | -0.22881 | 8.4999 |  |  | 24 |  |  | 14.7775 |  |  | 14.7775 |  | 0.85872 | 24 |  |  | 42.232 |  | 24
13.12.2023 |  | 100.9191 |  |  |  | 57.5206 |  | 201.1839 |  |  | 201.5162 |  |  |  |  | -0.33234 | 8.7237 |  |  | 24 |  |  | 16.863 |  |  | 16.863 |  | 0.97991 | 24 |  |  | 44.98 |  | 24
14.12.2023 |  | 100.8952 |  |  |  | 56.3828 |  | 182.4424 |  |  | 182.761 |  |  |  |  | -0.31863 | 8.1246 |  |  | 24 |  |  | 14.1705 |  |  | 14.1705 |  | 0.82345 | 24 |  |  | 41.046 |  | 24
15.12.2023 |  | 100.6915 |  |  |  | 56.8624 |  | 185.0552 |  |  | 185.4138 |  |  |  |  | -0.35863 | 8.1256 |  |  | 24 |  |  | 14.694 |  |  | 14.694 |  | 0.85387 | 24 |  |  | 40.771 |  | 24
16.12.2023 |  | 101.266 |  |  |  | 55.0709 |  | 166.3202 |  |  | 166.5631 |  |  |  |  | -0.24284 | 7.6848 |  |  | 24 |  |  | 16.257 |  |  | 16.257 |  | 0.94469 | 24 |  |  | 45.378 |  | 24
17.12.2023 |  | 101.0729 |  |  |  | 57.4661 |  | 195.0786 |  |  | 195.5908 |  |  |  |  | -0.51219 | 8.5047 |  |  | 24 |  |  | 18.3845 |  |  | 18.3845 |  | 1.0683 | 24 |  |  | 51.191 |  | 24
18.12.2023 |  | 100.3027 |  |  |  | 57.4368 |  | 195.0262 |  |  | 195.481 |  |  |  |  | -0.45477 | 8.3646 |  |  | 23.9994 |  |  | 15.8815 |  |  | 15.8815 |  | 0.92287 | 23.9994 |  |  | 43.993 |  | 23.9994
19.12.2023 |  | 100.6867 |  |  |  | 55.6462 |  | 168.1764 |  |  | 168.6257 |  |  |  |  | -0.4493 | 7.539 |  |  | 23.9994 |  |  | 15.322 |  |  | 15.322 |  | 0.89036 | 23.9994 |  |  | 41.224 |  | 23.9994
20.12.2023 |  | 72.7127 |  |  |  | 44.5909 |  | 157.7548 |  |  | 158.1668 |  |  |  |  | -0.41205 | 4.4669 |  |  | 24 |  |  | 15.954 |  |  | 15.954 |  | 0.92709 | 24 |  |  | 40.712 |  | 24
21.12.2023 |  | 76.6592 |  |  |  | 48.1396 |  | 190.8255 |  |  | 191.0525 |  |  |  |  | -0.22704 | 5.327 |  |  | 24 |  |  | 15.437 |  |  | 15.437 |  | 0.89704 | 24 |  |  | 41.488 |  | 24
Итого |  | 88.4408 |  |  |  | 51.9111 |  | 5359.7701 |  |  | 5372.9673 |  |  |  |  | -13.1972 | 196.453 |  |  | 719.9972 |  |  | 463.782 |  |  | 463.782 |  | 26.9504 | 719.9972 |  |  | 1308.1491 |  | 719.9972
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Рассветная д.10
Теплоснабжение | [18 empty] | ГВС | [11 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал | [5 empty] | Дата и время |  |  |  |  | V1, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 109826.9877 | [5 empty] | 108872.8108 |  |  |  | 2913.7956 | [5 empty] | 2023-12-22 00:02 |  |  |  |  | 9342.3435 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 34983.9887
2023-11-22 |  |  | 104467.2175 | [5 empty] | 103499.8436 |  |  |  | 2717.3426 | [5 empty] | 2023-11-22 00:03 |  |  |  |  | 8878.5614 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 33675.8396
Итого: |  |  | 5359.7701 | [5 empty] | 5372.9672 |  |  |  | 196.453 | [5 empty] | 719.9972 |  |  |  |  | 463.782 |  |  | 26.9504 |  |  |  | 719.998 |  | 1308.1491
ГВС закрытая система. ГВС по ТВ 2.
196.453
Тепловая энергия по вычеслителю:
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 26.9504
Тепловая энергия -тепловая энергия ГВС
169.5026
| Объем ХВС для нужд ГВС: | [14 empty] | 463.782
| Объем холодной воды для нужд ХВС+ГВС: | [14 empty] | 1308.1491
На закрытой системе ГВС корректировка данных по температуре холодной воды: Qхв не производиться
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Н2
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "Управляющая компания Проспект"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Никольский проспект, д. 2
Тепловычеслитель: | [32 empty] | 2024-07-29
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [6 empty] | 5660 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=05660; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Никольский проспект, д. 2
Дата |  | Теплоснабжение | [21 empty] | ГВС | [10 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | Вода на ГВС V3 |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | V1, м3 |  |  | Нараб.,ч
22.11.23 00:00 |  | 84.4033 |  |  |  | 48.8788 |  | 148.4893 |  |  | 128.4914 |  |  | 19.9978 |  |  | 6.2776 |  |  | 24 |  |  | 14.512 |  |  |  |  | 0.84329 |  | 24 |  |  |  | 30.558 |  |  | 24
23.11.23 00:00 |  | 81.3349 |  |  |  | 46.6639 |  | 136.4395 |  |  | 117.6817 |  |  | 18.7579 |  |  | 5.6261 |  |  | 24 |  |  | 13.9065 |  |  |  |  | 0.80811 |  | 24 |  |  |  | 31.0025 |  |  | 24
24.11.23 00:00 |  | 69.5703 |  |  |  | 49.2078 |  | 202.1581 |  |  | 181.7538 |  |  | 20.4043 |  |  | 5.1499 |  |  | 24 |  |  | 12.3265 |  |  |  |  | 0.71629 |  | 24 |  |  |  | 32.8545 |  |  | 24
25.11.23 00:00 |  | 71.1027 |  |  |  | 51.7692 |  | 228.5036 |  |  | 206.5937 |  |  | 21.9099 |  |  | 5.586 |  |  | 24 |  |  | 12.6325 |  |  |  |  | 0.73408 |  | 24 |  |  |  | 37.5865 |  |  | 24
26.11.23 00:00 |  | 75.2035 |  |  |  | 46.8253 |  | 158.6281 |  |  | 137.0874 |  |  | 21.5407 |  |  | 5.5353 |  |  | 24 |  |  | 15.8745 |  |  |  |  | 0.92247 |  | 24 |  |  |  | 39.9105 |  |  | 24
27.11.23 00:00 |  | 75.9859 |  |  |  | 44.5596 |  | 132.632 |  |  | 114.1751 |  |  | 18.4569 |  |  | 5.0104 |  |  | 24 |  |  | 14.029 |  |  |  |  | 0.81523 |  | 24 |  |  |  | 38.299 |  |  | 24
28.11.23 00:00 |  | 79.2719 |  |  |  | 46.4829 |  | 142.2052 |  |  | 124.8147 |  |  | 17.3905 |  |  | 5.4937 |  |  | 24 |  |  | 12.26 |  |  |  |  | 0.71243 |  | 24 |  |  |  | 36.993 |  |  | 24
29.11.23 00:00 |  | 79.914 |  |  |  | 47.1899 |  | 147.0534 |  |  | 127.579 |  |  | 19.4744 |  |  | 5.7549 |  |  | 24 |  |  | 14.1645 |  |  |  |  | 0.8231 |  | 24 |  |  |  | 33.1565 |  |  | 24
30.11.23 00:00 |  | 78.7959 |  |  |  | 45.6372 |  | 129.8775 |  |  | 112.3737 |  |  | 17.5038 |  |  | 5.1264 |  |  | 24 |  |  | 12.935 |  |  |  |  | 0.75165 |  | 24 |  |  |  | 31.1065 |  |  | 24
01.12.23 00:00 |  | 72.3358 |  |  |  | 44.412 |  | 140.769 |  |  | 123.3135 |  |  | 17.4555 |  |  | 4.7273 |  |  | 24 |  |  | 12.6605 |  |  |  |  | 0.7357 |  | 24 |  |  |  | 32.15 |  |  | 24
02.12.23 00:00 |  | 73.1685 |  |  |  | 46.6351 |  | 164.9948 |  |  | 146.3714 |  |  | 18.6234 |  |  | 5.2712 |  |  | 24 |  |  | 12.596 |  |  |  |  | 0.73195 |  | 24 |  |  |  | 32.9405 |  |  | 24
03.12.23 00:00 |  | 74.25 |  |  |  | 44.8378 |  | 139.5045 |  |  | 119.8278 |  |  | 19.6766 |  |  | 5.0069 |  |  | 24 |  |  | 15.064 |  |  |  |  | 0.87537 |  | 24 |  |  |  | 37.0145 |  |  | 24
04.12.23 00:00 |  | 81.9398 |  |  |  | 48.2086 |  | 156.6217 |  |  | 136.2318 |  |  | 20.3899 |  |  | 6.2842 |  |  | 24 |  |  | 14.884 |  |  |  |  | 0.86491 |  | 24 |  |  |  | 34.8365 |  |  | 24
05.12.23 00:00 |  | 93.8997 |  |  |  | 48.1521 |  | 117.837 |  |  | 100.9956 |  |  | 16.8414 |  |  | 6.2249 |  |  | 24 |  |  | 12.902 |  |  |  |  | 0.74974 |  | 24 |  |  |  | 31.926 |  |  | 24
06.12.23 00:00 |  | 89.3646 |  |  |  | 46.2388 |  | 115.643 |  |  | 97.357 |  |  | 18.286 |  |  | 5.8528 |  |  | 24 |  |  | 14.505 |  |  |  |  | 0.84289 |  | 24 |  |  |  | 30.71 |  |  | 24
07.12.23 00:00 |  | 98.4879 |  |  |  | 52.1679 |  | 146.5437 |  |  | 127.105 |  |  | 19.4387 |  |  | 7.8332 |  |  | 24 |  |  | 14.1065 |  |  |  |  | 0.81973 |  | 24 |  |  |  | 32.4165 |  |  | 24
08.12.23 00:00 |  | 99.0716 |  |  |  | 54.5406 |  | 171.6129 |  |  | 149.4716 |  |  | 22.1413 |  |  | 8.8855 |  |  | 24 |  |  | 15.696 |  |  |  |  | 0.91209 |  | 24 |  |  |  | 35.78 |  |  | 24
09.12.23 00:00 |  | 100.2162 |  |  |  | 54.4506 |  | 173.1312 |  |  | 151.5877 |  |  | 21.5435 |  |  | 9.134 |  |  | 24 |  |  | 14.856 |  |  |  |  | 0.86328 |  | 24 |  |  |  | 31.194 |  |  | 24
10.12.23 00:00 |  | 100.8773 |  |  |  | 54.1952 |  | 168.6186 |  |  | 146.362 |  |  | 22.2566 |  |  | 9.1147 |  |  | 24 |  |  | 16.015 |  |  |  |  | 0.93063 |  | 24 |  |  |  | 32.6395 |  |  | 24
11.12.23 00:00 |  | 100.2165 |  |  |  | 54.0451 |  | 172.6164 |  |  | 150.9547 |  |  | 21.6617 |  |  | 9.1781 |  |  | 24 |  |  | 15.2855 |  |  |  |  | 0.88824 |  | 24 |  |  |  | 29.332 |  |  | 24
12.12.23 00:00 |  | 99.6156 |  |  |  | 53.6769 |  | 172.5829 |  |  | 150.5385 |  |  | 22.0444 |  |  | 9.1475 |  |  | 24 |  |  | 15.77 |  |  |  |  | 0.91639 |  | 24 |  |  |  | 27.876 |  |  | 24
13.12.23 00:00 |  | 99.6247 |  |  |  | 53.2171 |  | 170.9914 |  |  | 149.8338 |  |  | 21.1576 |  |  | 9.0963 |  |  | 24 |  |  | 14.875 |  |  |  |  | 0.86439 |  | 24 |  |  |  | 30.7085 |  |  | 24
14.12.23 00:00 |  | 99.7863 |  |  |  | 49.9053 |  | 138.9228 |  |  | 118.5687 |  |  | 20.3541 |  |  | 7.9759 |  |  | 24 |  |  | 15.613 |  |  |  |  | 0.90727 |  | 24 |  |  |  | 32.0335 |  |  | 24
15.12.23 00:00 |  | 99.5553 |  |  |  | 48.5827 |  | 130.2763 |  |  | 112.1826 |  |  | 18.0937 |  |  | 7.5481 |  |  | 24 |  |  | 13.6895 |  |  |  |  | 0.7955 |  | 24 |  |  |  | 29.368 |  |  | 24
16.12.23 00:00 |  | 100.1618 |  |  |  | 47.5459 |  | 121.0932 |  |  | 100.927 |  |  | 20.1661 |  |  | 7.3577 |  |  | 24 |  |  | 16.4595 |  |  |  |  | 0.95646 |  | 24 |  |  |  | 33.8695 |  |  | 24
17.12.23 00:00 |  | 99.9091 |  |  |  | 50.0146 |  | 143.2185 |  |  | 120.9576 |  |  | 22.2609 |  |  | 8.2908 |  |  | 24 |  |  | 17.555 |  |  |  |  | 1.0201 |  | 24 |  |  |  | 37.4665 |  |  | 24
18.12.23 00:00 |  | 99.2904 |  |  |  | 51.669 |  | 157.5255 |  |  | 135.8158 |  |  | 21.7097 |  |  | 8.6568 |  |  | 24 |  |  | 16.2415 |  |  |  |  | 0.94379 |  | 24 |  |  |  | 32.404 |  |  | 24
19.12.23 00:00 |  | 99.5905 |  |  |  | 49.3513 |  | 131.8356 |  |  | 110.7598 |  |  | 21.0759 |  |  | 7.6926 |  |  | 24 |  |  | 16.7845 |  |  |  |  | 0.97535 |  | 24 |  |  |  | 31.924 |  |  | 24
20.12.23 00:00 |  | 70.4352 |  |  |  | 42.6344 |  | 143.2619 |  |  | 121.8539 |  |  | 21.408 |  |  | 4.8847 |  |  | 24 |  |  | 16.7225 |  |  |  |  | 0.97174 |  | 24 |  |  |  | 29.8195 |  |  | 24
21.12.23 00:00 |  | 75.3844 |  |  |  | 48.7919 |  | 199.2403 |  |  | 178.6169 |  |  | 20.6234 |  |  | 6.3283 |  |  | 24 |  |  | 13.4535 |  |  |  |  | 0.78178 |  | 24 |  |  |  | 32.923 |  |  | 24
Итого |  | 87.4255 |  |  |  | 49.0163 |  | 4602.8278 |  |  | 4000.1834 |  |  | 602.6445 |  |  | 204.0515 |  |  | 720 |  |  | 438.3772 |  |  |  | 25.4741 |  |  | 720 |  |  |  | 990.798 |  |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Никольский проспект, д. 2
Теплоснабжение | [17 empty] | ГВС | [17 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 |  |  |  | V2, м3 |  |  |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 168303.7376 | [5 empty] | 154708.3199 |  |  |  | 4898.9308 |  |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 83645.1001 |  |  |  | 69888.6018 |  |  |  | 13756.4983 |  |  | - |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 43968.4064
2023-11-22 |  |  | 163700.9074 | [5 empty] | 150708.1379 |  |  |  | 4694.8793 |  |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 81846.1576 |  |  |  | 68528.0365 |  |  |  | 13318.1211 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 42977.6084
Итого: |  |  | 4602.8302 | [5 empty] | 4000.182 |  |  |  | 204.0515 |  |  |  |  | 720 |  |  | - | [7 empty] | 438.3772 |  |  | 25.4741 |  |  |  | 720 |  |  | 990.798
По ТВ2, Открытая система ГВС
| Тепловая энергия по вычеслителю: | [14 empty] | 204.0515
| Скоректированная тепловая энергия (без Qхвс): | [14 empty] | 201.7316
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 25.4741
Скоректированная тепловая энергия отопление:
176.2575
| Объем теплоносителя для нужд ГВС: | [14 empty] | 438.3772
| Объемхолодной воды для нужд ХВС: | [14 empty] | 990.798
| tхвс, град.С | [14 empty] | 5,4 град. С
По результатам анализа работы тепловой стнации производиться корректировка данных по температуре холодной воды: Qхвс= | [32 empty] | 2.3199
Представитель потребителя: | [15 empty] | Плотников В.А.____________________________
Представитель "Промтехэнерго": | [15 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Н4
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "Управляющая компания Проспект"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Никольский проспект, д. 4
Тепловычеслитель: | [32 empty] | 2024-07-29
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [6 empty] | 06289 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=06289; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Никольский проспект, д. 4
Дата |  | Теплоснабжение | [21 empty] | ГВС | [10 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | Вода на ГВС V3 |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | V1, м3 |  |  | Нараб.,ч
22.11.23 00:00 |  | 84.4419 |  |  |  | 46.147 |  | 131.8044 |  |  | 116.7658 |  |  | 15.0386 |  |  | 5.7556 |  |  | 24 |  |  | 16.8005 |  |  |  |  | 0.97628 |  | 24 |  |  |  | 34.0005 |  |  | 24
23.11.23 00:00 |  | 81.6273 |  |  |  | 44.7261 |  | 121.1256 |  |  | 106.4665 |  |  | 14.659 |  |  | 5.1358 |  |  | 24 |  |  | 16.5535 |  |  |  |  | 0.96192 |  | 24 |  |  |  | 32.2 |  |  | 24
24.11.23 00:00 |  | 69.6638 |  |  |  | 46.462 |  | 162.3397 |  |  | 151.1129 |  |  | 11.2268 |  |  | 4.3014 |  |  | 24 |  |  | 13.906 |  |  |  |  | 0.80808 |  | 24 |  |  |  | 32.6385 |  |  | 24
25.11.23 00:00 |  | 71.1365 |  |  |  | 48.6166 |  | 175.3416 |  |  | 162.8264 |  |  | 12.5151 |  |  | 4.5721 |  |  | 24 |  |  | 15.2295 |  |  |  |  | 0.88499 |  | 24 |  |  |  | 36.4165 |  |  | 24
26.11.23 00:00 |  | 75.2892 |  |  |  | 43.0695 |  | 126.1719 |  |  | 108.9556 |  |  | 17.2163 |  |  | 4.8183 |  |  | 24 |  |  | 19.304 |  |  |  |  | 1.1218 |  | 24 |  |  |  | 36.223 |  |  | 24
27.11.23 00:00 |  | 76.0326 |  |  |  | 41.6515 |  | 104.1661 |  |  | 90.3883 |  |  | 13.7779 |  |  | 4.1647 |  |  | 24 |  |  | 15.3055 |  |  |  |  | 0.8894 |  | 24 |  |  |  | 33.0355 |  |  | 24
28.11.23 00:00 |  | 79.2505 |  |  |  | 42.5436 |  | 108.0867 |  |  | 94.4206 |  |  | 13.6661 |  |  | 4.5592 |  |  | 24 |  |  | 15.2615 |  |  |  |  | 0.88685 |  | 24 |  |  |  | 31.517 |  |  | 24
29.11.23 00:00 |  | 79.818 |  |  |  | 44.0041 |  | 118.9171 |  |  | 104.9348 |  |  | 13.9824 |  |  | 4.8859 |  |  | 24 |  |  | 15.9385 |  |  |  |  | 0.92619 |  | 24 |  |  |  | 34.4095 |  |  | 24
30.11.23 00:00 |  | 78.8654 |  |  |  | 46.0748 |  | 143.7707 |  |  | 130.4012 |  |  | 13.3695 |  |  | 5.3436 |  |  | 24 |  |  | 15.9515 |  |  |  |  | 0.92694 |  | 24 |  |  |  | 32.148 |  |  | 24
01.12.23 00:00 |  | 72.4918 |  |  |  | 44.7253 |  | 148.3104 |  |  | 137.0094 |  |  | 11.3009 |  |  | 4.6357 |  |  | 24 |  |  | 14.0765 |  |  |  |  | 0.81799 |  | 24 |  |  |  | 30.7815 |  |  | 24
02.12.23 00:00 |  | 73.2903 |  |  |  | 46.2581 |  | 168.3495 |  |  | 156.8631 |  |  | 11.4864 |  |  | 5.0963 |  |  | 24 |  |  | 14.549 |  |  |  |  | 0.84544 |  | 24 |  |  |  | 34.1315 |  |  | 24
03.12.23 00:00 |  | 74.404 |  |  |  | 45.1639 |  | 146.4465 |  |  | 130.9647 |  |  | 15.4818 |  |  | 4.9944 |  |  | 24 |  |  | 18.159 |  |  |  |  | 1.0552 |  | 24 |  |  |  | 35.8695 |  |  | 24
04.12.23 00:00 |  | 82.4312 |  |  |  | 47.7153 |  | 153.9607 |  |  | 141.3819 |  |  | 12.5789 |  |  | 5.9532 |  |  | 24 |  |  | 15.274 |  |  |  |  | 0.88757 |  | 24 |  |  |  | 30.9225 |  |  | 24
05.12.23 00:00 |  | 94.0495 |  |  |  | 50.1697 |  | 130.2783 |  |  | 119.0471 |  |  | 11.2312 |  |  | 6.2969 |  |  | 24 |  |  | 13.41 |  |  |  |  | 0.77926 |  | 24 |  |  |  | 30.012 |  |  | 24
06.12.23 00:00 |  | 89.4126 |  |  |  | 48.0429 |  | 127.3818 |  |  | 114.6485 |  |  | 12.7333 |  |  | 5.8952 |  |  | 24 |  |  | 14.983 |  |  |  |  | 0.87066 |  | 24 |  |  |  | 30.8945 |  |  | 24
07.12.23 00:00 |  | 98.6599 |  |  |  | 52.9916 |  | 154.4015 |  |  | 141.3866 |  |  | 13.0149 |  |  | 7.7648 |  |  | 24 |  |  | 15.684 |  |  |  |  | 0.9114 |  | 24 |  |  |  | 30.833 |  |  | 24
08.12.23 00:00 |  | 99.1926 |  |  |  | 52.4818 |  | 155.2583 |  |  | 139.2865 |  |  | 15.9718 |  |  | 8.1151 |  |  | 24 |  |  | 18.5385 |  |  |  |  | 1.0773 |  | 24 |  |  |  | 34.31 |  |  | 24
09.12.23 00:00 |  | 100.3657 |  |  |  | 52.069 |  | 155.3065 |  |  | 140.4189 |  |  | 14.8876 |  |  | 8.3014 |  |  | 24 |  |  | 17.4165 |  |  |  |  | 1.0121 |  | 24 |  |  |  | 32.107 |  |  | 24
10.12.23 00:00 |  | 101.041 |  |  |  | 52.7111 |  | 159.6374 |  |  | 142.3531 |  |  | 17.2843 |  |  | 8.6533 |  |  | 24 |  |  | 19.908 |  |  |  |  | 1.1569 |  | 24 |  |  |  | 35.061 |  |  | 24
11.12.23 00:00 |  | 100.3159 |  |  |  | 51.7253 |  | 155.1906 |  |  | 140.4435 |  |  | 14.7471 |  |  | 8.3289 |  |  | 24 |  |  | 17.2345 |  |  |  |  | 1.0015 |  | 24 |  |  |  | 31.251 |  |  | 24
12.12.23 00:00 |  | 99.7075 |  |  |  | 51.2589 |  | 155.0306 |  |  | 141.0033 |  |  | 14.0273 |  |  | 8.2547 |  |  | 24 |  |  | 16.445 |  |  |  |  | 0.95562 |  | 24 |  |  |  | 32.006 |  |  | 24
13.12.23 00:00 |  | 99.7803 |  |  |  | 51.2749 |  | 157.3864 |  |  | 144.9074 |  |  | 12.4789 |  |  | 8.2989 |  |  | 24 |  |  | 14.942 |  |  |  |  | 0.86828 |  | 24 |  |  |  | 30.56 |  |  | 24
14.12.23 00:00 |  | 100.0003 |  |  |  | 51.9829 |  | 156.6594 |  |  | 143.7514 |  |  | 12.908 |  |  | 8.2185 |  |  | 24 |  |  | 15.261 |  |  |  |  | 0.88682 |  | 24 |  |  |  | 30.8015 |  |  | 24
15.12.23 00:00 |  | 99.806 |  |  |  | 51.7715 |  | 154.1604 |  |  | 141.9604 |  |  | 12.2 |  |  | 8.0612 |  |  | 24 |  |  | 14.6115 |  |  |  |  | 0.84907 |  | 24 |  |  |  | 29.5815 |  |  | 24
16.12.23 00:00 |  | 100.3718 |  |  |  | 50.7452 |  | 137.033 |  |  | 124.6299 |  |  | 12.4031 |  |  | 7.4524 |  |  | 24 |  |  | 14.4675 |  |  |  |  | 0.84071 |  | 24 |  |  |  | 32.1075 |  |  | 24
17.12.23 00:00 |  | 100.1227 |  |  |  | 52.2791 |  | 158.8426 |  |  | 142.8055 |  |  | 16.0372 |  |  | 8.464 |  |  | 24 |  |  | 18.5825 |  |  |  |  | 1.0798 |  | 24 |  |  |  | 37.2 |  |  | 24
18.12.23 00:00 |  | 99.4739 |  |  |  | 52.9732 |  | 166.3604 |  |  | 153.5828 |  |  | 12.7776 |  |  | 8.4389 |  |  | 24 |  |  | 15.321 |  |  |  |  | 0.8903 |  | 24 |  |  |  | 31.569 |  |  | 24
19.12.23 00:00 |  | 99.8806 |  |  |  | 52.7518 |  | 158.6008 |  |  | 147.065 |  |  | 11.5359 |  |  | 8.1084 |  |  | 24 |  |  | 13.9305 |  |  |  |  | 0.8095 |  | 24 |  |  |  | 29.6375 |  |  | 24
20.12.23 00:00 |  | 74.5497 |  |  |  | 44.7729 |  | 152.4037 |  |  | 138.3212 |  |  | 14.0826 |  |  | 5.1462 |  |  | 24 |  |  | 16.9615 |  |  |  |  | 0.98563 |  | 24 |  |  |  | 29.294 |  |  | 24
21.12.23 00:00 |  | 76.6795 |  |  |  | 49.3614 |  | 204.8298 |  |  | 193.8936 |  |  | 10.9362 |  |  | 6.1473 |  |  | 24 |  |  | 14.5815 |  |  |  |  | 0.84733 |  | 24 |  |  |  | 34.701 |  |  | 24
Итого |  | 87.7384 |  |  |  | 48.5507 |  | 4447.5526 |  |  | 4041.9957 |  |  | 405.5568 |  |  | 194.1621 |  |  | 720 |  |  | 478.5839 |  |  |  | 27.8105 |  |  | 720 |  |  |  | 976.2181 |  |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Никольский проспект, д. 4
Теплоснабжение | [17 empty] | ГВС | [17 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 |  |  |  | V2, м3 |  |  |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 143581.289 | [5 empty] | 129920.0147 |  |  |  | 4664.71 |  |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 77748.8634 |  |  |  | 63334.7942 |  |  |  | 14414.0691 |  |  | - |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 38736.5019
2023-11-22 |  |  | 139133.7501 | [5 empty] | 125878.0142 |  |  |  | 4470.5479 |  |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 75848.4233 |  |  |  | 61912.9381 |  |  |  | 13935.4852 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 37760.2838
Итого: |  |  | 4447.5389 | [5 empty] | 4042.0004 |  |  |  | 194.1621 |  |  |  |  | 720 |  |  | - | [7 empty] | 478.5839 |  |  | 27.8105 |  |  |  | 720 |  |  | 976.2181
По ТВ2, Открытая система ГВС
| Тепловая энергия по вычеслителю: | [14 empty] | 194.1621
| Скоректированная тепловая энергия (без Qхвс): | [14 empty] | 191.6294
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 27.8105
Скоректированная тепловая энергия отопление:
163.8189
| Объем теплоносителя для нужд ГВС: | [14 empty] | 478.5839
| Объемхолодной воды для нужд ХВС: | [14 empty] | 976.2181
| tхвс, град.С | [14 empty] | 5,4 град. С
По результатам анализа работы тепловой стнации производиться корректировка данных по температуре холодной воды: Qхвс= | [32 empty] | 2.5327
Представитель потребителя: | [15 empty] | Плотников В.А.____________________________
Представитель "Промтехэнерго": | [15 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Н6
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "Управляющая компания Проспект"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Никольский проспект, д. 6
Тепловычеслитель: | [32 empty] | 2025-08-12
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [6 empty] | 11134 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=11134; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Никольский проспект, д. 6
Дата |  | Теплоснабжение | [21 empty] | ГВС | [10 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | Вода на ГВС V3 |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | V1, м3 |  |  | Нараб.,ч
22.11.23 00:00 |  | 84.3315 |  |  |  | 51.2209 |  | 164.4343 |  |  | 154.2771 |  |  | 10.1572 |  |  | 5.9798 |  |  | 24 |  |  | 10.617 |  |  |  |  | 0.61695 |  | 24 |  |  |  | 25.924 |  |  | 24
23.11.23 00:00 |  | 81.0776 |  |  |  | 50.0691 |  | 163.3902 |  |  | 153.8493 |  |  | 9.5409 |  |  | 5.5554 |  |  | 24 |  |  | 10.245 |  |  |  |  | 0.59534 |  | 24 |  |  |  | 26.4305 |  |  | 24
24.11.23 00:00 |  | 69.9297 |  |  |  | 50.8044 |  | 224.6251 |  |  | 215.1282 |  |  | 9.4969 |  |  | 4.7931 |  |  | 24 |  |  | 9.6635 |  |  |  |  | 0.56155 |  | 24 |  |  |  | 35.517 |  |  | 24
25.11.23 00:00 |  | 71.234 |  |  |  | 51.2305 |  | 218.8154 |  |  | 207.2954 |  |  | 11.52 |  |  | 4.9821 |  |  | 24 |  |  | 11.6235 |  |  |  |  | 0.67544 |  | 24 |  |  |  | 30.2925 |  |  | 24
26.11.23 00:00 |  | 75.1806 |  |  |  | 50.7353 |  | 178.3965 |  |  | 165.428 |  |  | 12.9685 |  |  | 5.033 |  |  | 24 |  |  | 13.355 |  |  |  |  | 0.77606 |  | 24 |  |  |  | 31.8895 |  |  | 24
27.11.23 00:00 |  | 75.8769 |  |  |  | 48.4084 |  | 150.8913 |  |  | 139.6144 |  |  | 11.2769 |  |  | 4.7024 |  |  | 24 |  |  | 11.782 |  |  |  |  | 0.68465 |  | 24 |  |  |  | 27.016 |  |  | 24
28.11.23 00:00 |  | 79.1347 |  |  |  | 48.3415 |  | 150.3489 |  |  | 139.9528 |  |  | 10.3962 |  |  | 5.1443 |  |  | 24 |  |  | 11.2975 |  |  |  |  | 0.6565 |  | 24 |  |  |  | 26.0845 |  |  | 24
29.11.23 00:00 |  | 79.8301 |  |  |  | 49.3256 |  | 161.4961 |  |  | 150.7362 |  |  | 10.7599 |  |  | 5.4703 |  |  | 24 |  |  | 11.5055 |  |  |  |  | 0.66859 |  | 24 |  |  |  | 27.643 |  |  | 24
30.11.23 00:00 |  | 78.4866 |  |  |  | 49.1724 |  | 157.6026 |  |  | 146.3636 |  |  | 11.2391 |  |  | 5.1851 |  |  | 24 |  |  | 12.136 |  |  |  |  | 0.70522 |  | 24 |  |  |  | 26.264 |  |  | 24
01.12.23 00:00 |  | 72.5603 |  |  |  | 51.8685 |  | 194.6788 |  |  | 184.942 |  |  | 9.7368 |  |  | 4.5472 |  |  | 24 |  |  | 9.9725 |  |  |  |  | 0.5795 |  | 24 |  |  |  | 26.6245 |  |  | 24
02.12.23 00:00 |  | 73.2414 |  |  |  | 52.6638 |  | 208.5189 |  |  | 198.7207 |  |  | 9.7982 |  |  | 4.8219 |  |  | 24 |  |  | 9.8465 |  |  |  |  | 0.57218 |  | 24 |  |  |  | 28.8275 |  |  | 24
03.12.23 00:00 |  | 74.31 |  |  |  | 52.3941 |  | 183.4704 |  |  | 170.8734 |  |  | 12.597 |  |  | 4.6953 |  |  | 24 |  |  | 12.739 |  |  |  |  | 0.74026 |  | 24 |  |  |  | 32.622 |  |  | 24
04.12.23 00:00 |  | 80.9536 |  |  |  | 50.589 |  | 164.9115 |  |  | 154.7219 |  |  | 10.1896 |  |  | 5.5296 |  |  | 24 |  |  | 10.841 |  |  |  |  | 0.62997 |  | 24 |  |  |  | 26.7225 |  |  | 24
05.12.23 00:00 |  | 93.4563 |  |  |  | 49.8206 |  | 125.9831 |  |  | 116.6032 |  |  | 9.3799 |  |  | 5.979 |  |  | 24 |  |  | 11.197 |  |  |  |  | 0.65066 |  | 24 |  |  |  | 24.6595 |  |  | 24
06.12.23 00:00 |  | 88.8731 |  |  |  | 49.1374 |  | 129.5479 |  |  | 118.4756 |  |  | 11.0723 |  |  | 5.7041 |  |  | 24 |  |  | 12.4115 |  |  |  |  | 0.72123 |  | 24 |  |  |  | 26.0445 |  |  | 24
07.12.23 00:00 |  | 98.369 |  |  |  | 54.1514 |  | 154.8226 |  |  | 144.8045 |  |  | 10.0181 |  |  | 7.4101 |  |  | 24 |  |  | 10.713 |  |  |  |  | 0.62253 |  | 24 |  |  |  | 24.672 |  |  | 24
08.12.23 00:00 |  | 98.9521 |  |  |  | 55.0405 |  | 161.0662 |  |  | 116.6345 |  |  | 44.4316 |  |  | 9.5454 |  |  | 24 |  |  | 10.31 |  |  |  |  | 0.59911 |  | 24 |  |  |  | 24.719 |  |  | 24
09.12.23 00:00 |  | 100.1193 |  |  |  | 54.7431 |  | 161.6643 |  |  | 0 |  |  | 161.6643 |  |  | 16.2288 |  |  | 24 |  |  | 12.283 |  |  |  |  | 0.71377 |  | 24 |  |  |  | 28.866 |  |  | 24
10.12.23 00:00 |  | 100.7905 |  |  |  | 54.7796 |  | 165.8708 |  |  | 0 |  |  | 165.8708 |  |  | 16.7629 |  |  | 24 |  |  | 14.0755 |  |  |  |  | 0.81793 |  | 24 |  |  |  | 31.283 |  |  | 24
11.12.23 00:00 |  | 100.0609 |  |  |  | 55.0644 |  | 161.5573 |  |  | 0 |  |  | 161.5573 |  |  | 16.2085 |  |  | 24 |  |  | 12.253 |  |  |  |  | 0.71202 |  | 24 |  |  |  | 26.049 |  |  | 24
12.12.23 00:00 |  | 99.455 |  |  |  | 53.3925 |  | 161.4391 |  |  | 0 |  |  | 161.4391 |  |  | 16.0982 |  |  | 24 |  |  | 10.514 |  |  |  |  | 0.61097 |  | 24 |  |  |  | 24.9115 |  |  | 24
13.12.23 00:00 |  | 99.5022 |  |  |  | 55.101 |  | 161.1212 |  |  | 0 |  |  | 161.1212 |  |  | 16.0743 |  |  | 24 |  |  | 12.1395 |  |  |  |  | 0.70543 |  | 24 |  |  |  | 25.171 |  |  | 24
14.12.23 00:00 |  | 99.7904 |  |  |  | 56.6934 |  | 179.4829 |  |  | 0 |  |  | 179.4829 |  |  | 17.9581 |  |  | 24 |  |  | 10.5685 |  |  |  |  | 0.61414 |  | 24 |  |  |  | 26.837 |  |  | 24
15.12.23 00:00 |  | 99.6487 |  |  |  | 57.2341 |  | 181.0336 |  |  | 0 |  |  | 181.0336 |  |  | 18.0875 |  |  | 24 |  |  | 10.078 |  |  |  |  | 0.58563 |  | 24 |  |  |  | 29.0905 |  |  | 24
16.12.23 00:00 |  | 100.2298 |  |  |  | 55.6999 |  | 172.1129 |  |  | 0 |  |  | 172.1129 |  |  | 17.2967 |  |  | 24 |  |  | 12.2715 |  |  |  |  | 0.7131 |  | 24 |  |  |  | 29.27 |  |  | 24
17.12.23 00:00 |  | 99.9185 |  |  |  | 55.6473 |  | 176.1294 |  |  | 14.1644 |  |  | 161.965 |  |  | 16.8553 |  |  | 24 |  |  | 14.317 |  |  |  |  | 0.83196 |  | 24 |  |  |  | 32.9055 |  |  | 24
18.12.23 00:00 |  | 99.22 |  |  |  | 55.1771 |  | 167.7033 |  |  | 157.4678 |  |  | 10.2354 |  |  | 7.9748 |  |  | 24 |  |  | 10.645 |  |  |  |  | 0.61858 |  | 24 |  |  |  | 27.488 |  |  | 24
19.12.23 00:00 |  | 99.6461 |  |  |  | 55.8477 |  | 170.8311 |  |  | 160.1099 |  |  | 10.7212 |  |  | 8.1057 |  |  | 24 |  |  | 11.149 |  |  |  |  | 0.64787 |  | 24 |  |  |  | 25.481 |  |  | 24
20.12.23 00:00 |  | 76.5225 |  |  |  | 47.4692 |  | 166.1223 |  |  | 154.295 |  |  | 11.8272 |  |  | 5.3615 |  |  | 24 |  |  | 12.144 |  |  |  |  | 0.70569 |  | 24 |  |  |  | 23.9385 |  |  | 24
21.12.23 00:00 |  | 76.1918 |  |  |  | 50.2028 |  | 200.2968 |  |  | 191.1374 |  |  | 9.1594 |  |  | 5.6737 |  |  | 24 |  |  | 9.632 |  |  |  |  | 0.55971 |  | 24 |  |  |  | 24.309 |  |  | 24
Итого |  | 87.5631 |  |  |  | 52.4009 |  | 5118.3647 |  |  | 3355.5952 |  |  | 1762.7694 |  |  | 273.7641 |  |  | 720 |  |  | 342.3228 |  |  |  | 19.8924 |  |  | 720 |  |  |  | 827.5527 |  |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Никольский проспект, д. 6
Теплоснабжение | [17 empty] | ГВС | [17 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 |  |  |  | V2, м3 |  |  |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 105614.1864 | [5 empty] | 94891.8457 |  |  |  | 3241.8091 |  |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 58600.211 |  |  |  | 50600.8792 |  |  |  | 7999.3318 |  |  | - |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 25242.1327
2023-11-22 |  |  | 100495.8227 | [5 empty] | 91536.2437 |  |  |  | 2968.045 |  |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 56342.8135 |  |  |  | 48685.8045 |  |  |  | 7657.009 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 24414.5799
Итого: |  |  | 5118.3638 | [5 empty] | 3355.602 |  |  |  | 273.7641 |  |  |  |  | 720 |  |  | - | [7 empty] | 342.3228 |  |  | 19.8924 |  |  |  | 720 |  |  | 827.5527
По ТВ2, Открытая система ГВС, Расчет теплопотребления выполнен по среднему, причина выход из строя блока питания ПРЭМ Т2
Тепловая энергия по вычеслителю:
| Скоректированная тепловая энергия (без Qхвс): | [14 empty] | 156.295
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 19.8924
Скоректированная тепловая энергия отопление:
136.4026
| Объем теплоносителя для нужд ГВС: | [14 empty] | 342.3228
| Объемхолодной воды для нужд ХВС: | [14 empty] | 827.5527
| tхвс, град.С | [14 empty] | 5,4 град. С
По результатам анализа работы тепловой стнации производиться корректировка данных по температуре холодной воды: Qхвс= | [32 empty] | 1.8116
Представитель потребителя: | [15 empty] | Плотников В.А.____________________________
Представитель "Промтехэнерго": | [15 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Н10
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "УК Никольский"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Никольский проспект, д.10
Тепловычеслитель: | [29 empty] | 2025-08-11
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [5 empty] | 35513 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=35513; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Никольский проспект, д.10
Дата |  | Теплоснабжение | [20 empty] | ГВС | [8 empty] | ХВС ТВ2 V3
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  |  | ∆M, т | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  | T3, м3 |  |  | ∆V, м3 |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
22.11.2023 |  | 85.6724 |  |  |  | 45.9058 |  | 152.1126 |  |  | 150.1864 |  |  |  |  | 1.9262 | 6.1477 |  |  | 24 |  |  | 13.6925 |  |  | 13.6925 |  | 0.79567 | 24 |  |  | 35.918 |  | 24
23.11.2023 |  | 82.5464 |  |  |  | 45.0068 |  | 144.3567 |  |  | 142.4424 |  |  |  |  | 1.9143 | 5.5119 |  |  | 24 |  |  | 11.4927 |  |  | 11.4927 |  | 0.66784 | 24 |  |  | 33.052 |  | 24
24.11.2023 |  | 70.5501 |  |  |  | 42.1352 |  | 157.9931 |  |  | 156.3445 |  |  |  |  | 1.6486 | 4.5642 |  |  | 24 |  |  | 12.8937 |  |  | 12.8937 |  | 0.74926 | 24 |  |  | 35.943 |  | 24
25.11.2023 |  | 71.9747 |  |  |  | 41.8599 |  | 154.3079 |  |  | 152.8596 |  |  |  |  | 1.4483 | 4.7132 |  |  | 24 |  |  | 13.7982 |  |  | 13.7982 |  | 0.80182 | 24 |  |  | 41.642 |  | 24
26.11.2023 |  | 76.2095 |  |  |  | 41.5728 |  | 143.8118 |  |  | 142.4219 |  |  |  |  | 1.3899 | 5.0458 |  |  | 24 |  |  | 15.357 |  |  | 15.357 |  | 0.8924 | 24 |  |  | 43.298 |  | 24
27.11.2023 |  | 76.953 |  |  |  | 41.263 |  | 134.1447 |  |  | 132.9967 |  |  |  |  | 1.1479 | 4.8411 |  |  | 24 |  |  | 13.922 |  |  | 13.922 |  | 0.80901 | 24 |  |  | 37.746 |  | 24
28.11.2023 |  | 80.3723 |  |  |  | 43.5206 |  | 148.0038 |  |  | 146.5031 |  |  |  |  | 1.5007 | 5.5274 |  |  | 24 |  |  | 14.4325 |  |  | 14.4325 |  | 0.83867 | 24 |  |  | 38.322 |  | 24
29.11.2023 |  | 81.003 |  |  |  | 44.6379 |  | 150.6386 |  |  | 148.9758 |  |  |  |  | 1.6628 | 5.5608 |  |  | 24 |  |  | 13.1855 |  |  | 13.1855 |  | 0.76621 | 24 |  |  | 35.979 |  | 24
30.11.2023 |  | 79.7664 |  |  |  | 42.2502 |  | 134.5104 |  |  | 133.0229 |  |  |  |  | 1.4875 | 5.1164 |  |  | 24 |  |  | 14.5732 |  |  | 14.5732 |  | 0.84685 | 24 |  |  | 38.06 |  | 24
01.12.2023 |  | 73.2827 |  |  |  | 40.1972 |  | 135.2987 |  |  | 134.1519 |  |  |  |  | 1.1468 | 4.5278 |  |  | 24 |  |  | 14.136 |  |  | 14.136 |  | 0.82144 | 24 |  |  | 37.629 |  | 24
02.12.2023 |  | 74.0382 |  |  |  | 40.8957 |  | 145.612 |  |  | 144.4674 |  |  |  |  | 1.1445 | 4.8786 |  |  | 24 |  |  | 15.3292 |  |  | 15.3292 |  | 0.89078 | 24 |  |  | 43.392 |  | 24
03.12.2023 |  | 75.1776 |  |  |  | 39.7271 |  | 132.7827 |  |  | 131.8389 |  |  |  |  | 0.94379 | 4.7506 |  |  | 24 |  |  | 16.7428 |  |  | 16.7428 |  | 0.97292 | 24 |  |  | 44.23 |  | 24
04.12.2023 |  | 83.6419 |  |  |  | 42.5448 |  | 135.1288 |  |  | 133.935 |  |  |  |  | 1.1938 | 5.6049 |  |  | 24 |  |  | 15.575 |  |  | 15.575 |  | 0.90506 | 24 |  |  | 39.626 |  | 24
05.12.2023 |  | 95.2955 |  |  |  | 45.0466 |  | 120.8591 |  |  | 119.1655 |  |  |  |  | 1.6936 | 6.1612 |  |  | 24 |  |  | 13.4737 |  |  | 13.4737 |  | 0.78296 | 24 |  |  | 35.694 |  | 24
06.12.2023 |  | 90.7443 |  |  |  | 43.236 |  | 122.9085 |  |  | 121.1197 |  |  |  |  | 1.7888 | 5.925 |  |  | 24 |  |  | 16.179 |  |  | 16.179 |  | 0.94016 | 24 |  |  | 39.828 |  | 24
07.12.2023 |  | 100.3616 |  |  |  | 49.8995 |  | 144.5614 |  |  | 142.3101 |  |  |  |  | 2.2514 | 7.4249 |  |  | 24 |  |  | 13.634 |  |  | 13.634 |  | 0.79227 | 24 |  |  | 36.008 |  | 24
08.12.2023 |  | 100.9738 |  |  |  | 49.9873 |  | 147.321 |  |  | 144.9469 |  |  |  |  | 2.3741 | 7.6486 |  |  | 24 |  |  | 13.0692 |  |  | 13.0692 |  | 0.75945 | 24 |  |  | 36.142 |  | 24
09.12.2023 |  | 102.2853 |  |  |  | 49.1346 |  | 147.5826 |  |  | 145.1938 |  |  |  |  | 2.3888 | 7.9809 |  |  | 24 |  |  | 14.6715 |  |  | 14.6715 |  | 0.85256 | 24 |  |  | 41.773 |  | 24
10.12.2023 |  | 102.9158 |  |  |  | 48.9064 |  | 151.7832 |  |  | 149.2598 |  |  |  |  | 2.5234 | 8.3422 |  |  | 24 |  |  | 17.8302 |  |  | 17.8302 |  | 1.0361 | 24 |  |  | 46.726 |  | 24
11.12.2023 |  | 102.0671 |  |  |  | 48.8245 |  | 147.7096 |  |  | 145.2679 |  |  |  |  | 2.4417 | 8.003 |  |  | 24 |  |  | 15.052 |  |  | 15.052 |  | 0.87467 | 24 |  |  | 37.836 |  | 24
12.12.2023 |  | 101.3788 |  |  |  | 48.2416 |  | 147.4451 |  |  | 145.0149 |  |  |  |  | 2.4303 | 7.9709 |  |  | 24 |  |  | 15.1533 |  |  | 15.1533 |  | 0.88056 | 24 |  |  | 37.293 |  | 24
13.12.2023 |  | 101.3879 |  |  |  | 47.611 |  | 145.9189 |  |  | 143.5692 |  |  |  |  | 2.3497 | 7.9772 |  |  | 24 |  |  | 15.384 |  |  | 15.384 |  | 0.89396 | 24 |  |  | 38.52 |  | 24
14.12.2023 |  | 101.5224 |  |  |  | 50.3204 |  | 157.0016 |  |  | 154.5611 |  |  |  |  | 2.4405 | 8.1819 |  |  | 24 |  |  | 13.566 |  |  | 13.566 |  | 0.78832 | 24 |  |  | 35.239 |  | 24
15.12.2023 |  | 101.3237 |  |  |  | 50.3527 |  | 154.3611 |  |  | 152.0379 |  |  |  |  | 2.3232 | 8.0049 |  |  | 24 |  |  | 13.6707 |  |  | 13.6707 |  | 0.79441 | 24 |  |  | 34.946 |  | 24
16.12.2023 |  | 101.949 |  |  |  | 48.7266 |  | 140.6387 |  |  | 138.4895 |  |  |  |  | 2.1492 | 7.6091 |  |  | 24 |  |  | 14.4745 |  |  | 14.4745 |  | 0.84111 | 24 |  |  | 39.436 |  | 24
17.12.2023 |  | 101.6285 |  |  |  | 49.7115 |  | 153.7514 |  |  | 151.4017 |  |  |  |  | 2.3497 | 8.1195 |  |  | 24 |  |  | 16.5242 |  |  | 16.5242 |  | 0.96022 | 24 |  |  | 42.609 |  | 24
18.12.2023 |  | 100.8867 |  |  |  | 48.9694 |  | 147.3689 |  |  | 145.1807 |  |  |  |  | 2.1883 | 7.7764 |  |  | 24 |  |  | 14.8638 |  |  | 14.8638 |  | 0.86373 | 24 |  |  | 37.915 |  | 24
19.12.2023 |  | 101.2919 |  |  |  | 49.3319 |  | 145.9591 |  |  | 143.7909 |  |  |  |  | 2.1683 | 7.71 |  |  | 24 |  |  | 14.4355 |  |  | 14.4355 |  | 0.83885 | 24 |  |  | 41.352 |  | 24
20.12.2023 |  | 77.908 |  |  |  | 41.052 |  | 121.8791 |  |  | 120.7122 |  |  |  |  | 1.1669 | 4.5132 |  |  | 24 |  |  | 14.6622 |  |  | 14.6622 |  | 0.85202 | 24 |  |  | 38.124 |  | 24
21.12.2023 |  | 77.3385 |  |  |  | 41.6786 |  | 141.7313 |  |  | 140.9204 |  |  |  |  | 0.81084 | 5.0894 |  |  | 24 |  |  | 12.859 |  |  | 12.859 |  | 0.74724 | 24 |  |  | 36.693 |  | 24
Итого |  | 89.0816 |  |  |  | 45.4183 |  | 4307.4824 |  |  | 4253.089 |  |  |  |  | 54.3935 | 191.2286 |  |  | 720 |  |  | 434.6337 |  |  | 434.6337 |  | 25.2566 | 720 |  |  | 1160.9711 |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Никольский проспект, д.10
Теплоснабжение | [18 empty] | ГВС | [11 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал | [5 empty] | Дата и время |  |  |  |  | V1, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 78815.6339 | [5 empty] | 77039.1945 |  |  |  | 2829.075 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  |  | 8914.9898 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 31734.1762
2023-11-22 |  |  | 74508.1472 | [5 empty] | 72786.1045 |  |  |  | 2637.8464 | [5 empty] | 2023-11-22 |  |  |  |  | 8480.356 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 30573.2053
Итого: |  |  | 4307.4866 | [5 empty] | 4253.0901 |  |  |  | 191.2286 | [5 empty] | 720 |  |  |  |  | 434.6337 |  |  | 25.2566 |  |  |  | 720 |  | 1160.9709
ГВС закрытая система. ГВС по ТВ 2.
191.2286
Тепловая энергия по вычеслителю:
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 25.2566
Тепловая энергия -тепловая энергия ГВС
165.972
| Объем ХВС для нужд ГВС: | [14 empty] | 434.6337
| Объем холодной воды для нужд ХВС+ГВС: | [14 empty] | 1160.9709
На закрытой системе ГВС корректировка данных по температуре холодной воды: Qхв не производиться
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Н11
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "УК Никольский"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Никольский проспект, д.11
Тепловычеслитель: | [29 empty] | 2027-08-13
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [5 empty] | 50538 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=46989; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Никольский проспект, д.11
Дата |  | Теплоснабжение | [20 empty] | ГВС | [8 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  |  | ∆M, т | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  | T3, м3 |  |  | ∆V, м3 |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
22.11.2023 |  | 85.791 |  |  |  | 49.3292 |  | 137.5367 |  |  | 136.7401 |  |  |  |  | 0.79662 | 5.0661 |  |  | 24 |  |  | 14.507 |  |  | 14.507 |  | 0.843 | 24 |  |  | 44.01 |  | 24
23.11.2023 |  | 82.1757 |  |  |  | 46.995 |  | 127.5849 |  |  | 126.6001 |  |  |  |  | 0.98485 | 4.5425 |  |  | 24 |  |  | 15.2435 |  |  | 15.2435 |  | 0.8858 | 24 |  |  | 45.515 |  | 24
24.11.2023 |  | 70.4114 |  |  |  | 46.217 |  | 145.8434 |  |  | 144.8999 |  |  |  |  | 0.94344 | 3.5806 |  |  | 24 |  |  | 14.872 |  |  | 14.872 |  | 0.86421 | 24 |  |  | 42.292 |  | 24
25.11.2023 |  | 72.1815 |  |  |  | 47.2906 |  | 156.593 |  |  | 155.4877 |  |  |  |  | 1.1053 | 3.9595 |  |  | 24 |  |  | 15.9375 |  |  | 15.9375 |  | 0.92613 | 24 |  |  | 45.808 |  | 24
26.11.2023 |  | 76.4434 |  |  |  | 45.9292 |  | 135.6879 |  |  | 134.4758 |  |  |  |  | 1.2121 | 4.205 |  |  | 24 |  |  | 19.354 |  |  | 19.354 |  | 1.1247 | 24 |  |  | 50.769 |  | 24
27.11.2023 |  | 77.0274 |  |  |  | 45.9747 |  | 128.6532 |  |  | 127.5496 |  |  |  |  | 1.1036 | 4.0545 |  |  | 24 |  |  | 17.5035 |  |  | 17.5035 |  | 1.0171 | 24 |  |  | 49.398 |  | 24
28.11.2023 |  | 80.5604 |  |  |  | 46.7715 |  | 128.5714 |  |  | 127.6306 |  |  |  |  | 0.94073 | 4.3977 |  |  | 24 |  |  | 16.263 |  |  | 16.263 |  | 0.94504 | 24 |  |  | 45.995 |  | 24
29.11.2023 |  | 81.0928 |  |  |  | 46.9601 |  | 132.6097 |  |  | 131.5882 |  |  |  |  | 1.0215 | 4.5842 |  |  | 24 |  |  | 15.4185 |  |  | 15.4185 |  | 0.89597 | 24 |  |  | 43.976 |  | 24
30.11.2023 |  | 79.5904 |  |  |  | 47.3865 |  | 123.5119 |  |  | 122.4036 |  |  |  |  | 1.1083 | 4.0387 |  |  | 24 |  |  | 15.3685 |  |  | 15.3685 |  | 0.89306 | 24 |  |  | 45.502 |  | 24
01.12.2023 |  | 73.2407 |  |  |  | 46.8658 |  | 135.2494 |  |  | 134.4023 |  |  |  |  | 0.84715 | 3.6153 |  |  | 24 |  |  | 14.221 |  |  | 14.221 |  | 0.82638 | 24 |  |  | 42.108 |  | 24
02.12.2023 |  | 74.2203 |  |  |  | 45.6121 |  | 139.4219 |  |  | 138.4131 |  |  |  |  | 1.0088 | 4.0434 |  |  | 24 |  |  | 16.583 |  |  | 16.583 |  | 0.96364 | 24 |  |  | 46.296 |  | 24
03.12.2023 |  | 75.3475 |  |  |  | 46.3934 |  | 135.3977 |  |  | 134.4583 |  |  |  |  | 0.93935 | 3.9729 |  |  | 24 |  |  | 18.504 |  |  | 18.504 |  | 1.0753 | 24 |  |  | 51.973 |  | 24
04.12.2023 |  | 84.5356 |  |  |  | 47.8389 |  | 135.2782 |  |  | 134.6492 |  |  |  |  | 0.62907 | 4.9983 |  |  | 24 |  |  | 16.757 |  |  | 16.757 |  | 0.97375 | 24 |  |  | 47.036 |  | 24
05.12.2023 |  | 95.2489 |  |  |  | 50.3704 |  | 121.6969 |  |  | 121.4751 |  |  |  |  | 0.22182 | 5.4863 |  |  | 24 |  |  | 16.1405 |  |  | 16.1405 |  | 0.93792 | 24 |  |  | 46.123 |  | 24
06.12.2023 |  | 91.1669 |  |  |  | 48.8037 |  | 110.2185 |  |  | 110.6067 |  |  |  |  | -0.38818 | 4.66 |  |  | 24 |  |  | 13.9825 |  |  | 13.9825 |  | 0.81252 | 24 |  |  | 42.821 |  | 24
07.12.2023 |  | 100.5218 |  |  |  | 55.2238 |  | 150.5203 |  |  | 150.4083 |  |  |  |  | 0.11205 | 6.846 |  |  | 24 |  |  | 14.8225 |  |  | 14.8225 |  | 0.86134 | 24 |  |  | 41.861 |  | 24
08.12.2023 |  | 101.1569 |  |  |  | 57.1537 |  | 165.4574 |  |  | 165.5556 |  |  |  |  | -0.098282 | 7.2992 |  |  | 24 |  |  | 15.745 |  |  | 15.745 |  | 0.91494 | 24 |  |  | 45.534 |  | 24
09.12.2023 |  | 102.4943 |  |  |  | 56.9285 |  | 166.7454 |  |  | 166.6655 |  |  |  |  | 0.079834 | 7.628 |  |  | 24 |  |  | 16.2665 |  |  | 16.2665 |  | 0.94525 | 24 |  |  | 45.079 |  | 24
10.12.2023 |  | 103.092 |  |  |  | 57.1779 |  | 166.0763 |  |  | 166.1386 |  |  |  |  | -0.062317 | 7.6478 |  |  | 24 |  |  | 19.1415 |  |  | 19.1415 |  | 1.1123 | 24 |  |  | 53.131 |  | 24
11.12.2023 |  | 102.2667 |  |  |  | 56.7861 |  | 166.3483 |  |  | 166.2872 |  |  |  |  | 0.061127 | 7.5944 |  |  | 24 |  |  | 17.1 |  |  | 17.1 |  | 0.99368 | 24 |  |  | 46.19 |  | 24
12.12.2023 |  | 101.5281 |  |  |  | 57.0405 |  | 164.633 |  |  | 164.7095 |  |  |  |  | -0.076477 | 7.344 |  |  | 24 |  |  | 15.1355 |  |  | 15.1355 |  | 0.87952 | 24 |  |  | 42.463 |  | 24
13.12.2023 |  | 101.6117 |  |  |  | 56.1096 |  | 165.889 |  |  | 165.7449 |  |  |  |  | 0.14413 | 7.5809 |  |  | 24 |  |  | 17.3845 |  |  | 17.3845 |  | 1.0102 | 24 |  |  | 48.921 |  | 24
14.12.2023 |  | 101.6363 |  |  |  | 54.5375 |  | 143.8133 |  |  | 144.0563 |  |  |  |  | -0.243 | 6.7815 |  |  | 24 |  |  | 18.086 |  |  | 18.086 |  | 1.051 | 24 |  |  | 46.387 |  | 24
15.12.2023 |  | 101.3752 |  |  |  | 53.3918 |  | 137.2441 |  |  | 136.9596 |  |  |  |  | 0.2845 | 6.6207 |  |  | 24 |  |  | 14.91 |  |  | 14.91 |  | 0.86642 | 24 |  |  | 43.467 |  | 24
16.12.2023 |  | 101.9867 |  |  |  | 53.2209 |  | 128.943 |  |  | 129.5532 |  |  |  |  | -0.61018 | 6.2748 |  |  | 24 |  |  | 16.4165 |  |  | 16.4165 |  | 0.95396 | 24 |  |  | 46.247 |  | 24
17.12.2023 |  | 101.7432 |  |  |  | 54.4488 |  | 149.4166 |  |  | 149.1829 |  |  |  |  | 0.23372 | 7.1016 |  |  | 24 |  |  | 18.0755 |  |  | 18.0755 |  | 1.0504 | 24 |  |  | 49.914 |  | 24
18.12.2023 |  | 101.0618 |  |  |  | 56.3896 |  | 162.7976 |  |  | 162.8714 |  |  |  |  | -0.073807 | 7.2921 |  |  | 24 |  |  | 17.9105 |  |  | 17.9105 |  | 1.0408 | 24 |  |  | 47.279 |  | 24
19.12.2023 |  | 101.3867 |  |  |  | 54.2616 |  | 135.8054 |  |  | 136.0833 |  |  |  |  | -0.27788 | 6.4051 |  |  | 24 |  |  | 15.461 |  |  | 15.461 |  | 0.89844 | 24 |  |  | 43.976 |  | 24
20.12.2023 |  | 73.288 |  |  |  | 43.0137 |  | 126.5297 |  |  | 127.1489 |  |  |  |  | -0.61922 | 3.7826 |  |  | 24 |  |  | 17.3575 |  |  | 17.3575 |  | 1.0086 | 24 |  |  | 42.535 |  | 24
21.12.2023 |  | 76.4572 |  |  |  | 47.1549 |  | 149.3335 |  |  | 148.4629 |  |  |  |  | 0.87061 | 4.4218 |  |  | 24 |  |  | 14.163 |  |  | 14.163 |  | 0.82301 | 24 |  |  | 43.221 |  | 24
Итого |  | 89.0213 |  |  |  | 50.7192 |  | 4273.4076 |  |  | 4261.2084 |  |  |  |  | 12.1992 | 165.826 |  |  | 720 |  |  | 489.339 |  |  | 489.339 |  | 28.3943 | 720 |  |  | 1375.8272 |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Никольский проспект, д.11
Теплоснабжение | [18 empty] | ГВС | [11 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал | [5 empty] | Дата и время |  |  |  |  | V1, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 15876.7586 | [5 empty] | 15859.9113 |  |  |  | 396.8047 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  |  | 1460.7415 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 10677.7143
2023-11-22 |  |  | 11603.3504 | [5 empty] | 11598.703 |  |  |  | 230.9787 | [5 empty] | 2023-11-22 |  |  |  |  | 971.4025 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 9301.8871
Итого: |  |  | 4273.4082 | [5 empty] | 4261.2083 |  |  |  | 165.826 | [5 empty] | 720 |  |  |  |  | 489.339 |  |  | 28.3943 |  |  |  | 720 |  | 1375.8272
ГВС закрытая система. ГВС по ТВ 2.
165.826
Тепловая энергия по вычеслителю:
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 28.4355
Тепловая энергия -тепловая энергия ГВС
137.3905
| Объем ХВС для нужд ГВС: | [14 empty] | 489.339
| Объем холодной воды для нужд ХВС+ГВС: | [14 empty] | 1375.8272
На закрытой системе ГВС корректировка данных по температуре холодной воды: Qхв не производиться
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Н12
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "УК Никольский"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул.Никольский проспект, д.12
Тепловычеслитель: | [29 empty] | 2027-08-14
[7 empty] | ТВ7 |  |  |  |  | Заводской номер: | [5 empty] | 19-073636 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул.Никольский проспект, д.12
Дата |  | Теплоснабжение | [20 empty] | ГВС Т4 зима | [8 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  |  | ∆M, т | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  | T3, м3 |  |  | ∆V, м3 |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
22.11.2023 |  | 85.8921 |  |  |  | 48.7314 |  | 117.1327 |  |  | 116.3736 |  |  |  |  | 0.75912 | 4.3633 |  |  | 24 |  |  | 12.9148 |  |  | 12.9148 |  | 0.75048 | 24 |  |  | 33.01 |  | 24
23.11.2023 |  | 77.3546 |  |  |  | 47.9711 |  | 139.3219 |  |  | 138.7113 |  |  |  |  | 0.61066 | 4.104 |  |  | 24 |  |  | 13.3985 |  |  | 13.3985 |  | 0.77859 | 24 |  |  | 34.1535 |  | 24
24.11.2023 |  | 69.819 |  |  |  | 47.4544 |  | 162.931 |  |  | 162.2744 |  |  |  |  | 0.65659 | 3.6541 |  |  | 24 |  |  | 11.1888 |  |  | 11.1888 |  | 0.65018 | 24 |  |  | 29.924 |  | 24
25.11.2023 |  | 73.169 |  |  |  | 47.6014 |  | 155.2139 |  |  | 154.5752 |  |  |  |  | 0.63875 | 3.9787 |  |  | 24 |  |  | 13.176 |  |  | 13.176 |  | 0.76566 | 24 |  |  | 37.1095 |  | 24
26.11.2023 |  | 77.0015 |  |  |  | 47.668 |  | 139.2881 |  |  | 138.4925 |  |  |  |  | 0.79561 | 4.0957 |  |  | 24 |  |  | 16.1075 |  |  | 16.1075 |  | 0.93601 | 24 |  |  | 41.8565 |  | 24
27.11.2023 |  | 77.2697 |  |  |  | 46.8739 |  | 134.0892 |  |  | 133.3325 |  |  |  |  | 0.75674 | 4.0853 |  |  | 24 |  |  | 14.3293 |  |  | 14.3293 |  | 0.83267 | 24 |  |  | 35.8455 |  | 24
28.11.2023 |  | 80.9966 |  |  |  | 47.6075 |  | 127.5303 |  |  | 126.6437 |  |  |  |  | 0.88654 | 4.2681 |  |  | 24 |  |  | 13.676 |  |  | 13.676 |  | 0.79471 | 24 |  |  | 35.136 |  | 24
29.11.2023 |  | 80.8602 |  |  |  | 48.3352 |  | 130.1372 |  |  | 129.2509 |  |  |  |  | 0.88623 | 4.2429 |  |  | 24 |  |  | 12.3888 |  |  | 12.3888 |  | 0.71991 | 24 |  |  | 32.7005 |  | 24
30.11.2023 |  | 77.6179 |  |  |  | 47.0474 |  | 126.4844 |  |  | 125.8536 |  |  |  |  | 0.63082 | 3.8758 |  |  | 24 |  |  | 12.2452 |  |  | 12.2452 |  | 0.71157 | 24 |  |  | 34.5585 |  | 24
01.12.2023 |  | 72.6878 |  |  |  | 47.3961 |  | 150.3395 |  |  | 149.9912 |  |  |  |  | 0.34827 | 3.8122 |  |  | 24 |  |  | 11.3802 |  |  | 11.3802 |  | 0.66131 | 24 |  |  | 31.926 |  | 24
02.12.2023 |  | 74.3053 |  |  |  | 47.3877 |  | 150.4833 |  |  | 149.9587 |  |  |  |  | 0.52458 | 4.0608 |  |  | 24 |  |  | 13.7437 |  |  | 13.7437 |  | 0.79865 | 24 |  |  | 37.8195 |  | 24
03.12.2023 |  | 75.2779 |  |  |  | 46.9546 |  | 138.4479 |  |  | 137.8873 |  |  |  |  | 0.56056 | 3.9307 |  |  | 24 |  |  | 15.5357 |  |  | 15.5357 |  | 0.90278 | 24 |  |  | 39.515 |  | 24
04.12.2023 |  | 89.0405 |  |  |  | 48.5318 |  | 112.5874 |  |  | 111.9216 |  |  |  |  | 0.66581 | 4.5726 |  |  | 24 |  |  | 13.4788 |  |  | 13.4788 |  | 0.78325 | 24 |  |  | 33.3515 |  | 24
05.12.2023 |  | 91.8707 |  |  |  | 48.0766 |  | 98.5604 |  |  | 98.0094 |  |  |  |  | 0.551 | 4.3271 |  |  | 24 |  |  | 11.9417 |  |  | 11.9417 |  | 0.69394 | 24 |  |  | 31.774 |  | 24
06.12.2023 |  | 93.9326 |  |  |  | 48.979 |  | 104.7523 |  |  | 104.2071 |  |  |  |  | 0.54515 | 4.7214 |  |  | 24 |  |  | 13.885 |  |  | 13.885 |  | 0.80686 | 24 |  |  | 35.0955 |  | 24
07.12.2023 |  | 100.5453 |  |  |  | 52.2806 |  | 110.5017 |  |  | 109.9595 |  |  |  |  | 0.54214 | 5.3494 |  |  | 24 |  |  | 12.403 |  |  | 12.403 |  | 0.72074 | 24 |  |  | 32.726 |  | 24
08.12.2023 |  | 100.8886 |  |  |  | 53.8417 |  | 120.9524 |  |  | 120.3781 |  |  |  |  | 0.5743 | 5.7083 |  |  | 24 |  |  | 11.345 |  |  | 11.345 |  | 0.65926 | 24 |  |  | 30.1715 |  | 24
09.12.2023 |  | 102.3483 |  |  |  | 53.9547 |  | 124.0671 |  |  | 123.5089 |  |  |  |  | 0.5582 | 6.0234 |  |  | 24 |  |  | 14.2452 |  |  | 14.2452 |  | 0.82779 | 24 |  |  | 38.673 |  | 24
10.12.2023 |  | 102.6821 |  |  |  | 53.122 |  | 121.5584 |  |  | 121.0355 |  |  |  |  | 0.52291 | 6.0436 |  |  | 24 |  |  | 16.8542 |  |  | 16.8542 |  | 0.9794 | 24 |  |  | 44.61 |  | 24
11.12.2023 |  | 102.1322 |  |  |  | 53.5562 |  | 121.9444 |  |  | 121.4149 |  |  |  |  | 0.52956 | 5.9424 |  |  | 24 |  |  | 13.9023 |  |  | 13.9023 |  | 0.80786 | 24 |  |  | 34.616 |  | 24
12.12.2023 |  | 100.6082 |  |  |  | 54.1852 |  | 128.7662 |  |  | 128.202 |  |  |  |  | 0.56421 | 5.9965 |  |  | 24 |  |  | 12.8628 |  |  | 12.8628 |  | 0.74745 | 24 |  |  | 32.8905 |  | 24
13.12.2023 |  | 101.7974 |  |  |  | 53.9882 |  | 128.1292 |  |  | 127.5629 |  |  |  |  | 0.56628 | 6.1453 |  |  | 24 |  |  | 14.9542 |  |  | 14.9542 |  | 0.86899 | 24 |  |  | 35.498 |  | 24
14.12.2023 |  | 101.0898 |  |  |  | 52.4844 |  | 115.1177 |  |  | 114.6213 |  |  |  |  | 0.49635 | 5.6124 |  |  | 24 |  |  | 12.7255 |  |  | 12.7255 |  | 0.73948 | 24 |  |  | 32.6285 |  | 24
15.12.2023 |  | 101.1956 |  |  |  | 52.5132 |  | 112.2894 |  |  | 111.7991 |  |  |  |  | 0.49035 | 5.4833 |  |  | 24 |  |  | 11.97 |  |  | 11.97 |  | 0.69558 | 24 |  |  | 30.6065 |  | 24
16.12.2023 |  | 101.4947 |  |  |  | 51.6673 |  | 107.062 |  |  | 106.4466 |  |  |  |  | 0.61539 | 5.3509 |  |  | 24 |  |  | 13.197 |  |  | 13.197 |  | 0.76688 | 24 |  |  | 36.533 |  | 24
17.12.2023 |  | 101.4708 |  |  |  | 53.0276 |  | 122.8715 |  |  | 122.3182 |  |  |  |  | 0.55328 | 5.9713 |  |  | 24 |  |  | 17.4555 |  |  | 17.4555 |  | 1.0143 | 24 |  |  | 43.2735 |  | 24
18.12.2023 |  | 100.5148 |  |  |  | 53.7735 |  | 122.9583 |  |  | 122.3951 |  |  |  |  | 0.56316 | 5.7651 |  |  | 24 |  |  | 12.657 |  |  | 12.657 |  | 0.7355 | 24 |  |  | 33.549 |  | 24
19.12.2023 |  | 101.48 |  |  |  | 51.8131 |  | 105.5582 |  |  | 105.086 |  |  |  |  | 0.47213 | 5.2587 |  |  | 24 |  |  | 12.3457 |  |  | 12.3457 |  | 0.71741 | 24 |  |  | 32.276 |  | 24
20.12.2023 |  | 66.8449 |  |  |  | 43.2388 |  | 146.0643 |  |  | 145.7171 |  |  |  |  | 0.3472 | 3.4578 |  |  | 24 |  |  | 13.6587 |  |  | 13.6587 |  | 0.79371 | 24 |  |  | 32.721 |  | 24
21.12.2023 |  | 80.071 |  |  |  | 47.7309 |  | 141.5911 |  |  | 141.0234 |  |  |  |  | 0.56767 | 4.5901 |  |  | 24 |  |  | 13.5695 |  |  | 13.5695 |  | 0.78852 | 24 |  |  | 34.9055 |  | 24
Итого |  | 88.742 |  |  |  | 49.9265 |  | 3816.7313 |  |  | 3798.9517 |  |  |  |  | 17.7796 | 144.8193 |  |  | 720 |  |  | 402.587 |  |  | 402.587 |  | 23.4495 | 720 |  |  | 1049.4535 |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул.Никольский проспект, д.12
Теплоснабжение | [18 empty] | ГВС | [11 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал | [5 empty] | Дата и время |  |  |  |  | V1, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 14659.5656 | [5 empty] | 14767.8897 |  |  |  | 356.1767 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  |  | 1261.8725 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 4123.716
2023-11-22 |  |  | 10848.4583 | [5 empty] | 10974.6721 |  |  |  | 211.3574 | [5 empty] | 2023-11-22 |  |  |  |  | 859.2855 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 3075.9705
Итого: |  |  | 3811.1073 | [5 empty] | 3793.2176 |  |  |  | 144.8193 | [5 empty] | 720 |  |  |  |  | 402.587 |  |  | 23.4495 |  |  |  | 720 |  | 1047.7455
ГВС закрытая система. ГВС по ТВ 2.
144.8193
Тепловая энергия по вычеслителю:
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 23.3943
Тепловая энергия -тепловая энергия ГВС
121.4249
| Объем ХВС для нужд ГВС: | [14 empty] | 402.587
| Объем холодной воды для нужд ХВС+ГВС: | [14 empty] | 1047.7455
На закрытой системе ГВС корректировка данных по температуре холодной воды: Qхв не производиться
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Н13
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "Управляющая компания Проспект"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Никольский проспект, д.13
Тепловычеслитель: | [29 empty] | 2027-08-14
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [5 empty] | 54122 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=46989; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Никольский проспект, д.13
Дата |  | Теплоснабжение | [20 empty] | ГВС | [8 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  |  | ∆M, т | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  | T3, м3 |  |  | ∆V, м3 |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
22.11.2023 |  | 85.571 |  |  |  | 49.8175 |  | 140.1074 |  |  | 141.056 |  |  |  |  | -0.94855 | 4.9506 |  |  | 24 |  |  | 13.9905 |  |  | 13.9905 |  | 0.81299 | 24 |  |  | 40.127 |  | 24
23.11.2023 |  | 81.5827 |  |  |  | 49.0901 |  | 143.978 |  |  | 145.1128 |  |  |  |  | -1.1348 | 4.5801 |  |  | 24 |  |  | 14.479 |  |  | 14.479 |  | 0.84137 | 24 |  |  | 39.86 |  | 24
24.11.2023 |  | 70.4005 |  |  |  | 48.4521 |  | 181.4681 |  |  | 183.1751 |  |  |  |  | -1.707 | 3.8539 |  |  | 24 |  |  | 14.5795 |  |  | 14.5795 |  | 0.84721 | 24 |  |  | 40.372 |  | 24
25.11.2023 |  | 71.9889 |  |  |  | 49.1723 |  | 182.323 |  |  | 183.7504 |  |  |  |  | -1.4274 | 4.105 |  |  | 24 |  |  | 15.5285 |  |  | 15.5285 |  | 0.90236 | 24 |  |  | 45.282 |  | 24
26.11.2023 |  | 76.2942 |  |  |  | 50.2383 |  | 174.776 |  |  | 175.9802 |  |  |  |  | -1.2042 | 4.4989 |  |  | 24 |  |  | 16.077 |  |  | 16.077 |  | 0.93423 | 24 |  |  | 53.489 |  | 24
27.11.2023 |  | 76.9304 |  |  |  | 49.3314 |  | 154.1792 |  |  | 155.2495 |  |  |  |  | -1.0704 | 4.1655 |  |  | 24 |  |  | 13.387 |  |  | 13.387 |  | 0.77792 | 24 |  |  | 51.64 |  | 24
28.11.2023 |  | 80.3696 |  |  |  | 49.2392 |  | 145.1828 |  |  | 146.1494 |  |  |  |  | -0.9666 | 4.4972 |  |  | 24 |  |  | 13.7075 |  |  | 13.7075 |  | 0.79654 | 24 |  |  | 51.344 |  | 24
29.11.2023 |  | 80.8847 |  |  |  | 49.5415 |  | 148.3118 |  |  | 149.4024 |  |  |  |  | -1.0906 | 4.5485 |  |  | 24 |  |  | 13.349 |  |  | 13.349 |  | 0.77571 | 24 |  |  | 49.61 |  | 24
30.11.2023 |  | 79.2586 |  |  |  | 49.7253 |  | 148.2772 |  |  | 149.4971 |  |  |  |  | -1.2199 | 4.3151 |  |  | 24 |  |  | 13.599 |  |  | 13.599 |  | 0.79024 | 24 |  |  | 42.166 |  | 24
01.12.2023 |  | 73.1574 |  |  |  | 49.7653 |  | 169.6507 |  |  | 171.1786 |  |  |  |  | -1.5279 | 3.904 |  |  | 24 |  |  | 12.7235 |  |  | 12.7235 |  | 0.73936 | 24 |  |  | 37.861 |  | 24
02.12.2023 |  | 74.0501 |  |  |  | 50.1627 |  | 178.3723 |  |  | 179.7867 |  |  |  |  | -1.4144 | 4.198 |  |  | 24 |  |  | 14.942 |  |  | 14.942 |  | 0.86828 | 24 |  |  | 44.759 |  | 24
03.12.2023 |  | 75.2206 |  |  |  | 49.7922 |  | 166.6876 |  |  | 167.9138 |  |  |  |  | -1.2261 | 4.1271 |  |  | 24 |  |  | 16.559 |  |  | 16.559 |  | 0.96224 | 24 |  |  | 48.12 |  | 24
04.12.2023 |  | 82.8331 |  |  |  | 49.7981 |  | 144.0769 |  |  | 144.9621 |  |  |  |  | -0.88521 | 4.8108 |  |  | 24 |  |  | 12.6395 |  |  | 12.6395 |  | 0.73448 | 24 |  |  | 38.139 |  | 24
05.12.2023 |  | 94.6124 |  |  |  | 49.438 |  | 114.8733 |  |  | 115.4997 |  |  |  |  | -0.6264 | 5.1465 |  |  | 24 |  |  | 14.8015 |  |  | 14.8015 |  | 0.86012 | 24 |  |  | 43.183 |  | 24
06.12.2023 |  | 90.5441 |  |  |  | 48.2419 |  | 111.4259 |  |  | 112.2256 |  |  |  |  | -0.79965 | 4.7279 |  |  | 24 |  |  | 13.25 |  |  | 13.25 |  | 0.76996 | 24 |  |  | 40.784 |  | 24
07.12.2023 |  | 100.1838 |  |  |  | 51.1477 |  | 117.5936 |  |  | 118.3867 |  |  |  |  | -0.79305 | 5.7405 |  |  | 24 |  |  | 13.9745 |  |  | 13.9745 |  | 0.81206 | 24 |  |  | 41.562 |  | 24
08.12.2023 |  | 100.7967 |  |  |  | 54.6505 |  | 142.8627 |  |  | 143.8477 |  |  |  |  | -0.98506 | 6.5557 |  |  | 24 |  |  | 13.5675 |  |  | 13.5675 |  | 0.78841 | 24 |  |  | 39.048 |  | 24
09.12.2023 |  | 102.1969 |  |  |  | 54.7576 |  | 146.7782 |  |  | 147.7808 |  |  |  |  | -1.0025 | 6.9409 |  |  | 24 |  |  | 16.5015 |  |  | 16.5015 |  | 0.9589 | 24 |  |  | 47.405 |  | 24
10.12.2023 |  | 102.7292 |  |  |  | 52.0233 |  | 130.3809 |  |  | 131.2655 |  |  |  |  | -0.88461 | 6.5531 |  |  | 24 |  |  | 18.948 |  |  | 18.948 |  | 1.1011 | 24 |  |  | 50.319 |  | 24
11.12.2023 |  | 101.9389 |  |  |  | 53.4492 |  | 136.5462 |  |  | 137.4745 |  |  |  |  | -0.92836 | 6.5642 |  |  | 24 |  |  | 13.8565 |  |  | 13.8565 |  | 0.8052 | 24 |  |  | 37.767 |  | 24
12.12.2023 |  | 101.1701 |  |  |  | 54.4809 |  | 147.5738 |  |  | 148.5821 |  |  |  |  | -1.0083 | 6.8492 |  |  | 24 |  |  | 14.587 |  |  | 14.587 |  | 0.84765 | 24 |  |  | 42.139 |  | 24
13.12.2023 |  | 101.3437 |  |  |  | 54.7598 |  | 151.0542 |  |  | 152.0685 |  |  |  |  | -1.0143 | 6.9924 |  |  | 24 |  |  | 15.436 |  |  | 15.436 |  | 0.89699 | 24 |  |  | 40.901 |  | 24
14.12.2023 |  | 101.2958 |  |  |  | 51.8375 |  | 127.6953 |  |  | 128.5434 |  |  |  |  | -0.84818 | 6.2993 |  |  | 24 |  |  | 15.0945 |  |  | 15.0945 |  | 0.87714 | 24 |  |  | 39.195 |  | 24
15.12.2023 |  | 101.1067 |  |  |  | 52.2926 |  | 128.027 |  |  | 128.8777 |  |  |  |  | -0.85065 | 6.221 |  |  | 24 |  |  | 14.412 |  |  | 14.412 |  | 0.83748 | 24 |  |  | 39.527 |  | 24
16.12.2023 |  | 101.7196 |  |  |  | 51.5785 |  | 121.7179 |  |  | 122.5391 |  |  |  |  | -0.82111 | 6.0645 |  |  | 24 |  |  | 15.262 |  |  | 15.262 |  | 0.88687 | 24 |  |  | 43.427 |  | 24
17.12.2023 |  | 101.4607 |  |  |  | 52.8917 |  | 134.4129 |  |  | 135.3338 |  |  |  |  | -0.9209 | 6.4889 |  |  | 24 |  |  | 16.6505 |  |  | 16.6505 |  | 0.96756 | 24 |  |  | 46.014 |  | 24
18.12.2023 |  | 100.742 |  |  |  | 54.9965 |  | 148.8483 |  |  | 149.8897 |  |  |  |  | -1.0414 | 6.7402 |  |  | 24 |  |  | 14.6355 |  |  | 14.6355 |  | 0.85047 | 24 |  |  | 39.442 |  | 24
19.12.2023 |  | 101.1945 |  |  |  | 54.7571 |  | 140.0768 |  |  | 141.0474 |  |  |  |  | -0.97058 | 6.4824 |  |  | 24 |  |  | 13.883 |  |  | 13.883 |  | 0.80674 | 24 |  |  | 36.829 |  | 24
20.12.2023 |  | 73.8025 |  |  |  | 42.4709 |  | 129.2952 |  |  | 130.6165 |  |  |  |  | -1.3214 | 3.9615 |  |  | 24 |  |  | 17.75 |  |  | 17.75 |  | 1.0315 | 24 |  |  | 39.108 |  | 24
21.12.2023 |  | 77.0267 |  |  |  | 48.6609 |  | 163.4296 |  |  | 164.6401 |  |  |  |  | -1.2104 | 4.6069 |  |  | 24 |  |  | 14.905 |  |  | 14.905 |  | 0.86613 | 24 |  |  | 38.207 |  | 24
Итого |  | 88.7469 |  |  |  | 50.8854 |  | 4369.9828 |  |  | 4401.8328 |  |  |  |  | -31.85 | 159.4897 |  |  | 720 |  |  | 443.076 |  |  | 443.076 |  | 25.7471 | 720 |  |  | 1287.626 |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Никольский проспект, д.13
Теплоснабжение | [18 empty] | ГВС | [11 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал | [5 empty] | Дата и время |  |  |  |  | V1, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 17729.707 | [5 empty] | 17037.5254 |  |  |  | 438.0736 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  |  | 1405.14 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 4999.3481
2023-11-22 |  |  | 13359.7246 | [5 empty] | 12635.6924 |  |  |  | 278.5839 | [5 empty] | 2023-11-22 |  |  |  |  | 962.064 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 3711.7222
Итого: |  |  | 4369.9824 | [5 empty] | 4401.833 |  |  |  | 159.4897 | [5 empty] | 720 |  |  |  |  | 443.076 |  |  | 25.7471 |  |  |  | 720 |  | 1287.626
ГВС закрытая система. ГВС по ТВ 2.
159.4897
Тепловая энергия по вычеслителю:
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 25.7471
Тепловая энергия -тепловая энергия ГВС
133.7426
| Объем ХВС для нужд ГВС: | [14 empty] | 443.076
| Объем холодной воды для нужд ХВС+ГВС: | [14 empty] | 1287.626
На закрытой системе ГВС корректировка данных по температуре холодной воды: Qхв не производиться
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Н14
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент:
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Никольский проспект, д.14
Тепловычеслитель:
[7 empty] | ТВ7 |  |  |  |  | Заводской номер: | [5 empty] | 20-102317 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Никольский проспект, д.14
Дата |  | Теплоснабжение Н14 | [20 empty] | ГВС Т4 зима | [7 empty] | ХВС Н14
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  |  | ∆M, т | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  | T3, м3 |  |  | ∆V, м3 |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
22.11.2023 |  | 86.3911 |  |  |  | 43.4357 |  | 197.1686 |  |  | 198.1137 |  |  |  |  | -0.94507 | 0.87196 |  |  | 24 |  |  | 25.83 |  |  | 25.83 |  | 1.501 | 24 |  | 63.4675 |  | 24
23.11.2023 |  | 77.7975 |  |  |  | 45.3394 |  | 255.3785 |  |  | 258.2516 |  |  |  |  | -2.8731 | -2.1101 |  |  | 24 |  |  | 24.5735 |  |  | 24.5735 |  | 1.428 | 24 |  | 62.4613 |  | 24
24.11.2023 |  | 70.1814 |  |  |  | 46.5675 |  | 334.5709 |  |  | 338.7226 |  |  |  |  | -4.1518 | 7.9213 |  |  | 24 |  |  | 23.0325 |  |  | 23.0325 |  | 1.3384 | 24 |  | 59.63 |  | 24
25.11.2023 |  | 73.5367 |  |  |  | 46.9894 |  | 328.4073 |  |  | 331.7543 |  |  |  |  | -3.347 | 8.74 |  |  | 24 |  |  | 27.68 |  |  | 27.68 |  | 1.6085 | 24 |  | 74.2412 |  | 24
26.11.2023 |  | 77.389 |  |  |  | 45.1329 |  | 269.5181 |  |  | 272.1333 |  |  |  |  | -2.6152 | 8.7124 |  |  | 24 |  |  | 30.7345 |  |  | 30.7345 |  | 1.786 | 24 |  | 78.2213 |  | 24
27.11.2023 |  | 77.7118 |  |  |  | 45.4588 |  | 258.8941 |  |  | 261.5109 |  |  |  |  | -2.6169 | 8.3684 |  |  | 24 |  |  | 25.813 |  |  | 25.813 |  | 1.5 | 24 |  | 64.4313 |  | 24
28.11.2023 |  | 81.4258 |  |  |  | 44.9241 |  | 230.3289 |  |  | 232.4904 |  |  |  |  | -2.1616 | 8.4251 |  |  | 24 |  |  | 24.836 |  |  | 24.836 |  | 1.4432 | 24 |  | 63.0262 |  | 24
29.11.2023 |  | 81.2562 |  |  |  | 44.1833 |  | 228.3955 |  |  | 230.7467 |  |  |  |  | -2.3512 | 8.4846 |  |  | 24 |  |  | 26.286 |  |  | 26.286 |  | 1.5275 | 24 |  | 69.57 |  | 24
30.11.2023 |  | 77.9152 |  |  |  | 45.3747 |  | 256.7424 |  |  | 259.9946 |  |  |  |  | -3.2522 | 8.3728 |  |  | 24 |  |  | 25.656 |  |  | 25.656 |  | 1.4909 | 24 |  | 68.6537 |  | 24
01.12.2023 |  | 73.1059 |  |  |  | 46.7126 |  | 311.0699 |  |  | 314.8865 |  |  |  |  | -3.8166 | 8.2346 |  |  | 24 |  |  | 24.855 |  |  | 24.855 |  | 1.4443 | 24 |  | 65.1325 |  | 24
02.12.2023 |  | 74.7043 |  |  |  | 46.2715 |  | 295.7798 |  |  | 299.03 |  |  |  |  | -3.2502 | 8.4296 |  |  | 24 |  |  | 26.5505 |  |  | 26.5505 |  | 1.5428 | 24 |  | 71.9825 |  | 24
03.12.2023 |  | 75.6937 |  |  |  | 45.2078 |  | 284.1152 |  |  | 287.2176 |  |  |  |  | -3.1024 | 8.6847 |  |  | 24 |  |  | 32.7235 |  |  | 32.7235 |  | 1.9016 | 24 |  | 82.5675 |  | 24
04.12.2023 |  | 89.5372 |  |  |  | 44.0183 |  | 194.1921 |  |  | 195.475 |  |  |  |  | -1.2829 | 8.8594 |  |  | 24 |  |  | 24.9375 |  |  | 24.9375 |  | 1.4491 | 24 |  | 63.3713 |  | 24
05.12.2023 |  | 92.1449 |  |  |  | 42.5539 |  | 176.3738 |  |  | 177.3416 |  |  |  |  | -0.96774 | 8.765 |  |  | 24 |  |  | 25.3345 |  |  | 25.3345 |  | 1.4722 | 24 |  | 62.0288 |  | 24
06.12.2023 |  | 94.1801 |  |  |  | 42.8286 |  | 170.4664 |  |  | 171.4415 |  |  |  |  | -0.97516 | 8.7732 |  |  | 24 |  |  | 23.8225 |  |  | 23.8225 |  | 1.3843 | 24 |  | 59.93 |  | 24
07.12.2023 |  | 101.0563 |  |  |  | 42.3355 |  | 164.4093 |  |  | 165.2027 |  |  |  |  | -0.79337 | 9.6776 |  |  | 24 |  |  | 26.577 |  |  | 26.577 |  | 1.5444 | 24 |  | 65.0825 |  | 24
08.12.2023 |  | 101.6044 |  |  |  | 52.6563 |  | 245.41 |  |  | 246.3698 |  |  |  |  | -0.95979 | 12.0524 |  |  | 24 |  |  | 24.786 |  |  | 24.786 |  | 1.4403 | 24 |  | 63.6325 |  | 24
09.12.2023 |  | 103.0306 |  |  |  | 58.104 |  | 321.8321 |  |  | 322.9469 |  |  |  |  | -1.1147 | 14.5099 |  |  | 24 |  |  | 28.1945 |  |  | 28.1945 |  | 1.6384 | 24 |  | 71.7113 |  | 24
10.12.2023 |  | 103.3532 |  |  |  | 58.3289 |  | 326.9868 |  |  | 328.1421 |  |  |  |  | -1.1553 | 14.7748 |  |  | 24 |  |  | 31.446 |  |  | 31.446 |  | 1.8273 | 24 |  | 78.8538 |  | 24
11.12.2023 |  | 102.82 |  |  |  | 58.8649 |  | 322.2122 |  |  | 323.3951 |  |  |  |  | -1.1829 | 14.2136 |  |  | 24 |  |  | 24.7125 |  |  | 24.7125 |  | 1.436 | 24 |  | 62.2687 |  | 24
12.12.2023 |  | 101.2043 |  |  |  | 57.6258 |  | 319.0866 |  |  | 320.2797 |  |  |  |  | -1.1931 | 13.9529 |  |  | 24 |  |  | 25.7945 |  |  | 25.7945 |  | 1.4989 | 24 |  | 64.8213 |  | 24
13.12.2023 |  | 102.4778 |  |  |  | 58.0986 |  | 323.3539 |  |  | 324.6596 |  |  |  |  | -1.3057 | 14.4005 |  |  | 24 |  |  | 27.719 |  |  | 27.719 |  | 1.6108 | 24 |  | 66.8775 |  | 24
14.12.2023 |  | 101.7857 |  |  |  | 59.6782 |  | 342.5419 |  |  | 344.0047 |  |  |  |  | -1.4628 | 14.4754 |  |  | 24 |  |  | 26.1295 |  |  | 26.1295 |  | 1.5184 | 24 |  | 63.765 |  | 24
15.12.2023 |  | 101.9541 |  |  |  | 60.4849 |  | 341.5842 |  |  | 343.1958 |  |  |  |  | -1.6115 | 14.2172 |  |  | 24 |  |  | 23.506 |  |  | 23.506 |  | 1.3659 | 24 |  | 60.0638 |  | 24
16.12.2023 |  | 102.2359 |  |  |  | 60.8464 |  | 345.3727 |  |  | 347.0424 |  |  |  |  | -1.6697 | 14.3479 |  |  | 24 |  |  | 26.696 |  |  | 26.696 |  | 1.5513 | 24 |  | 71.1913 |  | 24
17.12.2023 |  | 102.1481 |  |  |  | 58.8924 |  | 330.031 |  |  | 331.6255 |  |  |  |  | -1.5945 | 14.3264 |  |  | 24 |  |  | 30.3795 |  |  | 30.3795 |  | 1.7654 | 24 |  | 77.6875 |  | 24
18.12.2023 |  | 101.1351 |  |  |  | 58.6524 |  | 323.2487 |  |  | 324.8777 |  |  |  |  | -1.6289 | 13.7805 |  |  | 24 |  |  | 25.3375 |  |  | 25.3375 |  | 1.4724 | 24 |  | 65.1462 |  | 24
19.12.2023 |  | 102.2876 |  |  |  | 61.1015 |  | 344.7262 |  |  | 346.5042 |  |  |  |  | -1.778 | 14.2509 |  |  | 24 |  |  | 24.9545 |  |  | 24.9545 |  | 1.4501 | 24 |  | 63.5112 |  | 24
20.12.2023 |  | 70.6353 |  |  |  | 47.2652 |  | 331.2757 |  |  | 334.717 |  |  |  |  | -3.4413 | 7.7705 |  |  | 24 |  |  | 27.147 |  |  | 27.147 |  | 1.5775 | 24 |  | 66.4475 |  | 24
21.12.2023 |  | 80.8866 |  |  |  | 51.2141 |  | 344.2766 |  |  | 347.3195 |  |  |  |  | -3.0429 | 10.2432 |  |  | 24 |  |  | 24.81 |  |  | 24.81 |  | 1.4417 | 24 |  | 62.5812 |  | 24
Итого |  | 89.3862 |  |  |  | 50.6383 |  | 8517.7493 |  |  | 8579.3931 |  |  |  |  | -61.6437 | 4652.0707 |  |  | 720 |  |  | 790.6555 |  |  | 790.6555 |  | 45.9566 | 720 |  | 2012.3563 |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Никольский проспект, д.14
Теплоснабжение | [18 empty] | ГВС | [10 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал | [5 empty] | Дата и время |  |  |  |  | V1, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Дата и время |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 155386.6359 | [5 empty] | 153896.0083 |  |  |  | 4652.0707 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  |  | 11767.5645 |  |  | - |  |  | 2023-11-22 |  | 44030.61
2023-11-22 |  |  | 146914.42 | [5 empty] | 145362.9544 |  |  |  | 4327.86 | [5 empty] | 2023-11-22 |  |  |  |  | 10976.909 |  |  | - |  |  | 2023-11-22 |  | 42019.0288
Итого: |  |  | 8472.2159 | [5 empty] | 8533.054 |  |  |  | 324.2107 | [5 empty] | 720 |  |  |  |  | 790.6555 |  |  | 45.9566 |  |  | 720 |  | 2011.5812
ГВС закрытая система. ГВС по ТВ 2.
324.2107
Тепловая энергия по вычеслителю:
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 45.945
Тепловая энергия -тепловая энергия ГВС
4609.0502
| Объем ХВС для нужд ГВС: | [14 empty] | 790.6555
| Объем холодной воды для нужд ХВС+ГВС: | [14 empty] | 2011.5812
На закрытой системе ГВС корректировка данных по температуре холодной воды: Qхв не производиться
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Н15
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "УК Никольский"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцов, ул.Никольский проспект, д.15
Тепловычеслитель: | [29 empty] | 2024-10-14
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [5 empty] | 55600 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=55600; Код абонента КВ=1, Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцов, ул.Никольский проспект, д.15
Дата |  | Теплоснабжение | [20 empty] | ГВС | [8 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  |  | ∆M, т | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  | T3, м3 |  |  | ∆V, м3 |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
22.11.2023 |  | 85.6575 |  |  |  | 52.9022 |  | 165.7097 |  |  | 163.3286 |  |  |  |  | 2.3811 | 5.5651 |  |  | 24 |  |  | 13.093 |  |  | 13.093 |  | 0.76083 | 24 |  |  | 37.292 |  | 24
23.11.2023 |  | 81.6252 |  |  |  | 51.9987 |  | 168.1868 |  |  | 165.86 |  |  |  |  | 2.3267 | 5.1142 |  |  | 24 |  |  | 12.974 |  |  | 12.974 |  | 0.75392 | 24 |  |  | 36.679 |  | 24
24.11.2023 |  | 70.3269 |  |  |  | 49.2372 |  | 186.6215 |  |  | 184.4462 |  |  |  |  | 2.1753 | 4.0502 |  |  | 24 |  |  | 12.411 |  |  | 12.411 |  | 0.7212 | 24 |  |  | 36.43 |  | 24
25.11.2023 |  | 72.2177 |  |  |  | 49.1729 |  | 179.8864 |  |  | 177.6216 |  |  |  |  | 2.2648 | 4.2643 |  |  | 24 |  |  | 13.525 |  |  | 13.525 |  | 0.78594 | 24 |  |  | 41.578 |  | 24
26.11.2023 |  | 76.3744 |  |  |  | 49.9376 |  | 172.9132 |  |  | 170.4868 |  |  |  |  | 2.4264 | 4.7012 |  |  | 24 |  |  | 15.513 |  |  | 15.513 |  | 0.90146 | 24 |  |  | 44.985 |  | 24
27.11.2023 |  | 76.9366 |  |  |  | 48.8796 |  | 153.2432 |  |  | 150.9881 |  |  |  |  | 2.2551 | 4.4176 |  |  | 24 |  |  | 13.0165 |  |  | 13.0165 |  | 0.75639 | 24 |  |  | 38.888 |  | 24
28.11.2023 |  | 80.5314 |  |  |  | 50.7539 |  | 164.4862 |  |  | 161.9215 |  |  |  |  | 2.5647 | 5.0376 |  |  | 24 |  |  | 13.367 |  |  | 13.367 |  | 0.77676 | 24 |  |  | 36.311 |  | 24
29.11.2023 |  | 80.9808 |  |  |  | 51.5621 |  | 171.3886 |  |  | 168.564 |  |  |  |  | 2.8246 | 5.1975 |  |  | 24 |  |  | 13.4595 |  |  | 13.4595 |  | 0.78213 | 24 |  |  | 37.065 |  | 24
30.11.2023 |  | 79.3845 |  |  |  | 51.2157 |  | 158.1149 |  |  | 155.436 |  |  |  |  | 2.6789 | 4.6003 |  |  | 24 |  |  | 14.5585 |  |  | 14.5585 |  | 0.84599 | 24 |  |  | 39.208 |  | 24
01.12.2023 |  | 73.0858 |  |  |  | 48.6816 |  | 158.4424 |  |  | 156.0416 |  |  |  |  | 2.4007 | 3.9908 |  |  | 24 |  |  | 11.3245 |  |  | 11.3245 |  | 0.65807 | 24 |  |  | 35.922 |  | 24
02.12.2023 |  | 74.1691 |  |  |  | 49.6888 |  | 185.1948 |  |  | 182.4854 |  |  |  |  | 2.7094 | 4.6767 |  |  | 24 |  |  | 16.0835 |  |  | 16.0835 |  | 0.93461 | 24 |  |  | 46.428 |  | 24
03.12.2023 |  | 75.2361 |  |  |  | 48.9209 |  | 160.4001 |  |  | 157.9587 |  |  |  |  | 2.4414 | 4.3482 |  |  | 24 |  |  | 16.185 |  |  | 16.185 |  | 0.94051 | 24 |  |  | 47.025 |  | 24
04.12.2023 |  | 84.421 |  |  |  | 51.8785 |  | 158.8476 |  |  | 156.1228 |  |  |  |  | 2.7248 | 5.3219 |  |  | 24 |  |  | 13.369 |  |  | 13.369 |  | 0.77687 | 24 |  |  | 40.393 |  | 24
05.12.2023 |  | 94.5878 |  |  |  | 54.0837 |  | 137.3452 |  |  | 134.972 |  |  |  |  | 2.3732 | 5.7057 |  |  | 24 |  |  | 13.067 |  |  | 13.067 |  | 0.75932 | 24 |  |  | 36.436 |  | 24
06.12.2023 |  | 91.0982 |  |  |  | 52.2852 |  | 134.634 |  |  | 132.6315 |  |  |  |  | 2.0025 | 5.3423 |  |  | 24 |  |  | 12.9385 |  |  | 12.9385 |  | 0.75186 | 24 |  |  | 36.663 |  | 24
07.12.2023 |  | 100.2995 |  |  |  | 58.0643 |  | 156.4818 |  |  | 154.3045 |  |  |  |  | 2.1773 | 6.7545 |  |  | 24 |  |  | 14.185 |  |  | 14.185 |  | 0.82429 | 24 |  |  | 38.611 |  | 24
08.12.2023 |  | 100.8909 |  |  |  | 60.4161 |  | 171.3371 |  |  | 169.0782 |  |  |  |  | 2.2589 | 7.0921 |  |  | 24 |  |  | 12.437 |  |  | 12.437 |  | 0.72271 | 24 |  |  | 34.528 |  | 24
09.12.2023 |  | 102.267 |  |  |  | 60.8186 |  | 176.4314 |  |  | 174.0892 |  |  |  |  | 2.3423 | 7.478 |  |  | 24 |  |  | 14.45 |  |  | 14.45 |  | 0.83969 | 24 |  |  | 41.264 |  | 24
10.12.2023 |  | 102.8048 |  |  |  | 59.076 |  | 170.6705 |  |  | 168.2139 |  |  |  |  | 2.4565 | 7.6311 |  |  | 24 |  |  | 17.4665 |  |  | 17.4665 |  | 1.015 | 24 |  |  | 48.137 |  | 24
11.12.2023 |  | 102.0179 |  |  |  | 59.3981 |  | 173.1078 |  |  | 170.6395 |  |  |  |  | 2.4683 | 7.5466 |  |  | 24 |  |  | 14.9945 |  |  | 14.9945 |  | 0.87133 | 24 |  |  | 40.004 |  | 24
12.12.2023 |  | 101.1855 |  |  |  | 58.7842 |  | 171.8647 |  |  | 169.446 |  |  |  |  | 2.4187 | 7.4507 |  |  | 24 |  |  | 15.071 |  |  | 15.071 |  | 0.87578 | 24 |  |  | 39.09 |  | 24
13.12.2023 |  | 101.4129 |  |  |  | 58.9581 |  | 174.0718 |  |  | 171.6188 |  |  |  |  | 2.4531 | 7.5564 |  |  | 24 |  |  | 15.352 |  |  | 15.352 |  | 0.8921 | 24 |  |  | 40.885 |  | 24
14.12.2023 |  | 101.3264 |  |  |  | 57.35 |  | 156.4876 |  |  | 154.3063 |  |  |  |  | 2.1813 | 7.0269 |  |  | 24 |  |  | 13.8515 |  |  | 13.8515 |  | 0.80491 | 24 |  |  | 37.453 |  | 24
15.12.2023 |  | 101.1649 |  |  |  | 57.0591 |  | 153.1 |  |  | 150.9669 |  |  |  |  | 2.1331 | 6.8939 |  |  | 24 |  |  | 13.0235 |  |  | 13.0235 |  | 0.7568 | 24 |  |  | 35.918 |  | 24
16.12.2023 |  | 101.7336 |  |  |  | 56.2632 |  | 145.9486 |  |  | 143.9838 |  |  |  |  | 1.9648 | 6.7663 |  |  | 24 |  |  | 14.947 |  |  | 14.947 |  | 0.86857 | 24 |  |  | 41.54 |  | 24
17.12.2023 |  | 101.4733 |  |  |  | 57.2317 |  | 159.2334 |  |  | 157.0395 |  |  |  |  | 2.1939 | 7.1906 |  |  | 24 |  |  | 16.665 |  |  | 16.665 |  | 0.9684 | 24 |  |  | 44.807 |  | 24
18.12.2023 |  | 100.7539 |  |  |  | 58.31 |  | 165.6014 |  |  | 163.2666 |  |  |  |  | 2.3348 | 7.185 |  |  | 24 |  |  | 13.682 |  |  | 13.682 |  | 0.79506 | 24 |  |  | 37.637 |  | 24
19.12.2023 |  | 101.1956 |  |  |  | 57.2612 |  | 148.9075 |  |  | 146.8094 |  |  |  |  | 2.0981 | 6.6812 |  |  | 24 |  |  | 12.513 |  |  | 12.513 |  | 0.72713 | 24 |  |  | 35.302 |  | 24
20.12.2023 |  | 73.8445 |  |  |  | 45.8118 |  | 145.6952 |  |  | 143.7344 |  |  |  |  | 1.9608 | 4.1828 |  |  | 24 |  |  | 14.4375 |  |  | 14.4375 |  | 0.83896 | 24 |  |  | 35.362 |  | 24
21.12.2023 |  | 77.6679 |  |  |  | 49.8839 |  | 172.9197 |  |  | 170.3507 |  |  |  |  | 2.569 | 4.9415 |  |  | 24 |  |  | 13.0685 |  |  | 13.0685 |  | 0.75941 | 24 |  |  | 34.916 |  | 24
Итого |  | 88.889 |  |  |  | 53.8628 |  | 4897.273 |  |  | 4826.7123 |  |  |  |  | 70.5607 | 174.7114 |  |  | 720 |  |  | 421.0283 |  |  | 421.0283 |  | 24.466 | 720 |  |  | 1176.7571 |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцов, ул.Никольский проспект, д.15
Теплоснабжение | [18 empty] | ГВС | [11 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал | [5 empty] | Дата и время |  |  |  |  | V1, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 154244.8125 | [5 empty] | 149776.6094 |  |  |  | 3834.2573 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  |  | 11698.3086 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 43864.957
2023-11-22 |  |  | 149347.5312 | [5 empty] | 144949.9062 |  |  |  | 3659.5459 | [5 empty] | 2023-11-22 |  |  |  |  | 11277.2803 |  |  | - |  |  |  | 2023-11-22 |  | 42688.1992
Итого: |  |  | 4897.2812 | [5 empty] | 4826.7031 |  |  |  | 174.7114 | [5 empty] | 720 |  |  |  |  | 421.0283 |  |  | 24.466 |  |  |  | 720 |  | 1176.7578
ГВС закрытая система. ГВС по ТВ 2.
174.7114
Тепловая энергия по вычеслителю:
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 24.466
Тепловая энергия -тепловая энергия ГВС
150.2455
| Объем ХВС для нужд ГВС: | [14 empty] | 421.0283
| Объем холодной воды для нужд ХВС+ГВС: | [14 empty] | 1176.7578
На закрытой системе ГВС корректировка данных по температуре холодной воды: Qхв не производиться
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Н16
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с | [5 empty] | 2023-11-22 | [6 empty] | по |  | 2023-12-22
| Агент: |  |  |  |  | ООО "УК Никольский"
| Адрес: |  |  |  |  | Никольский проспект 16
Тепловычеслитель:
[8 empty] | ТВ7М |  |  |  |  | Заводской номер: | [6 empty] | 20-128718 | [9 empty] | Дата следующей поверки:
Ресурсоснабжающая организация:
Никольский проспект 16
| Дата |  |  | Теплоснабжение Н16 (1-5 подъезды) | [21 empty] | ГВС Т4 зима (1-5 подъезды) | [8 empty] | ХВС Н16 (1-5подъезды)
|  |  |  | T1, °С |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | Вода на ГВС V3 | [5 empty] | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  | V1, м3 |  |  | Нараб.,ч
| 22.11.23 00:00 |  |  | 86.5098 |  |  | 50.5866 |  | 332.6577 |  |  | 331.4896 |  |  | 1.1682 |  |  |  | 11.9748 |  |  | 24 |  |  |  | 22.059 | [6 empty] | 24 |  | 59.0015 |  |  | 24
| 23.11.23 00:00 |  |  | 77.7556 |  |  | 47.6412 |  | 328.2654 |  |  | 326.9083 |  |  | 1.3571 |  |  |  | 9.907 |  |  | 24 |  |  |  | 20.6335 | [6 empty] | 24 |  | 52.783 |  |  | 24
| 24.11.23 00:00 |  |  | 70.2405 |  |  | 46.0484 |  | 371.8004 |  |  | 370.1991 |  |  | 1.6013 |  |  |  | 9.0104 |  |  | 24 |  |  |  | 18.8095 | [6 empty] | 24 |  | 50.6925 |  |  | 24
| 25.11.23 00:00 |  |  | 73.7313 |  |  | 47.2135 |  | 387.6786 |  |  | 386.3076 |  |  | 1.371 |  |  |  | 10.2996 |  |  | 24 |  |  |  | 23.865 | [6 empty] | 24 |  | 64.7775 |  |  | 24
| 26.11.23 00:00 |  |  | 77.4603 |  |  | 45.7651 |  | 323.5328 |  |  | 322.5144 |  |  | 1.0185 |  |  |  | 10.2722 |  |  | 24 |  |  |  | 27.9545 | [6 empty] | 24 |  | 71.387 |  |  | 24
| 27.11.23 00:00 |  |  | 77.8251 |  |  | 45.4799 |  | 297.0579 |  |  | 296.1682 |  |  | 0.88968 |  |  |  | 9.6271 |  |  | 24 |  |  |  | 21.4655 | [6 empty] | 24 |  | 54.69 |  |  | 24
| 28.11.23 00:00 |  |  | 81.5334 |  |  | 47.4496 |  | 319.8679 |  |  | 318.9055 |  |  | 0.96234 |  |  |  | 10.9218 |  |  | 24 |  |  |  | 23.369 | [6 empty] | 24 |  | 56.405 |  |  | 24
| 29.11.23 00:00 |  |  | 81.358 |  |  | 48.1925 |  | 340.2009 |  |  | 339.1088 |  |  | 1.0921 |  |  |  | 11.3048 |  |  | 24 |  |  |  | 24.347 | [6 empty] | 24 |  | 60.0545 |  |  | 24
| 30.11.23 00:00 |  |  | 78.3228 |  |  | 44.9344 |  | 277.068 |  |  | 276.1642 |  |  | 0.90384 |  |  |  | 9.2686 |  |  | 24 |  |  |  | 22.0635 | [6 empty] | 24 |  | 55.1535 |  |  | 24
| 01.12.23 00:00 |  |  | 73.1503 |  |  | 44.9844 |  | 322.5474 |  |  | 321.4151 |  |  | 1.1322 |  |  |  | 9.1005 |  |  | 24 |  |  |  | 21.176 | [6 empty] | 24 |  | 53.7305 |  |  | 24
| 02.12.23 00:00 |  |  | 74.7551 |  |  | 45.81 |  | 341.8044 |  |  | 340.6092 |  |  | 1.1952 |  |  |  | 9.9105 |  |  | 24 |  |  |  | 23.9375 | [6 empty] | 24 |  | 63.1015 |  |  | 24
| 03.12.23 00:00 |  |  | 75.7679 |  |  | 44.308 |  | 307.6346 |  |  | 306.6842 |  |  | 0.95038 |  |  |  | 9.6942 |  |  | 24 |  |  |  | 26.969 | [6 empty] | 24 |  | 69.1265 |  |  | 24
| 04.12.23 00:00 |  |  | 90.6635 |  |  | 50.5112 |  | 320.6891 |  |  | 319.774 |  |  | 0.91507 |  |  |  | 12.9064 |  |  | 24 |  |  |  | 20.826 | [6 empty] | 24 |  | 52.9035 |  |  | 24
| 05.12.23 00:00 |  |  | 92.8226 |  |  | 48.0483 |  | 256.9673 |  |  | 256.1179 |  |  | 0.84943 |  |  |  | 11.5343 |  |  | 24 |  |  |  | 21.454 | [6 empty] | 24 |  | 54.7265 |  |  | 24
| 06.12.23 00:00 |  |  | 95.0983 |  |  | 48.9208 |  | 270.4767 |  |  | 269.5034 |  |  | 0.97321 |  |  |  | 12.5192 |  |  | 24 |  |  |  | 22.439 | [6 empty] | 24 |  | 57.498 |  |  | 24
| 07.12.23 00:00 |  |  | 101.386 |  |  | 56.8661 |  | 365.5256 |  |  | 364.2084 |  |  | 1.3172 |  |  |  | 16.3269 |  |  | 24 |  |  |  | 20.625 | [6 empty] | 24 |  | 53.804 |  |  | 24
| 08.12.23 00:00 |  |  | 101.6886 |  |  | 61.5532 |  | 458.1509 |  |  | 456.5691 |  |  | 1.5818 |  |  |  | 18.4474 |  |  | 24 |  |  |  | 19.7795 | [6 empty] | 24 |  | 53.4885 |  |  | 24
| 09.12.23 00:00 |  |  | 103.1338 |  |  | 60.5548 |  | 432.6714 |  |  | 431.4922 |  |  | 1.1791 |  |  |  | 18.5611 |  |  | 24 |  |  |  | 23.7635 | [6 empty] | 24 |  | 61.9415 |  |  | 24
| 10.12.23 00:00 |  |  | 103.4443 |  |  | 56.5034 |  | 368.1083 |  |  | 367.3786 |  |  | 0.72964 |  |  |  | 17.3319 |  |  | 24 |  |  |  | 28.22 | [6 empty] | 24 |  | 70.8325 |  |  | 24
| 11.12.23 00:00 |  |  | 102.8885 |  |  | 58.6425 |  | 399.0178 |  |  | 398.3845 |  |  | 0.6333 |  |  |  | 17.7119 |  |  | 24 |  |  |  | 21.7075 | [6 empty] | 24 |  | 57.0325 |  |  | 24
| 12.12.23 00:00 |  |  | 101.3183 |  |  | 59.5209 |  | 435.3386 |  |  | 434.7437 |  |  | 0.59497 |  |  |  | 18.2519 |  |  | 24 |  |  |  | 21.7865 | [6 empty] | 24 |  | 57.5075 |  |  | 24
| 13.12.23 00:00 |  |  | 102.5021 |  |  | 58.5946 |  | 409.5797 |  |  | 409.1538 |  |  | 0.4259 |  |  |  | 18.041 |  |  | 24 |  |  |  | 24.2435 | [6 empty] | 24 |  | 63.03 |  |  | 24
| 14.12.23 00:00 |  |  | 101.8216 |  |  | 52.8664 |  | 308.6282 |  |  | 308.2632 |  |  | 0.36499 |  |  |  | 15.1533 |  |  | 24 |  |  |  | 21.8295 | [6 empty] | 24 |  | 57.1865 |  |  | 24
| 15.12.23 00:00 |  |  | 101.9495 |  |  | 53.0972 |  | 313.9936 |  |  | 313.5631 |  |  | 0.43045 |  |  |  | 15.383 |  |  | 24 |  |  |  | 21.87 | [6 empty] | 24 |  | 57.842 |  |  | 24
| 16.12.23 00:00 |  |  | 102.2502 |  |  | 51.6063 |  | 291.2262 |  |  | 290.8137 |  |  | 0.41245 |  |  |  | 14.789 |  |  | 24 |  |  |  | 22.6815 | [6 empty] | 24 |  | 62.1625 |  |  | 24
| 17.12.23 00:00 |  |  | 102.2132 |  |  | 54.9676 |  | 361.8216 |  |  | 361.3861 |  |  | 0.43549 |  |  |  | 17.1454 |  |  | 24 |  |  |  | 28.5305 | [6 empty] | 24 |  | 72.1545 |  |  | 24
| 18.12.23 00:00 |  |  | 101.2381 |  |  | 57.4965 |  | 400.9787 |  |  | 400.4078 |  |  | 0.57089 |  |  |  | 17.5906 |  |  | 24 |  |  |  | 23.0385 | [6 empty] | 24 |  | 60.075 |  |  | 24
| 19.12.23 00:00 |  |  | 102.2265 |  |  | 52.3526 |  | 289.9757 |  |  | 289.5109 |  |  | 0.46478 |  |  |  | 14.5045 |  |  | 24 |  |  |  | 22.119 | [6 empty] | 24 |  | 57.025 |  |  | 24
| 20.12.23 00:00 |  |  | 65.4372 |  |  | 46.4195 |  | 549.7936 |  |  | 547.067 |  |  | 2.7267 |  |  |  | 10.4783 |  |  | 24 |  |  |  | 24.277 | [6 empty] | 24 |  | 60.042 |  |  | 24
| 21.12.23 00:00 |  |  | 80.1792 |  |  | 47.3784 |  | 351.3685 |  |  | 350.2941 |  |  | 1.0744 |  |  |  | 11.5467 |  |  | 24 |  |  |  | 22.136 | [6 empty] | 24 |  | 57.7605 |  |  | 24
| Итого |  |  | 89.3557 |  |  | 51.1438 |  | 10534.4273 |  |  | 10505.1058 |  |  | 29.3215 |  |  |  | 399.5141 |  |  | 720 |  |  |  | 687.9755 | [5 empty] | - | 720 |  | 1777.9155 |  |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
Никольский проспект 16
| Теплоснабжение Н16 (1-5 подъезды) | [16 empty] | ГВС Т4 зима (1-5 подъезды) | [17 empty] | ХВС Н16 (1-5подъезды)
| Дата и время |  | M1, т |  |  |  |  | M2, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб.,Ч |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 | [7 empty] | V2, м3 |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  | Дата и время |  |  |  | V1, м3
| 2023-12-22 |  | 190727.8232 |  |  |  |  | 189750.299 |  |  | 4453.153 |  |  | 19306 |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 3443.5775 | [12 empty] | - |  | 2023-12-22 |  |  |  | 13391.6435
| 2023-11-22 |  | 180182.8808 |  |  |  |  | 179234.7073 |  |  | 4053.078 |  |  | 18586 |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 2755.6835 | [12 empty] | - |  | 2023-11-22 |  |  |  | 11613.422
| Итого: |  | 10544.9424 |  |  |  |  | 10515.5918 |  |  | 400.075 |  |  | 720 |  |  |  | 720 |  |  | 687.894 | [12 empty] | - |  | 720 |  |  |  | 1778.2215
Никольский проспект 16
| Теплоснабжение Н16 (6-8 подъезды) | [16 empty] | ГВС Т4 зима (6-8 подъезд) | [17 empty] | ХВС Н16 (6-8 подъезды)
| Дата и время |  | M1, т |  |  |  |  | M2, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 | [7 empty] | V2, м3 |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  | Дата и время |  |  |  | V1, м3
| 2023-12-22 |  | 57154.1338 |  |  |  |  | 58168.0891 |  |  | 1452.7268 |  |  | 12224 |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 1292.8835 | [12 empty] | - |  | 2023-12-22 |  |  |  | 4567.707
| 2023-11-22 |  | 51164.2033 |  |  |  |  | 52064.7817 |  |  | 1255.8128 |  |  | 11504 |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 977.6435 | [12 empty] | - |  | 2023-11-22 |  |  |  | 3745.288
| Итого: |  | 10544.9424 |  |  |  |  | 10515.5918 |  |  | 196.914 |  |  | 720 |  |  |  | 720 |  |  | 315.24 | [12 empty] | - |  | 720 |  |  |  | 822.419
Никольский проспект 16
| Теплоснабжение Н16 (9-11подъезд) | [16 empty] | ГВС Т4 зима (9-11 подъезд) | [17 empty] | ХВС Н16 (9-11 подъезд)
| Дата и время |  | M1, т |  |  |  |  | M2, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., Ч |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 | [7 empty] | V2, м3 |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  | Дата и время |  |  |  | V1, м3
| 2023-12-22 |  | 53372.2939 |  |  |  |  | 43828.7699 |  |  | 1640.0635 |  |  | 10568 |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 721.587 | [12 empty] | - |  | 2023-12-22 |  |  |  | 2755.8
| 2023-11-22 |  | 48357.9736 |  |  |  |  | 38785.6299 |  |  | 1446.3326 |  |  | 9848 |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 445.742 | [12 empty] | - |  | 2023-11-22 |  |  |  | 2096.554
| Итого: |  | 5989.9305 |  |  |  |  | 6103.3074 |  |  | 193.7308 |  |  | 720 |  |  |  | 720 |  |  | 275.845 | [12 empty] | - |  | 720 |  |  |  | 659.246
[16 empty] | Никольский проспект 16 | [7 empty] | Никольский проспект 16 | [9 empty] | Никольский проспект 16
[15 empty] | Узел1,1-8подъезд | [11 empty] | узел2, 6-8подъезд | [6 empty] | Узел3, 9-11 подъезд | [5 empty] | Сумма
Тепловая энергия по вычеслителям: | [16 empty] | 400.075 | [10 empty] | 196.914 | [6 empty] | 193.7308 |  |  |  | 403.2581
В том числе на отопление: | [16 empty] | 360.1015 | [10 empty] | 178.5954 | [5 empty] | 177.7015 |  |  | 716.3983
[28 empty] | 18.3186 | [6 empty] | 16.0294
В том числе подогрев воды для нужд ГВС:
[17 empty] | 39.9735 | [21 empty] | 74.3215
Объем теплоносителя для нужд ГВС: | [27 empty] | 315.24 | [6 empty] | 275.845 |  |  |  | 1278.979
687.894
3259.8865
Объемхолодной воды для нужд ХВС: | [16 empty] | 1778.2215 | [10 empty] | 822.419 | [6 empty] | 659.246
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## П2
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент:
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Преображенская, д.2
Тепловычеслитель:
[7 empty] | ТВ7 |  |  |  |  | Заводской номер: | [5 empty] | 20-102745 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Преображенская, д.2
Дата |  | Теплоснабжение П2 | [20 empty] | ГВС Т4 зима | [7 empty] | ХВС П2
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  |  | ∆M, т | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  | T3, м3 |  |  | ∆V, м3 |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
22.11.2023 |  | 85.9762 |  |  |  | 58.68 |  | 194.8435 |  |  | 196.1931 |  |  |  |  | -1.3496 | 5.2534 |  |  | 24 |  |  | 12.101 |  |  | 12.101 |  | 0.70319 | 24 |  | 37.25 |  | 24
23.11.2023 |  | 78.5167 |  |  |  | 54.8349 |  | 195.1352 |  |  | 196.2766 |  |  |  |  | -1.1413 | 4.5699 |  |  | 24 |  |  | 12.29 |  |  | 12.29 |  | 0.71417 | 24 |  | 35.5595 |  | 24
24.11.2023 |  | 69.8447 |  |  |  | 49.277 |  | 190.0995 |  |  | 191.2873 |  |  |  |  | -1.1877 | 3.8593 |  |  | 24 |  |  | 13.038 |  |  | 13.038 |  | 0.75764 | 24 |  | 35.403 |  | 24
25.11.2023 |  | 73.1525 |  |  |  | 50.6132 |  | 190.0723 |  |  | 191.5138 |  |  |  |  | -1.4415 | 4.2198 |  |  | 24 |  |  | 13.9345 |  |  | 13.9345 |  | 0.80973 | 24 |  | 40.4115 |  | 24
26.11.2023 |  | 76.9886 |  |  |  | 52.5342 |  | 200.7409 |  |  | 202.3923 |  |  |  |  | -1.6515 | 4.8334 |  |  | 24 |  |  | 16.6875 |  |  | 16.6875 |  | 0.96971 | 24 |  | 46.373 |  | 24
27.11.2023 |  | 77.3098 |  |  |  | 53.7654 |  | 196.2493 |  |  | 197.8745 |  |  |  |  | -1.6252 | 4.544 |  |  | 24 |  |  | 12.928 |  |  | 12.928 |  | 0.75125 | 24 |  | 36.485 |  | 24
28.11.2023 |  | 81.0058 |  |  |  | 55.7363 |  | 195.15 |  |  | 196.7108 |  |  |  |  | -1.5608 | 4.8563 |  |  | 24 |  |  | 12.609 |  |  | 12.609 |  | 0.73271 | 24 |  | 36.943 |  | 24
29.11.2023 |  | 80.8481 |  |  |  | 55.4881 |  | 193.1241 |  |  | 194.5357 |  |  |  |  | -1.4116 | 4.8309 |  |  | 24 |  |  | 12.5275 |  |  | 12.5275 |  | 0.72797 | 24 |  | 36.4095 |  | 24
30.11.2023 |  | 77.6992 |  |  |  | 54.8299 |  | 204.2723 |  |  | 205.6417 |  |  |  |  | -1.3694 | 4.6086 |  |  | 24 |  |  | 12.0225 |  |  | 12.0225 |  | 0.69863 | 24 |  | 34.887 |  | 24
01.12.2023 |  | 72.7721 |  |  |  | 51.1068 |  | 195.0969 |  |  | 196.5033 |  |  |  |  | -1.4064 | 4.1643 |  |  | 24 |  |  | 13.7505 |  |  | 13.7505 |  | 0.79904 | 24 |  | 39.409 |  | 24
02.12.2023 |  | 74.2798 |  |  |  | 51.308 |  | 194.2994 |  |  | 195.8609 |  |  |  |  | -1.5615 | 4.3928 |  |  | 24 |  |  | 14.9725 |  |  | 14.9725 |  | 0.87005 | 24 |  | 42.299 |  | 24
03.12.2023 |  | 75.2776 |  |  |  | 51.2994 |  | 195.6227 |  |  | 197.2574 |  |  |  |  | -1.6347 | 4.6168 |  |  | 24 |  |  | 17.137 |  |  | 17.137 |  | 0.99583 | 24 |  | 48.56 |  | 24
04.12.2023 |  | 91.3158 |  |  |  | 61.4148 |  | 194.3503 |  |  | 195.9639 |  |  |  |  | -1.6136 | 5.73 |  |  | 24 |  |  | 11.7285 |  |  | 11.7285 |  | 0.68154 | 24 |  | 36.8905 |  | 24
05.12.2023 |  | 92.0858 |  |  |  | 63.2371 |  | 206.5574 |  |  | 207.9057 |  |  |  |  | -1.3483 | 5.8933 |  |  | 24 |  |  | 11.732 |  |  | 11.732 |  | 0.68175 | 24 |  | 36.254 |  | 24
06.12.2023 |  | 94.2995 |  |  |  | 63.8204 |  | 198.1616 |  |  | 199.5827 |  |  |  |  | -1.4211 | 5.9691 |  |  | 24 |  |  | 11.925 |  |  | 11.925 |  | 0.69296 | 24 |  | 36.8795 |  | 24
07.12.2023 |  | 100.6265 |  |  |  | 66.0399 |  | 187.6419 |  |  | 189.1795 |  |  |  |  | -1.5376 | 6.4111 |  |  | 24 |  |  | 11.2195 |  |  | 11.2195 |  | 0.65197 | 24 |  | 37.0145 |  | 24
08.12.2023 |  | 100.9925 |  |  |  | 64.8254 |  | 181.6813 |  |  | 183.2156 |  |  |  |  | -1.5344 | 6.4935 |  |  | 24 |  |  | 11.3295 |  |  | 11.3295 |  | 0.65836 | 24 |  | 37.2235 |  | 24
09.12.2023 |  | 102.4286 |  |  |  | 65.0703 |  | 184.0208 |  |  | 185.6673 |  |  |  |  | -1.6465 | 6.7915 |  |  | 24 |  |  | 12.3385 |  |  | 12.3385 |  | 0.71699 | 24 |  | 42.5525 |  | 24
10.12.2023 |  | 102.7604 |  |  |  | 65.0258 |  | 186.8036 |  |  | 188.5185 |  |  |  |  | -1.7149 | 6.9623 |  |  | 24 |  |  | 13.37 |  |  | 13.37 |  | 0.77693 | 24 |  | 45.1185 |  | 24
11.12.2023 |  | 102.1681 |  |  |  | 65.4888 |  | 183.7604 |  |  | 185.4363 |  |  |  |  | -1.6759 | 6.6541 |  |  | 24 |  |  | 10.8345 |  |  | 10.8345 |  | 0.62959 | 24 |  | 36.7765 |  | 24
12.12.2023 |  | 100.616 |  |  |  | 63.8701 |  | 181.7163 |  |  | 183.3383 |  |  |  |  | -1.622 | 6.5956 |  |  | 24 |  |  | 11.9405 |  |  | 11.9405 |  | 0.69386 | 24 |  | 38.569 |  | 24
13.12.2023 |  | 101.814 |  |  |  | 64.4671 |  | 184.0763 |  |  | 185.7066 |  |  |  |  | -1.6303 | 6.793 |  |  | 24 |  |  | 12.028 |  |  | 12.028 |  | 0.69895 | 24 |  | 38.9565 |  | 24
14.12.2023 |  | 101.1697 |  |  |  | 65.6902 |  | 194.811 |  |  | 196.466 |  |  |  |  | -1.6549 | 6.8279 |  |  | 24 |  |  | 11.648 |  |  | 11.648 |  | 0.67687 | 24 |  | 38.333 |  | 24
15.12.2023 |  | 101.3316 |  |  |  | 65.832 |  | 194.0744 |  |  | 195.6708 |  |  |  |  | -1.5964 | 6.8092 |  |  | 24 |  |  | 11.741 |  |  | 11.741 |  | 0.68227 | 24 |  | 37.9785 |  | 24
16.12.2023 |  | 101.6199 |  |  |  | 66.1069 |  | 196.1562 |  |  | 197.7784 |  |  |  |  | -1.6222 | 6.8844 |  |  | 24 |  |  | 12.3745 |  |  | 12.3745 |  | 0.71908 | 24 |  | 42.3825 |  | 24
17.12.2023 |  | 101.4977 |  |  |  | 64.1037 |  | 187.1712 |  |  | 188.6856 |  |  |  |  | -1.5143 | 6.9257 |  |  | 24 |  |  | 14.614 |  |  | 14.614 |  | 0.84922 | 24 |  | 46.7035 |  | 24
18.12.2023 |  | 100.5424 |  |  |  | 64.8389 |  | 183.0858 |  |  | 184.4826 |  |  |  |  | -1.3967 | 6.4682 |  |  | 24 |  |  | 10.861 |  |  | 10.861 |  | 0.63113 | 24 |  | 34.363 |  | 24
19.12.2023 |  | 101.6344 |  |  |  | 66.8173 |  | 195.5369 |  |  | 197.0233 |  |  |  |  | -1.4865 | 6.734 |  |  | 24 |  |  | 11.0135 |  |  | 11.0135 |  | 0.63999 | 24 |  | 35.2805 |  | 24
20.12.2023 |  | 71.2244 |  |  |  | 48.5848 |  | 178.1431 |  |  | 179.2496 |  |  |  |  | -1.1065 | 3.9881 |  |  | 24 |  |  | 14.6885 |  |  | 14.6885 |  | 0.85355 | 24 |  | 37.714 |  | 24
21.12.2023 |  | 80.4089 |  |  |  | 54.4207 |  | 194.3764 |  |  | 196.0166 |  |  |  |  | -1.6402 | 4.974 |  |  | 24 |  |  | 12.444 |  |  | 12.444 |  | 0.72312 | 24 |  | 35.2065 |  | 24
Итого |  | 89.0736 |  |  |  | 59.3042 |  | 5756.831 |  |  | 5801.9346 |  |  |  |  | -45.1036 | 168.7995 |  |  | 720 |  |  | 381.9425 |  |  | 381.9425 |  | 22.1881 | 720 |  | 1164.186 |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Преображенская, д.2
Теплоснабжение | [18 empty] | ГВС | [10 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал | [5 empty] | Дата и время |  |  |  |  | V1, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Дата и время |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 108954.4588 | [5 empty] | 109180.5184 |  |  |  | 2639.8924 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  |  | 5504.2735 |  |  | - |  |  | 2023-11-22 |  | 19369.7225
2023-11-22 |  |  | 103199.5769 | [5 empty] | 103380.5747 |  |  |  | 2471.0929 | [5 empty] | 2023-11-22 |  |  |  |  | 5122.331 |  |  | - |  |  | 2023-11-22 |  | 18204.958
Итого: |  |  | 5754.8819 | [5 empty] | 5799.9437 |  |  |  | 168.7995 | [5 empty] | 720 |  |  |  |  | 381.9425 |  |  | 22.1881 |  |  | 720 |  | 1164.7645
ГВС закрытая система. ГВС по ТВ 2.
168.7995
Тепловая энергия по вычеслителю:
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 22.1947
Тепловая энергия -тепловая энергия ГВС
146.6048
| Объем ХВС для нужд ГВС: | [14 empty] | 381.9425
| Объем холодной воды для нужд ХВС+ГВС: | [14 empty] | 1164.7645
На закрытой системе ГВС корректировка данных по температуре холодной воды: Qхв не производиться
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## П4
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "УК Никольский"
Адрес: |  |  |  |  | р.п. Кольцово, ул. Преображенская, д.4
Тепловычеслитель:
[7 empty] | ТВ7 |  |  |  |  | Заводской номер: | [5 empty] | 20-102786 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п. Кольцово, ул. Преображенская, д.4
Дата |  | Теплоснабжение П4 | [20 empty] | ГВС Т4 зима | [7 empty] | ХВС П4
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  |  |  | ∆M, т | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  | T3, м3 |  |  | ∆V, м3 |  | ∆Q, Гкал | Нараб., ч |  | V1, м3 |  | Нараб.,ч
22.11.2023 |  | 85.4071 |  |  |  | 50.9413 |  | 282.7013 |  |  | 283.5411 |  |  |  |  | -0.83984 | 9.7636 |  |  | 24 |  |  | 18.678 |  |  | 18.678 |  | 1.0854 | 24 |  | 48.005 |  | 24
23.11.2023 |  | 77.8786 |  |  |  | 46.5205 |  | 252.6483 |  |  | 253.2477 |  |  |  |  | -0.59937 | 7.9365 |  |  | 24 |  |  | 17.479 |  |  | 17.479 |  | 1.0157 | 24 |  | 46.48 |  | 24
24.11.2023 |  | 69.4046 |  |  |  | 43.2393 |  | 251.1375 |  |  | 251.6355 |  |  |  |  | -0.49792 | 6.5806 |  |  | 24 |  |  | 17.496 |  |  | 17.496 |  | 1.0167 | 24 |  | 48.392 |  | 24
25.11.2023 |  | 72.7629 |  |  |  | 44.9674 |  | 272.2941 |  |  | 272.9372 |  |  |  |  | -0.64307 | 7.5802 |  |  | 24 |  |  | 19.5405 |  |  | 19.5405 |  | 1.1355 | 24 |  | 52.6215 |  | 24
26.11.2023 |  | 76.2903 |  |  |  | 42.9964 |  | 229.5081 |  |  | 229.9832 |  |  |  |  | -0.47505 | 7.6528 |  |  | 24 |  |  | 24.612 |  |  | 24.612 |  | 1.4302 | 24 |  | 62.16 |  | 24
27.11.2023 |  | 76.7138 |  |  |  | 44.7423 |  | 235.3505 |  |  | 235.7902 |  |  |  |  | -0.43971 | 7.5374 |  |  | 24 |  |  | 17.432 |  |  | 17.432 |  | 1.013 | 24 |  | 45.1415 |  | 24
28.11.2023 |  | 80.4925 |  |  |  | 47.5015 |  | 265.3138 |  |  | 265.9238 |  |  |  |  | -0.60999 | 8.7685 |  |  | 24 |  |  | 19.154 |  |  | 19.154 |  | 1.113 | 24 |  | 47.3045 |  | 24
29.11.2023 |  | 80.3935 |  |  |  | 48.4629 |  | 276.482 |  |  | 277.0606 |  |  |  |  | -0.57855 | 8.8443 |  |  | 24 |  |  | 18.4675 |  |  | 18.4675 |  | 1.0731 | 24 |  | 47.6005 |  | 24
30.11.2023 |  | 77.4849 |  |  |  | 42.9198 |  | 203.077 |  |  | 203.2559 |  |  |  |  | -0.17888 | 7.0312 |  |  | 24 |  |  | 20.6255 |  |  | 20.6255 |  | 1.1985 | 24 |  | 50.4315 |  | 24
01.12.2023 |  | 72.167 |  |  |  | 42.5865 |  | 227.2851 |  |  | 227.5241 |  |  |  |  | -0.23894 | 6.7339 |  |  | 24 |  |  | 18.8345 |  |  | 18.8345 |  | 1.0945 | 24 |  | 47.443 |  | 24
02.12.2023 |  | 73.773 |  |  |  | 43.6226 |  | 248.1526 |  |  | 248.4798 |  |  |  |  | -0.32718 | 7.493 |  |  | 24 |  |  | 21.282 |  |  | 21.282 |  | 1.2367 | 24 |  | 54.1375 |  | 24
03.12.2023 |  | 74.6814 |  |  |  | 41.8611 |  | 220.348 |  |  | 220.5553 |  |  |  |  | -0.20732 | 7.2418 |  |  | 24 |  |  | 24.0665 |  |  | 24.0665 |  | 1.3985 | 24 |  | 60.1035 |  | 24
04.12.2023 |  | 88.7708 |  |  |  | 50.227 |  | 268.502 |  |  | 269.2187 |  |  |  |  | -0.71674 | 10.372 |  |  | 24 |  |  | 20.1645 |  |  | 20.1645 |  | 1.1718 | 24 |  | 49.103 |  | 24
05.12.2023 |  | 91.8744 |  |  |  | 47.6673 |  | 208.1878 |  |  | 208.5449 |  |  |  |  | -0.35709 | 9.2232 |  |  | 24 |  |  | 19.252 |  |  | 19.252 |  | 1.1187 | 24 |  | 48.3925 |  | 24
06.12.2023 |  | 93.4903 |  |  |  | 49.986 |  | 232.5036 |  |  | 233.0184 |  |  |  |  | -0.51471 | 10.1382 |  |  | 24 |  |  | 18.8825 |  |  | 18.8825 |  | 1.0973 | 24 |  | 46.8235 |  | 24
07.12.2023 |  | 100.172 |  |  |  | 59.4258 |  | 321.987 |  |  | 322.9738 |  |  |  |  | -0.98679 | 13.1593 |  |  | 24 |  |  | 16.963 |  |  | 16.963 |  | 0.98572 | 24 |  | 44.5895 |  | 24
08.12.2023 |  | 100.7537 |  |  |  | 65.3369 |  | 424.7095 |  |  | 425.838 |  |  |  |  | -1.1285 | 15.0928 |  |  | 24 |  |  | 17.7215 |  |  | 17.7215 |  | 1.0298 | 24 |  | 45.8485 |  | 24
09.12.2023 |  | 102.1712 |  |  |  | 64.674 |  | 408.5066 |  |  | 409.7136 |  |  |  |  | -1.207 | 15.3707 |  |  | 24 |  |  | 21.0345 |  |  | 21.0345 |  | 1.2223 | 24 |  | 54.666 |  | 24
10.12.2023 |  | 102.3037 |  |  |  | 60.0914 |  | 330.412 |  |  | 331.4823 |  |  |  |  | -1.0703 | 13.9916 |  |  | 24 |  |  | 22.843 |  |  | 22.843 |  | 1.3274 | 24 |  | 57.295 |  | 24
11.12.2023 |  | 101.4155 |  |  |  | 57.0387 |  | 275.8059 |  |  | 276.5996 |  |  |  |  | -0.79376 | 12.2745 |  |  | 24 |  |  | 17.042 |  |  | 17.042 |  | 0.99031 | 24 |  | 43.319 |  | 24
12.12.2023 |  | 99.9376 |  |  |  | 53.0701 |  | 256.2204 |  |  | 256.958 |  |  |  |  | -0.73758 | 12.0393 |  |  | 24 |  |  | 17.7355 |  |  | 17.7355 |  | 1.0306 | 24 |  | 46.218 |  | 24
13.12.2023 |  | 100.965 |  |  |  | 52.2304 |  | 251.1919 |  |  | 251.9223 |  |  |  |  | -0.73041 | 12.2747 |  |  | 24 |  |  | 20.514 |  |  | 20.514 |  | 1.1921 | 24 |  | 50.2265 |  | 24
14.12.2023 |  | 100.0001 |  |  |  | 46.5099 |  | 187.679 |  |  | 188.0892 |  |  |  |  | -0.4102 | 10.0621 |  |  | 24 |  |  | 17.5715 |  |  | 17.5715 |  | 1.0211 | 24 |  | 45.9155 |  | 24
15.12.2023 |  | 100.1562 |  |  |  | 47.6395 |  | 194.297 |  |  | 194.7807 |  |  |  |  | -0.48375 | 10.2281 |  |  | 24 |  |  | 15.4415 |  |  | 15.4415 |  | 0.89731 | 24 |  | 42.76 |  | 24
16.12.2023 |  | 100.4046 |  |  |  | 45.5229 |  | 179.6403 |  |  | 179.994 |  |  |  |  | -0.35371 | 9.8815 |  |  | 24 |  |  | 18.035 |  |  | 18.035 |  | 1.048 | 24 |  | 51.2335 |  | 24
17.12.2023 |  | 100.5684 |  |  |  | 47.6906 |  | 221.4705 |  |  | 221.9185 |  |  |  |  | -0.44803 | 11.7383 |  |  | 24 |  |  | 26.0745 |  |  | 26.0745 |  | 1.5152 | 24 |  | 64.435 |  | 24
18.12.2023 |  | 99.806 |  |  |  | 50.8974 |  | 244.7544 |  |  | 245.2558 |  |  |  |  | -0.5014 | 11.9999 |  |  | 24 |  |  | 19.7115 |  |  | 19.7115 |  | 1.1454 | 24 |  | 48.7345 |  | 24
19.12.2023 |  | 100.1872 |  |  |  | 44.6847 |  | 167.0078 |  |  | 167.1008 |  |  |  |  | -0.093018 | 9.2908 |  |  | 24 |  |  | 18.7165 |  |  | 18.7165 |  | 1.0876 | 24 |  | 47.9115 |  | 24
20.12.2023 |  | 64.0724 |  |  |  | 43.0364 |  | 331.0191 |  |  | 330.8267 |  |  |  |  | 0.19247 | 6.9752 |  |  | 24 |  |  | 20.597 |  |  | 20.597 |  | 1.1969 | 24 |  | 49.8585 |  | 24
21.12.2023 |  | 78.7869 |  |  |  | 40.0796 |  | 181.3145 |  |  | 181.173 |  |  |  |  | 0.14143 | 7.0272 |  |  | 24 |  |  | 17.492 |  |  | 17.492 |  | 1.0165 | 24 |  | 45.244 |  | 24
Итого |  | 88.1095 |  |  |  | 48.8723 |  | 7649.5077 |  |  | 7665.3426 |  |  |  |  | -15.8349 | 295.4412 |  |  | 720 |  |  | 583.337 |  |  | 583.337 |  | 33.9048 | 720 |  | 1492.3945 |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п. Кольцово, ул. Преображенская, д.4
Теплоснабжение | [18 empty] | ГВС | [10 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал | [5 empty] | Дата и время |  |  |  |  | V1, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Дата и время |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 139546.686 | [5 empty] | 137677.9072 |  |  |  | 4022.6351 | [5 empty] | 2023-12-22 |  |  |  |  | 5538.9135 |  |  | - |  |  | 2023-11-22 |  | 20797.582
2023-11-22 |  |  | 131851.0604 | [5 empty] | 129966.0862 |  |  |  | 3727.1939 | [5 empty] | 2023-11-22 |  |  |  |  | 4955.5765 |  |  | - |  |  | 2023-11-22 |  | 19305.6475
Итого: |  |  | 7695.6257 | [5 empty] | 7711.8211 |  |  |  | 295.4412 | [5 empty] | 720 |  |  |  |  | 583.337 |  |  | 33.9048 |  |  | 720 |  | 1491.9345
ГВС закрытая система. ГВС по ТВ 2.
295.4412
Тепловая энергия по вычеслителю:
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 33.8977
Тепловая энергия -тепловая энергия ГВС
261.5434
| Объем ХВС для нужд ГВС: | [14 empty] | 583.337
| Объем холодной воды для нужд ХВС+ГВС: | [14 empty] | 1491.9345
На закрытой системе ГВС корректировка данных по температуре холодной воды: Qхв не производиться
| Представитель потребителя: | [14 empty] | Плотников В.А.____________________________
| Представитель "Промтехэнерго": | [14 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Храм
Справка о потребление тепловой энергии и теплоносителя
[10 empty] | за период с |  |  |  |  | 2023-11-22 | [5 empty] | по | 2023-12-22
Агент: |  |  |  |  | ООО "Управляющая компания Проспект"
Адрес: |  |  |  |  | р.п.Кольцово, д. 17а Храм
Тепловычеслитель: | [32 empty] | 2027-08-24
[7 empty] | СПТ943 |  |  |  |  | Заводской номер: | [6 empty] | 05379 | [6 empty] | Дата следующей поверки:
Сетевой номер NT=1; идентификатор ИД=09020; Код абонента КВ=1 Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
Ресурсоснабжающая организация:
МУЭП "ПРОМТЕХЭНЕРГО"
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
р.п.Кольцово, д. 17а Храм
Дата |  | Теплоснабжение | [21 empty] | ГВС | [10 empty] | ХВС
|  | T1, °С |  |  |  | T2, °С |  | M1, т |  |  | M2, т |  |  | ∆M, т |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | Вода на ГВС V3 |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  | Нараб., ч |  |  |  | V1, м3 |  |  | Нараб.,ч
22.11.23 00:00 |  | 77.2289 |  |  |  | 53.8146 |  | 22.7027 |  |  | 23.1832 |  |  | -0.48052 |  |  | 0.53276 |  |  | 24 |  |  | 0.055 |  |  |  |  | 0.003196 |  | 24 |  |  |  | 0.034 |  |  | 24
23.11.23 00:00 |  | 74.1363 |  |  |  | 48.818 |  | 19.1497 |  |  | 19.5799 |  |  | -0.43022 |  |  | 0.48575 |  |  | 24 |  |  | 0.1065 |  |  |  |  | 0.0061887 |  | 24 |  |  |  | 0.092 |  |  | 24
24.11.23 00:00 |  | 64.3371 |  |  |  | 45.6355 |  | 21.6282 |  |  | 22.096 |  |  | -0.46776 |  |  | 0.40538 |  |  | 24 |  |  | 0.1405 |  |  |  |  | 0.0081645 |  | 24 |  |  |  | 0.084 |  |  | 24
25.11.23 00:00 |  | 64.3733 |  |  |  | 44.0432 |  | 18.9406 |  |  | 19.4352 |  |  | -0.49461 |  |  | 0.38579 |  |  | 24 |  |  | 0.086 |  |  |  |  | 0.0049975 |  | 24 |  |  |  | 0.042 |  |  | 24
26.11.23 00:00 |  | 68.3464 |  |  |  | 47.3002 |  | 20.146 |  |  | 20.5267 |  |  | -0.38062 |  |  | 0.42477 |  |  | 24 |  |  | 0.1915 |  |  |  |  | 0.011128 |  | 24 |  |  |  | 0.1965 |  |  | 24
27.11.23 00:00 |  | 67.6559 |  |  |  | 43.681 |  | 16.0035 |  |  | 16.3419 |  |  | -0.33842 |  |  | 0.38447 |  |  | 24 |  |  | 0.1825 |  |  |  |  | 0.010605 |  | 24 |  |  |  | 0.132 |  |  | 24
28.11.23 00:00 |  | 71.7909 |  |  |  | 48.655 |  | 20.1734 |  |  | 20.5679 |  |  | -0.39449 |  |  | 0.46767 |  |  | 24 |  |  | 0.154 |  |  |  |  | 0.0089489 |  | 24 |  |  |  | 0.101 |  |  | 24
29.11.23 00:00 |  | 72.6034 |  |  |  | 48.7979 |  | 20.4185 |  |  | 20.8355 |  |  | -0.41692 |  |  | 0.48705 |  |  | 24 |  |  | 0.13 |  |  |  |  | 0.0075543 |  | 24 |  |  |  | 0.1025 |  |  | 24
30.11.23 00:00 |  | 71.7273 |  |  |  | 48.8398 |  | 19.1163 |  |  | 19.5714 |  |  | -0.45513 |  |  | 0.4383 |  |  | 24 |  |  | 0.088 |  |  |  |  | 0.0051137 |  | 24 |  |  |  | 0.087 |  |  | 24
01.12.23 00:00 |  | 64.8732 |  |  |  | 42.2118 |  | 16.083 |  |  | 16.3464 |  |  | -0.2634 |  |  | 0.36512 |  |  | 24 |  |  | 0.272 |  |  |  |  | 0.015806 |  | 24 |  |  |  | 0.1985 |  |  | 24
02.12.23 00:00 |  | 66.6355 |  |  |  | 46.3595 |  | 20.4003 |  |  | 20.8881 |  |  | -0.48774 |  |  | 0.41442 |  |  | 24 |  |  | 0.089 |  |  |  |  | 0.0051718 |  | 24 |  |  |  | 0.0825 |  |  | 24
03.12.23 00:00 |  | 66.1101 |  |  |  | 42.8745 |  | 15.9313 |  |  | 16.2285 |  |  | -0.29718 |  |  | 0.37079 |  |  | 24 |  |  | 0.2275 |  |  |  |  | 0.01322 |  | 24 |  |  |  | 0.2305 |  |  | 24
04.12.23 00:00 |  | 74.4911 |  |  |  | 50.693 |  | 21.0681 |  |  | 21.454 |  |  | -0.38591 |  |  | 0.50209 |  |  | 24 |  |  | 0.184 |  |  |  |  | 0.010692 |  | 24 |  |  |  | 0.184 |  |  | 24
05.12.23 00:00 |  | 83.6967 |  |  |  | 51.4178 |  | 16.7346 |  |  | 17.1973 |  |  | -0.46265 |  |  | 0.54126 |  |  | 24 |  |  | 0.0545 |  |  |  |  | 0.003167 |  | 24 |  |  |  | 0.0665 |  |  | 24
06.12.23 00:00 |  | 79.1363 |  |  |  | 50.6356 |  | 17.1859 |  |  | 17.6561 |  |  | -0.47021 |  |  | 0.49063 |  |  | 24 |  |  | 0.0625 |  |  |  |  | 0.0036319 |  | 24 |  |  |  | 0.0505 |  |  | 24
07.12.23 00:00 |  | 89.1475 |  |  |  | 58.4422 |  | 21.3486 |  |  | 21.8197 |  |  | -0.47116 |  |  | 0.65718 |  |  | 24 |  |  | 0.079 |  |  |  |  | 0.0045907 |  | 24 |  |  |  | 0.0815 |  |  | 24
08.12.23 00:00 |  | 90.2511 |  |  |  | 59.9834 |  | 22.6853 |  |  | 23.1688 |  |  | -0.48357 |  |  | 0.68856 |  |  | 24 |  |  | 0.0745 |  |  |  |  | 0.0043292 |  | 24 |  |  |  | 0.1135 |  |  | 24
09.12.23 00:00 |  | 91.6393 |  |  |  | 60.5193 |  | 23.9774 |  |  | 24.463 |  |  | -0.48567 |  |  | 0.74828 |  |  | 24 |  |  | 0.0825 |  |  |  |  | 0.0047941 |  | 24 |  |  |  | 0.1265 |  |  | 24
10.12.23 00:00 |  | 92.1479 |  |  |  | 61.198 |  | 23.4944 |  |  | 23.9806 |  |  | -0.48615 |  |  | 0.7292 |  |  | 24 |  |  | 0.0825 |  |  |  |  | 0.0047941 |  | 24 |  |  |  | 0.1125 |  |  | 24
11.12.23 00:00 |  | 91.5902 |  |  |  | 59.9661 |  | 24.0438 |  |  | 24.5045 |  |  | -0.46077 |  |  | 0.7626 |  |  | 24 |  |  | 0.1105 |  |  |  |  | 0.0064212 |  | 24 |  |  |  | 0.1695 |  |  | 24
12.12.23 00:00 |  | 90.7857 |  |  |  | 59.4019 |  | 23.1323 |  |  | 23.6776 |  |  | -0.54529 |  |  | 0.72794 |  |  | 24 |  |  | 0.0145 |  |  |  |  | 0.00084259 |  | 24 |  |  |  | 0.012 |  |  | 24
13.12.23 00:00 |  | 90.7499 |  |  |  | 58.3869 |  | 23.807 |  |  | 24.313 |  |  | -0.50601 |  |  | 0.77254 |  |  | 24 |  |  | 0.065 |  |  |  |  | 0.0037771 |  | 24 |  |  |  | 0.0905 |  |  | 24
14.12.23 00:00 |  | 91.3015 |  |  |  | 60.1744 |  | 24.6467 |  |  | 25.1617 |  |  | -0.51493 |  |  | 0.76933 |  |  | 24 |  |  | 0.058 |  |  |  |  | 0.0033704 |  | 24 |  |  |  | 0.0725 |  |  | 24
15.12.23 00:00 |  | 90.9479 |  |  |  | 59.2653 |  | 23.9287 |  |  | 24.4146 |  |  | -0.4859 |  |  | 0.7602 |  |  | 24 |  |  | 0.082 |  |  |  |  | 0.004765 |  | 24 |  |  |  | 0.108 |  |  | 24
16.12.23 00:00 |  | 91.2522 |  |  |  | 59.538 |  | 22.7938 |  |  | 23.2902 |  |  | -0.4964 |  |  | 0.72489 |  |  | 24 |  |  | 0.0545 |  |  |  |  | 0.003167 |  | 24 |  |  |  | 0.0435 |  |  | 24
17.12.23 00:00 |  | 91.5401 |  |  |  | 60.9466 |  | 24.9489 |  |  | 25.4306 |  |  | -0.48168 |  |  | 0.76543 |  |  | 24 |  |  | 0.085 |  |  |  |  | 0.0049394 |  | 24 |  |  |  | 0.148 |  |  | 24
18.12.23 00:00 |  | 90.3562 |  |  |  | 59.3551 |  | 23.1875 |  |  | 23.6619 |  |  | -0.47439 |  |  | 0.72085 |  |  | 24 |  |  | 0.0855 |  |  |  |  | 0.0049684 |  | 24 |  |  |  | 0.1015 |  |  | 24
19.12.23 00:00 |  | 90.8013 |  |  |  | 60.3294 |  | 23.6595 |  |  | 24.1729 |  |  | -0.51345 |  |  | 0.72295 |  |  | 24 |  |  | 0.0475 |  |  |  |  | 0.0027602 |  | 24 |  |  |  | 0.035 |  |  | 24
20.12.23 00:00 |  | 72.2993 |  |  |  | 46.5372 |  | 18.0402 |  |  | 18.4801 |  |  | -0.43987 |  |  | 0.4629 |  |  | 24 |  |  | 0.133 |  |  |  |  | 0.0077286 |  | 24 |  |  |  | 0.1055 |  |  | 24
21.12.23 00:00 |  | 69.0417 |  |  |  | 46.3639 |  | 21.7172 |  |  | 22.281 |  |  | -0.56384 |  |  | 0.49249 |  |  | 24 |  |  | 0.0995 |  |  |  |  | 0.0057819 |  | 24 |  |  |  | 0.0765 |  |  | 24
Итого |  | 79.6998 |  |  |  | 52.8062 |  | 631.0934 |  |  | 644.7282 |  |  | -13.6349 |  |  | 17.2016 |  |  | 720 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 720 |  |  |  | 3.177 |  |  | 720
Показания счетчиков в начале и конце расчетного периода:
р.п.Кольцово, д. 17а Храм
Теплоснабжение | [17 empty] | ГВС | [17 empty] | ХВС
Дата и время |  |  | M1, т | [5 empty] | M2, т |  |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3 |  |  |  | V2, м3 |  |  |  | ∆V, м3 |  |  | ∆Q, Гкал |  |  |  | Дата и время |  |  | V1, м3
2023-12-22 |  |  | 1502.1858 | [5 empty] | 1548.5254 |  |  |  | 35.0488 |  |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 7.848 | [10 empty] | - |  |  |  | 2023-12-22 |  |  | 13.252
2023-11-22 |  |  | 871.0925 | [5 empty] | 903.7972 |  |  |  | 17.8472 |  |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 4.671 | [10 empty] | - |  |  |  | 2023-11-22 |  |  | 10.172
Итого: |  |  | 631.0933 | [5 empty] | 644.7282 |  |  |  | 17.2016 |  |  |  |  | 720 |  |  | 3.177 | [10 empty] | - |  |  |  | 720 |  |  | 3.08
По ТВ2, Открытая система ГВС
| Тепловая энергия по вычеслителю: | [14 empty] | 17.2016
| Скоректированная тепловая энергия (без Qхвс): | [14 empty] | 17.1853
| В том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [14 empty] | 0.18462
Скоректированная тепловая энергия отопление:
17.0007
| Объем теплоносителя для нужд ГВС: | [14 empty] | 3.177
| Объемхолодной воды для нужд ХВС: | [14 empty] | 3.08
| tхвс, град.С | [14 empty] | 5,4 град. С
По результатам анализа работы тепловой стнации производиться корректировка данных по температуре холодной воды: Qхвс= | [32 empty] | 0.016299
Представитель потребителя: | [15 empty] | Плотников В.А.____________________________
Представитель "Промтехэнерго": | [15 empty] | Арсеньев В.И._____________________________

## Енот
СПРАВКА
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за | [11 empty] | декабрь | #REF! | 2023
Вознесенская, 2а (Енот)
| Агент: ИП Кирьянова Ю.А. | [6 empty] | ул. Никольский проспект, 6, оф.6
| Отчет сформирован: Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9; |  |  | 2023-12-25
Тепловычислитель СПТ943.2; Сетевой номер NT=1; идентификатор ИД=09020; Код абонента КВ=1
| Отчётный период |  | Тепловая энергия Q | Масса (объём) воды, т (м3) | [7 empty] | Температура воды, °С |  |  |  | Время работы Траб.
|  |  |  | ТВ1 | [6 empty] | ТВ2 | ТВ1
|  |  |  | Подающ. трубопр. M1 | Обрат. трубопр. M2 | Разность М1-М2 |  |  | Вода на ХВС V3 |  | Вода на ГВС V1 | Подающ. трубопр. t1 | Обрат. трубопр. t2 |  | t ГВС
| 2023-11-25 |  | 11.43 | 413.27 | 365.1 |  |  |  | 646.089 |  | 207.63 |  |  |  |  | 2152
| 2023-12-25 |  | 18.34 | 625.82 | 576.55 |  |  |  | 660.35 |  | 207.63 |  |  |  |  | 2873
| Итого |  | 6.91 | 212.55 | 211.45 | 1.1 |  |  | 14.261 |  | 0 |  |  |  |  | 721
|  |  | Гкал | т | т | т |  |  | м3 |  | м3 | °C | °C |  | °C | ч
[15 empty] | t гвс, °С | t хвс, °С
[15 empty] | 60 | 5.4
1. По данным теплосчётчика, обнулены после поверки теплосчетчика
| Тепловая энергия по вычислителю: | [5 empty] | 6.91 |  |  | ГКал
| Скорректированная тепловая энергия (без Qхвс): | [5 empty] | 6.91 |  |  | ГКал
| в том числе подогрев воды для нужд ГВС: | [5 empty] | 0 |  |  | Гкал
| Объём теплоносителя для нужд ГВС: | [5 empty] | 0 |  |  | м3
| Объём холодной воды для нужд ХВС: | [5 empty] | 14.261 |  |  | м3
2. По результатам анализа работы тепловой станции производится корректировка данных на разницу температур холодной воды:
| Qхвс = | 0 | Гкал
3. По результатам анализа часового архива теплосчётчика возможна коррекция предоставленных данных.
| Представитель потребителя: | [12 empty] | Плотников В.А.
| Представитель "Промтехэнерго": | [12 empty] | В.И. Арсеньев

## Н12 офис
СПРАВКА
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за | [10 empty] | 2023-12-25 | 2023
| Потребитель: жилой дом по адресу | [5 empty] | Никольский проспект, 12 офис №2
Агент: ООО "УК Эдельвейс"
| Отчет сформирован: |  | 2023-12-25
Тепловычислитель ТВ7-01М ;Серийный номер 20-120404; Сетевой номер=001; БД=1; Канал ТВ1; Схема измерений СИ=2; Конфигурация трубопроводов КТЗ=0; Формула расчета тепла ФРТ=1. Канал ТВ1, Схема учета СП=0; Канал ТВ2, Схема учета СП=9;
| Отчётный период | Тепловая энергия Q | Масса (объём) воды, т (м3) | [7 empty] | Температура воды, °С |  |  |  | Время работы Траб.
|  |  | ТВ1 | [6 empty] | ТВ2 | ТВ1
|  |  | Подающ. трубопр. M1 | Обрат. трубопр. M2 | Разность М1-М2 |  |  | Вода на ХВС V3 |  | Вода ХВС на ГВС V2 | Подающ. трубопр. t1 | Обрат. трубопр. t2 |  | t ГВС
| 2023-11-25 | 4137.6 | 191243.29 | 191617.18 | [5 empty] | 17.9 |  |  |  |  | 27446
| 2023-12-25 | 4151.74 | 191563.53 | 191939.84 | [5 empty] | 17.98 |  |  |  |  | 28120
| Итого | 14.14 | 320.24 | 322.66 | -2.42 |  |  | 0 |  | 0.08 |  |  |  | 60 | 674
|  | Гкал | т | т | т |  |  | м3 |  | м3 | °C | °C |  |  | ч
| ГВС переведена на закрытую систему. ГВС по ТВ 2. | [12 empty] | t гвс, °С | t хвс,°С
[14 empty] | 60 | 5.4
1. По данным теплосчётчика, объём потреблённых коммунальных ресурсов составляет:
| Тепловая энергия по вычислителю: |  |  |  |  | 14.14 |  |  | ГКал
| в том числе подогрев воды для нужд ГВС: |  |  |  |  | 0.0046488 |  |  | Гкал
| В том числе объём холодной воды для нужд ГВС: |  |  |  |  | 0.08 |  |  | м3
| Объём холодной воды( для нужд ХВС и ГВС): |  |  |  |  | 0.08 |  |  | м3
3. По результатам анализа часового архива теплосчётчика возможна коррекция предоставленных данных.
| Представитель потребителя: | [11 empty] | Плотников В.А.
| Представитель "Промтехэнерго": | [11 empty] | В.И. Арсеньев