## Журнал опроса_2017-08-18-02
22.08.2017 21:01 |  |  | Стр 1 из 1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:06 | Обрабатывается задание: Интернет, 87.251.185.216:4001
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:06 | Используется порт опроса: Интернет 05, канал связи: Интернет
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:06 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Интернет_05(0).2017-08-18.log' на компьютере 'LERS'
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:06 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:06 | Подключаемся к 87.251.185.216:4001 (TCP, таймаут на подключение: 30сек.)
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:06 | Установлено подключение к 87.251.185.216:4001
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:06 | ----------- СПТ944 #1055, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:06 | Коррекция времени устройства СПТ944 #1055, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:06 | Открытие сеанса связи с устройством 1055
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:07 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:08 | СПТ944: Информация о приборе: Logika Corp SPT944 v1.0.0.0.03
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:08 | Версия ПО: 1.0.0.0.03
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:08 | Серийный номер: 1055
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:08 | СПТ944: Код изготовителя: 2
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:08 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:08 | Расчётный час: 23
Предупреждение | 18.08.2017 2:00:08 | Считанный расчётный час (23) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (0)
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:08 | СПТ944: Перевод часов на зимнее и летнее время: нет.
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:08 | СПТ944: Сетевой адрес: 1.
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:08 | СПТ944: Идентификатор: 1055.
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:08 | СПТ944: Единицы измерения давления: МПа.
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:08 | СПТ944: Единицы измерения тепловой энергии: Гкал.
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:09 | СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС1 (С1): 0.01.
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:09 | СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС2 (С2): 0.01.
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:09 | СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС3 (С3): 0.001.
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:09 | СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС4 (С4): 0.01.
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:09 | СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС5 (С5): 0.
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:09 | СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС6 (С6): 0.
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:09 | СПТ944: Схема потребления теплового ввода 1: 3.
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:09 | СПТ944: Схема потребления теплового ввода 2: 7.
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:09 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:09 | Дата и время по часам устройства: 18.08.2017 01:56:52
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:09 | Часы устройства отстают от системных на 00:03:17 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:09 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:09 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:09 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:09 | Чтение заголовка архива
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:11 | Начальная дата в архиве: 28.07.2017 23:00:00, конечная дата: 18.08.2017 0:00:00
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:11 | Чтение данных за интервал 18.08.2017 00:00:00 - 18.08.2017 01:00:00
Предупреждение | 18.08.2017 2:00:11 | Интервал 18.08.2017 00:00:00 - 18.08.2017 01:00:00 сокращён до 18.08.2017 0:00:00, т.к. в архиве устройства не может быть записей позже этой даты. Время устройства на начало опроса: 18.08.2017 1:56:52
Предупреждение | 18.08.2017 2:00:11 | Данные за 18.08.2017 1:00:00 ещё не сохранены прибором (Летняя ГВС)
Предупреждение | 18.08.2017 2:00:11 | Данные за 18.08.2017 1:00:00 ещё не сохранены прибором (Теплоснабжение)
Предупреждение | 18.08.2017 2:00:11 | Данные за 18.08.2017 1:00:00 ещё не сохранены прибором (Подпитка)
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:14 | Считаны данные за 18.08.2017 00:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:14 | Считаны данные за 18.08.2017 00:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:14 | Считаны данные за 18.08.2017 00:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:14 | 18.08.2017 00:00:00: Считана ошибка: Датчик ТС2 вне диапазона 0…176 °C или -50…176°C (при измерении t4, t5, t6). Архив: Нештатные ситуации. Точка учёта: Летняя ГВС
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:14 | 18.08.2017 00:00:00: Считана ошибка: Датчик ТС2 вне диапазона 0…176 °C или -50…176°C (при измерении t4, t5, t6). Архив: Нештатные ситуации. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:14 | 18.08.2017 00:00:00: Считана ошибка: Датчик ТС2 вне диапазона 0…176 °C или -50…176°C (при измерении t4, t5, t6). Архив: Нештатные ситуации. Точка учёта: Подпитка
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:14 | 18.08.2017 00:00:00: Считана ошибка: Расход через ВС1 выше верхнего предела Gв1. Архив: Нештатные ситуации. Точка учёта: Летняя ГВС
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:14 | 18.08.2017 00:00:00: Считана ошибка: Расход через ВС1 выше верхнего предела Gв1. Архив: Нештатные ситуации. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:14 | 18.08.2017 00:00:00: Считана ошибка: Расход через ВС1 выше верхнего предела Gв1. Архив: Нештатные ситуации. Точка учёта: Подпитка
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:14 | 18.08.2017 00:00:00: Считана ошибка: Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1…УВ1. Архив: Диагностические сообщения. Точка учёта: Летняя ГВС
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:14 | 18.08.2017 00:00:00: Считана ошибка: Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1…УВ1. Архив: Диагностические сообщения. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:14 | 18.08.2017 00:00:00: Считана ошибка: Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1…УВ1. Архив: Диагностические сообщения. Точка учёта: Подпитка
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:14 | 18.08.2017 00:00:00: Считана ошибка: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0). Тепловой ввод: 1. Архив: Диагностические сообщения. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:14 | 18.08.2017 00:00:00: Считана ошибка: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0). Тепловой ввод: 1. Архив: Диагностические сообщения. Точка учёта: Подпитка
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:14 | Чтение часового архива завершено
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:14 | Чтение ПОМЕСЯЧНОГО архива
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:14 | Чтение помесячного архива завершено
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:14 | Чтение текущих данных
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:19 | Считаны текущие значения по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:19 | Считаны текущие значения по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:19 | Считаны текущие значения по Подпитка
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:19 | Считаны текущие интеграторы на 18.08.2017 1:57:01 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:19 | Считаны текущие интеграторы на 18.08.2017 1:57:01 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:19 | Считаны текущие интеграторы на 18.08.2017 1:57:01 по Подпитка
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:19 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:19 | Снятые данные добавлены в очередь на сохранение.
Предупреждение | 18.08.2017 2:00:19 | СПТ944: Текущая диагностическое событие по тепловому вводу 1: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0).
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:19 | Сохранение архива ошибок устройства...
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:20 | Сохранение данных завершено.
Предупреждение | 18.08.2017 2:00:20 | Опрос завершен. Считаны не все данные.
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:20 | Задание остановлено.
Информационное сообщение | 18.08.2017 2:00:20 | Следующий старт задания назначен на 18.08.2017 3:00:00.