## Журнал опроса_2017-08-18-00
22.08.2017 21:00 |  |  | Стр 1 из 1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:13 | Обрабатывается задание: Интернет, 87.251.185.216:4001
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:13 | Используется порт опроса: Интернет 02, канал связи: Интернет
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:13 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Интернет_02(4).2017-08-18.log' на компьютере 'LERS'
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:13 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:13 | Подключаемся к 87.251.185.216:4001 (TCP, таймаут на подключение: 30сек.)
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:13 | Установлено подключение к 87.251.185.216:4001
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:13 | ----------- СПТ944 #1055, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:13 | Коррекция времени устройства СПТ944 #1055, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:13 | Открытие сеанса связи с устройством 1055
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:14 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:15 | СПТ944: Информация о приборе: Logika Corp SPT944 v1.0.0.0.03
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:15 | Версия ПО: 1.0.0.0.03
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:15 | Серийный номер: 1055
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:15 | СПТ944: Код изготовителя: 2
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:15 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:15 | Расчётный час: 23
Предупреждение | 18.08.2017 0:00:15 | Считанный расчётный час (23) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (0)
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:15 | СПТ944: Перевод часов на зимнее и летнее время: нет.
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:15 | СПТ944: Сетевой адрес: 1.
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:15 | СПТ944: Идентификатор: 1055.
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:15 | СПТ944: Единицы измерения давления: МПа.
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:15 | СПТ944: Единицы измерения тепловой энергии: Гкал.
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:16 | СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС1 (С1): 0.01.
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:16 | СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС2 (С2): 0.01.
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:16 | СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС3 (С3): 0.001.
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:16 | СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС4 (С4): 0.01.
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:16 | СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС5 (С5): 0.
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:16 | СПТ944: Цена импульса датчика объема ВС6 (С6): 0.
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:16 | СПТ944: Схема потребления теплового ввода 1: 3.
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:16 | СПТ944: Схема потребления теплового ввода 2: 7.
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:16 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:16 | Дата и время по часам устройства: 17.08.2017 23:56:59
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:16 | Часы устройства отстают от системных на 00:03:17 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:16 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:16 | Чтение заголовка архива
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:19 | Начальная дата в архиве: 28.07.2017 0:00:00, конечная дата: 16.08.2017 0:00:00
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:19 | Чтение данных за интервал 17.08.2017 00:00:00 - 17.08.2017 00:00:00
Предупреждение | 18.08.2017 0:00:19 | В архиве прибора находятся данные с 28.07.2017 по 16.08.2017. Данные в интервале 17.08.2017 00:00:00 - 17.08.2017 00:00:00 ещё не сохранены
Предупреждение | 18.08.2017 0:00:19 | Данные за 17.08.2017 0:00:00 ещё не сохранены прибором (Летняя ГВС)
Предупреждение | 18.08.2017 0:00:19 | Данные за 17.08.2017 0:00:00 ещё не сохранены прибором (Теплоснабжение)
Предупреждение | 18.08.2017 0:00:19 | Данные за 17.08.2017 0:00:00 ещё не сохранены прибором (Подпитка)
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:19 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:19 | Чтение ЧАСОВОГО архива
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:19 | Чтение заголовка архива
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:21 | Начальная дата в архиве: 28.07.2017 23:00:00, конечная дата: 17.08.2017 22:00:00
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:21 | Чтение данных за интервал 17.08.2017 22:00:00 - 17.08.2017 23:00:00
Предупреждение | 18.08.2017 0:00:21 | Интервал 17.08.2017 22:00:00 - 17.08.2017 23:00:00 сокращён до 17.08.2017 22:00:00, т.к. в архиве устройства не может быть записей позже этой даты. Время устройства на начало опроса: 17.08.2017 23:56:59
Предупреждение | 18.08.2017 0:00:21 | Данные за 17.08.2017 23:00:00 ещё не сохранены прибором (Летняя ГВС)
Предупреждение | 18.08.2017 0:00:21 | Данные за 17.08.2017 23:00:00 ещё не сохранены прибором (Теплоснабжение)
Предупреждение | 18.08.2017 0:00:21 | Данные за 17.08.2017 23:00:00 ещё не сохранены прибором (Подпитка)
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:23 | Считаны данные за 17.08.2017 22:00:00 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:23 | Считаны данные за 17.08.2017 22:00:00 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:23 | Считаны данные за 17.08.2017 22:00:00 по Подпитка
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:23 | 17.08.2017 22:00:00: Считана ошибка: Датчик ТС2 вне диапазона 0…176 °C или -50…176°C (при измерении t4, t5, t6). Архив: Нештатные ситуации. Точка учёта: Летняя ГВС
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:23 | 17.08.2017 22:00:00: Считана ошибка: Датчик ТС2 вне диапазона 0…176 °C или -50…176°C (при измерении t4, t5, t6). Архив: Нештатные ситуации. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:23 | 17.08.2017 22:00:00: Считана ошибка: Датчик ТС2 вне диапазона 0…176 °C или -50…176°C (при измерении t4, t5, t6). Архив: Нештатные ситуации. Точка учёта: Подпитка
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:23 | 17.08.2017 22:00:00: Считана ошибка: Расход через ВС1 выше верхнего предела Gв1. Архив: Нештатные ситуации. Точка учёта: Летняя ГВС
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:23 | 17.08.2017 22:00:00: Считана ошибка: Расход через ВС1 выше верхнего предела Gв1. Архив: Нештатные ситуации. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:23 | 17.08.2017 22:00:00: Считана ошибка: Расход через ВС1 выше верхнего предела Gв1. Архив: Нештатные ситуации. Точка учёта: Подпитка
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:23 | 17.08.2017 22:00:00: Считана ошибка: Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1…УВ1. Архив: Диагностические сообщения. Точка учёта: Летняя ГВС
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:23 | 17.08.2017 22:00:00: Считана ошибка: Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1…УВ1. Архив: Диагностические сообщения. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:23 | 17.08.2017 22:00:00: Считана ошибка: Значение контролируемого параметра, определяемого КУ1 вне диапазона УН1…УВ1. Архив: Диагностические сообщения. Точка учёта: Подпитка
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:23 | 17.08.2017 22:00:00: Считана ошибка: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0). Тепловой ввод: 1. Архив: Диагностические сообщения. Точка учёта: Теплоснабжение
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:23 | 17.08.2017 22:00:00: Считана ошибка: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0). Тепловой ввод: 1. Архив: Диагностические сообщения. Точка учёта: Подпитка
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:23 | Чтение часового архива завершено
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:23 | Чтение ПОМЕСЯЧНОГО архива
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:23 | Чтение помесячного архива завершено
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:23 | Чтение текущих данных
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:28 | Считаны текущие значения по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:28 | Считаны текущие значения по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:28 | Считаны текущие значения по Подпитка
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:28 | Считаны текущие интеграторы на 17.08.2017 23:57:10 по Летняя ГВС
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:28 | Считаны текущие интеграторы на 17.08.2017 23:57:10 по Теплоснабжение
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:28 | Считаны текущие интеграторы на 17.08.2017 23:57:10 по Подпитка
Предупреждение | 18.08.2017 0:00:28 | СПТ944: Текущая диагностическое событие по тепловому вводу 1: Отрицательное значение часового количества тепловой энергии (Qч<0).
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:28 | Снятые данные добавлены в очередь на сохранение.
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:28 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:29 | Сохранение архива ошибок устройства...
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:29 | Сохранение данных завершено.
Предупреждение | 18.08.2017 0:00:29 | Опрос завершен. Считаны не все данные.
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:29 | Следующий старт задания назначен на 18.08.2017 1:00:00.
Информационное сообщение | 18.08.2017 0:00:29 | Задание остановлено.