## Отчёт
[9 empty] | ДУ | Gmin, м³/ч | Gmax, м³/ч | Kv, | Fmax
Тип теплосчётчика: |  |  | ТЭМ-104 | [8 empty] | л/имп. | КГц
Номер теплосчётчика: |  |  | 450295 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0.015 | 6 | 1 | ---
Номер абонента: |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0.015 | 6 | 1 | ---
Адрес установки: |  |  | 0
Система |  | 2 | ГВС с циркуляцией |  |  |  | Q = М1(h1 - h2) - М2(h2 - h3)
Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднечасовые статистические данные.
26.08.15
Время | Энергия | Масса, т |  |  |  | Температура, °C |  |  |  | Давление, МПа |  | Tнар, ч | Ошибки |  |  | m1 | m2 | t
| Q, Гкал | M1 |  | M2 | M1-M2 | t1 | t2 |  | t3 | P1 | P2 |  |  | 56.2556 | 52.0388 | # | # | #
01:00 | 0.013888 | 2.502 |  | 2.4913 | 0.010665 | 56.2556 | 52.0388 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 1 |  | 55.3213 | 51.6626 | # | # | #
02:00 | 0.013877 | 2.0704 |  | 2.0591 | 0.011255 | 55.3213 | 51.6626 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 1 |  | 54.3256 | 50.8931 | # | # | #
03:00 | 0.013633 | 2.098 |  | 2.0896 | 0.0084672 | 54.3256 | 50.8931 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 1 |  | 53.9071 | 49.91 | # | # | #
04:00 | 0.014617 | 2.1033 |  | 2.0955 | 0.0078446 | 53.9071 | 49.91 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 1 |  | 53.4807 | 49.1835 | # | # | #
05:00 | 0.01476 | 2.0978 |  | 2.0843 | 0.013478 | 53.4807 | 49.1835 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 1 |  | 53.0395 | 48.7974 | # | # | #
06:00 | 0.012311 | 2.4033 |  | 2.413 | -0.0097816 | 53.0395 | 48.7974 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 1 |  | 53.4673 | 49.0624 | # | # | #
07:00 | 0.0098527 | 2.7442 |  | 2.7242 | 0.019969 | 53.4673 | 49.0624 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 1 |  | 53.8498 | 49.5746 | # | # | #
08:00 | 0.0097959 | 2.7328 |  | 2.6919 | 0.040902 | 53.8498 | 49.5746 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 1 |  | 54.7387 | 50.3237 | # | # | #
09:00 | 0.0095741 | 2.7179 |  | 2.684 | 0.033897 | 54.7387 | 50.3237 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 1 |  | 56.8802 | 50.9517 | # | # | #
10:00 | 0.014502 | 2.7731 |  | 2.702 | 0.071107 | 56.8802 | 50.9517 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 1 |  | 58.245 | 52.6144 | # | # | #
11:00 | 0.01571 | 2.8026 |  | 2.7146 | 0.087972 | 58.245 | 52.6144 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 1 |  | 58.5268 | 54.075 | # | # | #
12:00 | 0.013412 | 2.7894 |  | 2.7236 | 0.065799 | 58.5268 | 54.075 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 1 |  | 58.1074 | 54.7342 | # | # | #
13:00 | 0.010834 | 2.8019 |  | 2.7453 | 0.056614 | 58.1074 | 54.7342 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 1 |  | 57.7292 | 54.5927 | # | # | #
14:00 | 0.010862 | 2.7896 |  | 2.7259 | 0.063697 | 57.7292 | 54.5927 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 1 |  | 57.415 | 54.4963 | # | # | #
15:00 | 0.011831 | 2.8147 |  | 2.7389 | 0.075826 | 57.415 | 54.4963 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 1 |  | 57.716 | 54.2876 | # | # | #
16:00 | 0.012713 | 2.8202 |  | 2.7519 | 0.068323 | 57.716 | 54.2876 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 1 |  | 58.0086 | 54.3799 | # | # | #
17:00 | 0.01934 | 2.9074 |  | 2.6876 | 0.21979 | 58.0086 | 54.3799 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 1 |  | 58.4953 | 54.5404 | # | # | #
18:00 | 0.012305 | 2.7914 |  | 2.7328 | 0.05853 | 58.4953 | 54.5404 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 1 |  | 58.2728 | 54.8865 | # | # | #
19:00 | 0.00948 | 2.7534 |  | 2.7363 | 0.017147 | 58.2728 | 54.8865 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 1 |  | 57.8866 | 54.6622 | # | # | #
20:00 | 0.0081607 | 2.7362 |  | 2.7178 | 0.018375 | 57.8866 | 54.6622 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 1 |  | 57.334 | 54.0711 | # | # | #
21:00 | 0.0092127 | 2.7182 |  | 2.6989 | 0.019319 | 57.334 | 54.0711 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 1 |  | 56.6152 | 53.533 | # | # | #
22:00 | 0.0093286 | 2.7183 |  | 2.6976 | 0.02063 | 56.6152 | 53.533 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 1 |  | 56.2202 | 52.8529 | # | # | #
23:00 | 0.010286 | 2.7721 |  | 2.7538 | 0.01827 | 56.2202 | 52.8529 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 1 |  | 55.9002 | 52.3987 | # | # | #
24:00 | 0.011286 | 2.8178 |  | 2.8008 | 0.016907 | 55.9002 | 52.3987 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 1
Итого: | 0.29157 | 63.2757 |  | 62.2607 | 0.0097816 | 56.4401 | 52.5451 |  | 10 | 0.6 | 0.5 | 24
[5 empty] | 1.0248 | dT= | 3.8951
Общее время работы, ч | [6 empty] | 24 | = | Tнар, ч | Tmin, ч | Tmax, ч | Tdt, ч | Tтех.н, ч
[7 empty] | 24 | = | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество | [5 empty] | Q = | Q т/с + |  | Qmin + | Qmax + | Qош. + | Qт/в + | Qсан.ут.
тепла, Гкал | [6 empty] | 0.29157
Показания интеграторов |  |  |  |  | На 00:00 |  | На 24:00 |  |  | Результат за
[5 empty] | 26.08.15 |  | 26.08.15 |  |  | период
Количество теплоты, Гкал |  |  |  |  | 1.3237 |  | 1.6153 |  |  | 0.29157
Масса теплоносителя M1, т |  |  |  |  | 281.1903 |  | 344.4661 |  |  | 63.2757
Масса теплоносителя M2, т |  |  |  |  | 276.9156 |  | 339.1763 |  |  | 62.2607
Время наработки, ч |  |  |  |  | 106.4689 |  | 130.4689 |  |  | 24
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч | [9 empty] | 0
(*) параметры в расчёте итоговых значений не учитываются (работа во внештатном режиме полный час)
(#) параметры в расчёте итоговых значений учитываются только за время работы в штатном режиме
ошибка 1 - расход меньше минимального | [5 empty] | ошибка 3 - разность температур меньше минимальной
ошибка 2 - расход больше максимального | [5 empty] | ошибка 4 - техническая неисправность
Представитель абонента ________________ Представитель теплосети ________________
TSTAT v4.56b

## Data (hidden)
| ТЭМ-104 | теплопотребления
| 450295 | Представитель теплосети ________________ |  |  | 0 | 0.015 | 6 | 1
| ГВС с циркуляцией |  |  |  | 0 | 0.015 | 6 | 1
| 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Q = М1(h1 - h2) - М2(h2 - h3)
| яяяяяяяя %яяяяяя | [7 empty] | M1 | M2 | M3 |  | t1 | t2 | t3 |  | P1 | P2 | P3 |  | Гкал | 1
26.08.15 | 00:00 |  |  | 27.08.2015 | 17:01
| 24:00 |  |  | 1.8437
TSTAT v4.56b |  |  |  | 388.7769 | 382.6034
0 |  |  |  | 147.4844
|  |  |  | 394.4813 | 387.4573
1 | 1 | 1.3376 | 0 | 0 | 0 | 0.013888 | --- | --- | --- | 283.6923 | 279.4069 | 0 | 0 | 2.502 | 2.4913 | --- | --- | 56.2556 | 52.0388 | 10 | --- | 56.2556 | 52.0388 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 107.4689 | 107.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000000000 | 26 | 1 | --- | 0.010665 | 287.836 | 2.539 | 287.836 | 282.929 | 0 | 0 | 2.539 | 2.523 | --- | --- | --- | 0.016001
1 | 1 | 1.3515 | 0 | 0 | 0 | 0.013877 | --- | --- | --- | 285.7627 | 281.4661 | 0 | 0 | 2.0704 | 2.0591 | --- | --- | 55.3213 | 51.6626 | 10 | --- | 55.3213 | 51.6626 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 108.4689 | 108.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000000000 | 26 | 2 | --- | 0.011255 | 289.936 | 2.1 | 289.936 | 285.014 | 0 | 0 | 2.1 | 2.085 | --- | --- | --- | 0.015
1 | 1 | 1.3651 | 0 | 0 | 0 | 0.013633 | --- | --- | --- | 287.8607 | 283.5556 | 0 | 0 | 2.098 | 2.0896 | --- | --- | 54.3256 | 50.8931 | 10 | --- | 54.3256 | 50.8931 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 109.4689 | 109.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000000000 | 26 | 3 | --- | 0.0084672 | 292.063 | 2.127 | 292.063 | 287.129 | 0 | 0 | 2.127 | 2.115 | --- | --- | --- | 0.011999
1 | 1 | 1.3797 | 0 | 0 | 0 | 0.014617 | --- | --- | --- | 289.964 | 285.6511 | 0 | 0 | 2.1033 | 2.0955 | --- | --- | 53.9071 | 49.91 | 10 | --- | 53.9071 | 49.91 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 110.4689 | 110.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000000000 | 26 | 4 | --- | 0.0078446 | 294.1949 | 2.132 | 294.1949 | 289.249 | 0 | 0 | 2.132 | 2.12 | --- | --- | --- | 0.012
1 | 1 | 1.3945 | 0 | 0 | 0 | 0.01476 | --- | --- | --- | 292.0618 | 287.7354 | 0 | 0 | 2.0978 | 2.0843 | --- | --- | 53.4807 | 49.1835 | 10 | --- | 53.4807 | 49.1835 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 111.4689 | 111.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000000000 | 26 | 5 | --- | 0.013478 | 296.3209 | 2.126 | 296.3209 | 291.3569 | 0 | 0 | 2.126 | 2.108 | --- | --- | --- | 0.018
1 | 1 | 1.4068 | 0 | 0 | 0 | 0.012311 | --- | --- | --- | 294.4651 | 290.1484 | 0 | 0 | 2.4033 | 2.413 | --- | --- | 53.0395 | 48.7974 | 10 | --- | 53.0395 | 48.7974 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 112.4689 | 112.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000000000 | 26 | 6 | 0.0097816 | --- | 298.7559 | 2.435 | 298.7559 | 293.7969 | 0 | 0 | 2.435 | 2.44 | --- | --- | 0.0049993 | ---
1 | 1 | 1.4166 | 0 | 0 | 0 | 0.0098527 | --- | --- | --- | 297.2092 | 292.8726 | 0 | 0 | 2.7442 | 2.7242 | --- | --- | 53.4673 | 49.0624 | 10 | --- | 53.4673 | 49.0624 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 113.4689 | 113.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000000000 | 26 | 7 | --- | 0.019969 | 301.5369 | 2.781 | 301.5369 | 296.5519 | 0 | 0 | 2.781 | 2.755 | --- | --- | --- | 0.026
1 | 1 | 1.4264 | 0 | 0 | 0 | 0.0097959 | --- | --- | --- | 299.942 | 295.5645 | 0 | 0 | 2.7328 | 2.6919 | --- | --- | 53.8498 | 49.5746 | 10 | --- | 53.8498 | 49.5746 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 114.4689 | 114.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000000000 | 26 | 8 | --- | 0.040902 | 304.3069 | 2.77 | 304.3069 | 299.2749 | 0 | 0 | 2.77 | 2.723 | --- | --- | --- | 0.047
1 | 1 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 0.0095741 | --- | --- | --- | 302.6599 | 298.2485 | 0 | 0 | 2.7179 | 2.684 | --- | --- | 54.7387 | 50.3237 | 10 | --- | 54.7387 | 50.3237 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 115.4689 | 115.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000000000 | 26 | 9 | --- | 0.033897 | 307.0629 | 2.756 | 307.0629 | 301.9909 | 0 | 0 | 2.756 | 2.716 | --- | --- | --- | 0.04
1 | 1 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0.014502 | --- | --- | --- | 305.433 | 300.9505 | 0 | 0 | 2.7731 | 2.702 | --- | --- | 56.8802 | 50.9517 | 10 | --- | 56.8802 | 50.9517 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 116.4689 | 116.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000000000 | 26 | 10 | --- | 0.071107 | 309.8778 | 2.815 | 309.8778 | 304.7258 | 0 | 0 | 2.815 | 2.735 | --- | --- | --- | 0.079998
1 | 1 | 1.4662 | 0 | 0 | 0 | 0.01571 | --- | --- | --- | 308.2356 | 303.6651 | 0 | 0 | 2.8026 | 2.7146 | --- | --- | 58.245 | 52.6144 | 10 | --- | 58.245 | 52.6144 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 117.4689 | 117.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000000000 | 26 | 11 | --- | 0.087972 | 312.7248 | 2.847 | 312.7248 | 307.4758 | 0 | 0 | 2.847 | 2.75 | --- | --- | --- | 0.096999
1 | 1 | 1.4796 | 0 | 0 | 0 | 0.013412 | --- | --- | --- | 311.025 | 306.3887 | 0 | 0 | 2.7894 | 2.7236 | --- | --- | 58.5268 | 54.075 | 10 | --- | 58.5268 | 54.075 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 118.4689 | 118.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000000000 | 26 | 12 | --- | 0.065799 | 315.5588 | 2.834 | 315.5588 | 310.2368 | 0 | 0 | 2.834 | 2.761 | --- | --- | --- | 0.073002
1 | 1 | 1.4905 | 0 | 0 | 0 | 0.010834 | --- | --- | --- | 313.8269 | 309.134 | 0 | 0 | 2.8019 | 2.7453 | --- | --- | 58.1074 | 54.7342 | 10 | --- | 58.1074 | 54.7342 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 119.4689 | 119.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000000000 | 26 | 13 | --- | 0.056614 | 318.4048 | 2.846 | 318.4048 | 313.0208 | 0 | 0 | 2.846 | 2.784 | --- | --- | --- | 0.062001
1 | 1 | 1.5013 | 0 | 0 | 0 | 0.010862 | --- | --- | --- | 316.6165 | 311.8599 | 0 | 0 | 2.7896 | 2.7259 | --- | --- | 57.7292 | 54.5927 | 10 | --- | 57.7292 | 54.5927 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 120.4689 | 120.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000000000 | 26 | 14 | --- | 0.063697 | 321.2378 | 2.833 | 321.2378 | 315.7848 | 0 | 0 | 2.833 | 2.764 | --- | --- | --- | 0.068998
1 | 1 | 1.5132 | 0 | 0 | 0 | 0.011831 | --- | --- | --- | 319.4312 | 314.5987 | 0 | 0 | 2.8147 | 2.7389 | --- | --- | 57.415 | 54.4963 | 10 | --- | 57.415 | 54.4963 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 121.4689 | 121.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000000000 | 26 | 15 | --- | 0.075826 | 324.0957 | 2.858 | 324.0957 | 318.5618 | 0 | 0 | 2.858 | 2.777 | --- | --- | --- | 0.080997
1 | 1 | 1.5259 | 0 | 0 | 0 | 0.012713 | --- | --- | --- | 322.2513 | 317.3506 | 0 | 0 | 2.8202 | 2.7519 | --- | --- | 57.716 | 54.2876 | 10 | --- | 57.716 | 54.2876 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 122.4689 | 122.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000000000 | 26 | 16 | --- | 0.068323 | 326.9597 | 2.864 | 326.9597 | 321.3517 | 0 | 0 | 2.864 | 2.79 | --- | --- | --- | 0.074
1 | 1 | 1.5452 | 0 | 0 | 0 | 0.01934 | --- | --- | --- | 325.1588 | 320.0382 | 0 | 0 | 2.9074 | 2.6876 | --- | --- | 58.0086 | 54.3799 | 10 | --- | 58.0086 | 54.3799 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 123.4689 | 123.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000000000 | 26 | 17 | --- | 0.21979 | 329.9127 | 2.953 | 329.9127 | 324.0767 | 0 | 0 | 2.953 | 2.725 | --- | --- | --- | 0.228
1 | 1 | 1.5575 | 0 | 0 | 0 | 0.012305 | --- | --- | --- | 327.9501 | 322.771 | 0 | 0 | 2.7914 | 2.7328 | --- | --- | 58.4953 | 54.5404 | 10 | --- | 58.4953 | 54.5404 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 124.4689 | 124.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000000000 | 26 | 18 | --- | 0.05853 | 332.7487 | 2.836 | 332.7487 | 326.8477 | 0 | 0 | 2.836 | 2.771 | --- | --- | --- | 0.065
1 | 1 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0.00948 | --- | --- | --- | 330.7035 | 325.5073 | 0 | 0 | 2.7534 | 2.7363 | --- | --- | 58.2728 | 54.8865 | 10 | --- | 58.2728 | 54.8865 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 125.4689 | 125.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000000000 | 26 | 19 | --- | 0.017147 | 335.5457 | 2.797 | 335.5457 | 329.6227 | 0 | 0 | 2.797 | 2.775 | --- | --- | --- | 0.022
1 | 1 | 1.5752 | 0 | 0 | 0 | 0.0081607 | --- | --- | --- | 333.4397 | 328.2251 | 0 | 0 | 2.7362 | 2.7178 | --- | --- | 57.8866 | 54.6622 | 10 | --- | 57.8866 | 54.6622 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 126.4689 | 126.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000000000 | 26 | 20 | --- | 0.018375 | 338.3246 | 2.779 | 338.3246 | 332.3787 | 0 | 0 | 2.779 | 2.756 | --- | --- | --- | 0.022999
1 | 1 | 1.5844 | 0 | 0 | 0 | 0.0092127 | --- | --- | --- | 336.158 | 330.9241 | 0 | 0 | 2.7182 | 2.6989 | --- | --- | 57.334 | 54.0711 | 10 | --- | 57.334 | 54.0711 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 127.4689 | 127.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000000000 | 26 | 21 | --- | 0.019319 | 341.0846 | 2.76 | 341.0846 | 335.1146 | 0 | 0 | 2.76 | 2.736 | --- | --- | --- | 0.024
1 | 1 | 1.5937 | 0 | 0 | 0 | 0.0093286 | --- | --- | --- | 338.8762 | 333.6217 | 0 | 0 | 2.7183 | 2.6976 | --- | --- | 56.6152 | 53.533 | 10 | --- | 56.6152 | 53.533 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 128.4689 | 128.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000000000 | 26 | 22 | --- | 0.02063 | 343.8436 | 2.759 | 343.8436 | 337.8486 | 0 | 0 | 2.759 | 2.734 | --- | --- | --- | 0.025
1 | 1 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0.010286 | --- | --- | --- | 341.6483 | 336.3755 | 0 | 0 | 2.7721 | 2.7538 | --- | --- | 56.2202 | 52.8529 | 10 | --- | 56.2202 | 52.8529 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 129.4689 | 129.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000000000 | 26 | 23 | --- | 0.01827 | 346.6566 | 2.813 | 346.6566 | 340.6386 | 0 | 0 | 2.813 | 2.79 | --- | --- | --- | 0.023
1 | 1 | 1.6153 | 0 | 0 | 0 | 0.011286 | --- | --- | --- | 344.4661 | 339.1763 | 0 | 0 | 2.8178 | 2.8008 | --- | --- | 55.9002 | 52.3987 | 10 | --- | 55.9002 | 52.3987 | 10 | --- | 0.6 | 0.5 | 0.4 | --- | 130.4689 | 130.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000000000000 | 26 | 24 | --- | 0.016907 | 349.5156 | 2.859 | 349.5156 | 343.4756 | 0 | 0 | 2.859 | 2.837 | --- | --- | --- | 0.022

## Данные (hidden)
Среднечасовые температуры 26.08.15
Подписи данных
Время | Q | t1 | t2 | t3 | p1 | p2 | m1 | m2 | t1 | t1, Система 2 (ГВС с циркуляцией) 26.08.15
01:00 | 0.013888 | 56.2556 | 52.0388 | 10 | 0.6 | 0.5 | 2.502 | 2.4913 | t2 | t2, Система 2 (ГВС с циркуляцией) 26.08.15
02:00 | 0.013877 | 55.3213 | 51.6626 | 10 | 0.6 | 0.5 | 2.0704 | 2.0591 | t3 | t3, Система 2 (ГВС с циркуляцией) 26.08.15
03:00 | 0.013633 | 54.3256 | 50.8931 | 10 | 0.6 | 0.5 | 2.098 | 2.0896 | m1 | M1, Система 2 (ГВС с циркуляцией) 26.08.15
04:00 | 0.014617 | 53.9071 | 49.91 | 10 | 0.6 | 0.5 | 2.1033 | 2.0955 | m2 | M2, Система 2 (ГВС с циркуляцией) 26.08.15
05:00 | 0.01476 | 53.4807 | 49.1835 | 10 | 0.6 | 0.5 | 2.0978 | 2.0843 | Q | Q, Система 2 (ГВС с циркуляцией) 26.08.15
06:00 | 0.012311 | 53.0395 | 48.7974 | 10 | 0.6 | 0.5 | 2.4033 | 2.413
07:00 | 0.0098527 | 53.4673 | 49.0624 | 10 | 0.6 | 0.5 | 2.7442 | 2.7242
08:00 | 0.0097959 | 53.8498 | 49.5746 | 10 | 0.6 | 0.5 | 2.7328 | 2.6919
09:00 | 0.0095741 | 54.7387 | 50.3237 | 10 | 0.6 | 0.5 | 2.7179 | 2.684
10:00 | 0.014502 | 56.8802 | 50.9517 | 10 | 0.6 | 0.5 | 2.7731 | 2.702
11:00 | 0.01571 | 58.245 | 52.6144 | 10 | 0.6 | 0.5 | 2.8026 | 2.7146
12:00 | 0.013412 | 58.5268 | 54.075 | 10 | 0.6 | 0.5 | 2.7894 | 2.7236
13:00 | 0.010834 | 58.1074 | 54.7342 | 10 | 0.6 | 0.5 | 2.8019 | 2.7453
14:00 | 0.010862 | 57.7292 | 54.5927 | 10 | 0.6 | 0.5 | 2.7896 | 2.7259
15:00 | 0.011831 | 57.415 | 54.4963 | 10 | 0.6 | 0.5 | 2.8147 | 2.7389
16:00 | 0.012713 | 57.716 | 54.2876 | 10 | 0.6 | 0.5 | 2.8202 | 2.7519
17:00 | 0.01934 | 58.0086 | 54.3799 | 10 | 0.6 | 0.5 | 2.9074 | 2.6876
18:00 | 0.012305 | 58.4953 | 54.5404 | 10 | 0.6 | 0.5 | 2.7914 | 2.7328
19:00 | 0.00948 | 58.2728 | 54.8865 | 10 | 0.6 | 0.5 | 2.7534 | 2.7363
20:00 | 0.0081607 | 57.8866 | 54.6622 | 10 | 0.6 | 0.5 | 2.7362 | 2.7178
21:00 | 0.0092127 | 57.334 | 54.0711 | 10 | 0.6 | 0.5 | 2.7182 | 2.6989
22:00 | 0.0093286 | 56.6152 | 53.533 | 10 | 0.6 | 0.5 | 2.7183 | 2.6976
23:00 | 0.010286 | 56.2202 | 52.8529 | 10 | 0.6 | 0.5 | 2.7721 | 2.7538
24:00 | 0.011286 | 55.9002 | 52.3987 | 10 | 0.6 | 0.5 | 2.8178 | 2.8008