Версия протокола 2.х

Вычислитель количества теплоты DIO99M 5.4 позволяет получать текущие

и архивные параметры, а также предоставляет доступ к чтению и изменению

настроечных параметров.

Последовательный интерфейс поддерживают следующие параметры: скорость

19200 бит/сек., 8 бит данных, 1 стоп-бит, нет контроля четности. Последовательный порт оптически развязан, поэтому для работы необходимо, чтобы у внешнего устройства были активны линии DTR и RTS а также установлен один из сигналов DTR или RTS.

Обмен с прибором ведется по протоколу Modbus RTU. Прибор отвечает на пакеты с широковещательным адресом 0 либо на пакеты с заданным сетевым адресом.

Данные в регистрах имеющие тип  unsigned short и unsigned byte передаются в формате big-endian, т.е для приведения его в формат PC необходимо поменять местами байты.  Данные в регистрах имеющие тип  unsigned long и float передаются в формате full swap, для приведения его в формат PC необходимо поменять местами 4 байта

Прибор поддерживает следующие стандартные функции.

(0x04 hex) Read Input Registers

Запрос:

| Сетевой адрес | Функция 0x04 | Начальный адрес | Количество регистров | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | старший байт | младший байт | старший байт | младший байт |  |

Ответ:

| Сетевой адрес | Функция 0x04 | Количество байт данных (Число регистров * 2) | Данные регистров | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ошибка:

| Сетевой адрес | Функция 0x84 | Код ошибки | CRC |
| --- | --- | --- | --- |

| Регистры ввода |
| --- |
| Адрес modbus | Название | Тип | Число регистров | Примечание |
| 30001 | Год | unsigned char | 1 | Время начала работы |
| 30002 | Месяц | unsigned char | 1 |  |
| 30003 | День | unsigned char | 1 |  |
| 30004 | Часы | unsigned char | 1 |  |
| 30005 | Минуты | unsigned char | 1 |  |
| 30006 | Секунды | unsigned char | 1 |  |
| 30007 | Размер часового архива | unsigned short | 1 | Архив организован в виде кольцевого буфера. Последняя запись храниться перед указателем “Голова” первая в указателе “Хвост”. Количество ячеек на 1 больше размера архива. Глубину архива определяется по формуле Глубина = (Голова>=Хвост) ? (Голова - Хвост) : (Голова - Хвост + Размер + 1) |
| 30008 | Хвост часового архива | unsigned short | 1 |  |
| 30009 | Голова часового архива | unsigned short | 1 |  |
| 30010 | Размер суточного архива | unsigned short | 1 |  |
| 30011 | Хвост суточного архива | unsigned short | 1 |  |
| 30012 | Голова суточного архива | unsigned short | 1 |  |
| 30013 | Размер месячного архива | unsigned short | 1 |  |
| 30014 | Хвост месячного архива | unsigned short | 1 |  |
| 30015 | Голова месячного архива | unsigned short | 1 |  |
| 30016 | Размер журнала | unsigned short | 1 |  |
| 30017 | Хвост журнала | unsigned short | 1 |  |
| 30018 | Голова журнала | unsigned short | 1 |  |
| 30019 | t1 | signed short | 1 | температура (С) = значение / 100,0 |
| 30020 | t2 | signed short | 1 |  |
| 30021 | t3 | signed short | 1 |  |
| 30022 | t4 | signed short | 1 |  |
| 30023 | dt1 | signed short | 1 |  |
| 30024 | dt2 | signed short | 1 |  |
| 30025 | P1 | unsigned short | 1 | давление (кгс/cм2) = значение / 1000,0 |
| 30026 | P2 | unsigned short | 1 |  |
| 30027 | P3 | unsigned short | 1 |  |
| 30028 | P4 | unsigned short | 1 |  |
| 30029 | НС1 | unsigned short | 1 |  |
| 30030 | НС2 | unsigned short | 1 |  |
| 30031 | НС3 | unsigned short | 1 |  |
| 30032 | НС4 | unsigned short | 1 |  |
| 30033 | НС5 | unsigned short | 1 |  |
| 30034 | Резерв | Резерв | 9 |  |
| 30043 | Q1 (целая часть) | unsigned long | 2 |  |
| 30045 | Q1 (дробная часть) | float | 2 |  |
| 30047 | Q2 (целая часть) | unsigned long | 2 |  |
| 30049 | Q2 (дробная часть) | float | 2 |  |
| 30051 | M1 (целая часть) | unsigned long | 2 |  |
| 30053 | M1 (дробная часть) | float | 2 |  |
| 30055 | M2 (целая часть) | unsigned long | 2 |  |
| 30057 | M2 (дробная часть) | float | 2 |  |
| 30059 | M3 (целая часть) | unsigned long | 2 |  |
| 30061 | M3 (дробная часть) | float | 2 |  |
| 30063 | M4 (целая часть) | unsigned long | 2 |  |
| 30065 | M4 (дробная часть) | float | 2 |  |
| 30067 | V1 (целая часть) | unsigned long | 2 |  |
| 30069 | V1 (дробная часть) | float | 2 |  |
| 30071 | V2 (целая часть) | unsigned long | 2 |  |
| 30073 | V2 (дробная часть) | float | 2 |  |
| 30075 | V3 (целая часть) | unsigned long | 2 |  |
| 30077 | V3 (дробная часть) | float | 2 |  |
| 30079 | V4 (целая часть) | unsigned long | 2 |  |
| 30081 | V4 (дробная часть) | float | 2 |  |
| 30083 | V5 (целая часть) | unsigned long | 2 |  |
| 30085 | V5 (дробная часть) | float | 2 |  |
| 30087 | W1 | float | 2 |  |
| 30089 | W2 | float | 2 |  |
| 30091 | Gm1 (т/ч) | float | 2 |  |
| 30093 | Gm2 (т/ч) | float | 2 |  |
| 30095 | Gm3 (т/ч) | float | 2 |  |
| 30097 | Gm4 (т/ч) | float | 2 |  |
| 30099 | Gv1 (м3/ч) | float | 2 |  |
| 30101 | Gv2 (м3/ч) | float | 2 |  |
| 30103 | Gv3 (м3/ч) | float | 2 |  |
| 30105 | Gv4 (м3/ч) | float | 2 |  |
| 30107 | Gv5 (м3/ч) | float | 2 |  |
| 30109 | Тшт.ТС1 | unsigned long | 2 |  |
| 30111 | Тmin.ТС1 | unsigned long | 2 |  |
| 30113 | Тmax.ТС1 | unsigned long | 2 |  |
| 30115 | Тdt.ТС1 | unsigned long | 2 |  |
| 30117 | Тэп.ТС1 | unsigned long | 2 |  |
| 30119 | Тф.ТС1 | unsigned long | 2 |  |
| 30121 | Тшт.ТС2 | unsigned long | 2 |  |
| 30123 | Тmin.ТС2 | unsigned long | 2 |  |
| 30125 | Тmax.ТС2 | unsigned long | 2 |  |
| 30127 | Тdt.ТС2 | unsigned long | 2 |  |
| 30129 | Тэп.ТС2 | unsigned long | 2 |  |
| 30131 | Тф.ТС2 | unsigned long | 2 |  |
| 30133 | Траб.V5 | unsigned long | 2 |  |
| 30135 | Тост.V5 | unsigned long | 2 |  |

(0x03 hex) Read Holding Registers

Запрос:

| Сетевой адрес | Функция 0x03 | Начальный адрес | Количество регистров | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | старший байт | младший байт | старший байт | младший байт |  |

Ответ:

| Сетевой адрес | Функция 0x03 | Количество байт данных (Число регистров * 2) | Данные из регистров | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ошибка:

| Сетевой адрес | Функция 0x83 | Код ошибки | CRC |
| --- | --- | --- | --- |

| Регистры хранения |
| --- |
| Адрес modbus | Название | Тип | Число регистров | Уровень доступа | Диапазон значений | Примечание |
| 40001 | Год | unsigned char | 1 | Настройка | 0…99 |  |
| 40002 | Месяц | unsigned char | 1 | Настройка | 1…12 |  |
| 40003 | День | unsigned char | 1 | Настройка | 1…31 |  |
| 40004 | Часы | unsigned char | 1 | Настройка | 0…23 |  |
| 40005 | Минуты | unsigned char | 1 | Настройка | 0…59 |  |
| 40006 | Секунды | unsigned char | 1 | Настройка | 0…59 |  |
| 40007 | Очистка архива, сброс cчетчиков | boolean | 1 | Настройка |  | Для начала стирания записать true. Очистка произойдет через 30 с. Отменить стирание, можно записав false |
| 40008 | Коэффициент корректировки RTC | signed char | 1 | Настройка | -30…30 |  |
| 40009 | Серийный номер | unsigned short | 1 | Настройка |  |  |
| 40010 | Сетевой адрес UART | unsigned char | 1 | Работа | 1…255 |  |
| 40011 | Отчетный день месяца | unsigned char | 1 | Настройка | 1…31 |  |
| 40012 | Период теплопотребления | boolean | 1 | Настройка |  | 0 - лето; 1 - зима; |
| 40013 | День нач. летнего пер. | unsigned char | 1 | Настройка | 1…31 |  |
| 40014 | Месяц нач. летнего пер. | unsigned char | 1 | Настройка | 1…12 |  |
| 40015 | День нач. зимнего пер. | unsigned char | 1 | Настройка | 1…31 |  |
| 40016 | Месяц нач. зимнего пер. | unsigned char | 1 | Настройка | 1…12 |  |
| 40017 | Схема измерения ТC1 | unsigned char | 1 | Настройка | 0…10 |  |
| 40018 | Схема измерения ТC2 | unsigned char | 1 | Настройка | 0…9 |  |
| 40019 | Дополнительный канал V5 | boolean | 1 | Настройка |  |  |
| 40020 | Ед. изм. тепловой энергии | unsigned char | 1 | Настройка | 0…1 | 0 - Гкал, 1 - ГДж |
| 40021 | НСХ ТСП t1 | unsigned char | 1 | Настройка | 0…3 | 0 - Pt100(1,385); 1 - 100П(1,391); 2 - Pt500(1,385); 3 -500П(1,391) |
| 40022 | НСХ ТСП t2 | unsigned char | 1 | Настройка |  |  |
| 40023 | НСХ ТСП t3 | unsigned char | 1 | Настройка |  |  |
| 40024 | НСХ ТСП t4 | unsigned char | 1 | Настройка |  |  |
| 40025 | dt_мин1 | signed short | 1 | Настройка |  | температура (С) = значение / 100,0 |
| 40026 | dt_мин2 | signed short | 1 | Настройка |  |  |
| 40027 | tхв дог. лето | signed short | 1 | Настройка | 0…2500 |  |
| 40028 | tхв дог. зима | signed short | 1 | Настройка |  |  |
| 40029 | Датчик P1 | unsigned char | 1 | Настройка | 0…5 | Тип датчика давлени : 0 - Договорное значение; 1- 6,0 кгс/см2; 2- 6,3 кгс/см2; 3 - 10,0 кгс/см2; 4 - 16,0 кгс/см2; 5 - 25,0 кгс/см2 |
| 40030 | Датчик P2 | unsigned char | 1 | Настройка |  |  |
| 40031 | Датчик P3 | unsigned char | 1 | Настройка |  |  |
| 40032 | Датчик P4 | unsigned char | 1 | Настройка |  |  |
| 40033 | Ток P1 | unsigned char | 1 | Настройка | 0…1 | Ток датчика : 0 - 0…5 мА; 1 - 4…20 мА; |
| 40034 | Ток P2 | unsigned char | 1 | Настройка |  |  |
| 40035 | Ток P3 | unsigned char | 1 | Настройка |  |  |
| 40036 | Ток P4 | unsigned char | 1 | Настройка |  |  |
| 40037 | Pдог.1 | unsigned short | 1 | Настройка | 0…25000 | Договорное давление (кгс/cм2) = значение / 1000,0 |
| 40038 | Pдог.2 | unsigned short | 1 | Настройка |  |  |
| 40039 | Pдог.3 | unsigned short | 1 | Настройка |  |  |
| 40040 | Pдог.4 | unsigned short | 1 | Настройка |  |  |
| 40041 | Pхв дог. | unsigned char | 1 | Настройка |  |  |
| 40042 | Режим останова ТС | unsigned char | 1 | Настройка | 0…2 |  |
| 40043 | Реакция dt<dt_мин | unsigned char | 1 | Настройка | 0…1 |  |
| 40044 | Реакция Неисправность ПД | unsigned char | 1 | Настройка | 0…1 |  |
| 40045 | Реакция Неисправность ПР | unsigned char | 1 | Настройка | 0…2 |  |
| 40046 | Реакция Gv>Gmax | unsigned char | 1 | Настройка | 0…4 |  |
| 40047 | Реакция Gотс<Gv<Gmin | unsigned char | 1 | Настройка | 0…4 |  |
| 40048 | Реакция Gv<Gотс | unsigned char | 1 | Настройка | 0…3 |  |
| 40049 | Реакция Небаланс ТС1 | unsigned char | 1 | Настройка | 0…6 |  |
| 40050 | Реакция Небаланс ТС2 | unsigned char | 1 | Настройка | 0…6 |  |
| 40051 | Уставка неб.расх. | unsigned short | 1 | Настройка | 0...4000 | Соответствует 0…4 % |
| 40052 | Коэффициент I20_1 | unsigned short | 1 | Калибровка |  |  |
| 40053 | Коэффициент I20_2 | unsigned short | 1 | Калибровка |  |  |
| 40054 | Коэффициент I20_3 | unsigned short | 1 | Калибровка |  |  |
| 40055 | Коэффициент I20_4 | unsigned short | 1 | Калибровка |  |  |
| 40056 | Смещение I_OFFSET_1 | signed short | 1 | Калибровка |  |  |
| 40057 | Смещение I_OFFSET_2 | signed short | 1 | Калибровка |  |  |
| 40058 | Смещение I_OFFSET_3 | signed short | 1 | Калибровка |  |  |
| 40059 | Смещение I_OFFSET_4 | signed short | 1 | Калибровка |  |  |
| 40060 | Коэффициент R100 | unsigned short | 1 | Калибровка |  |  |
| 40061 | Резерв | unsigned short | 1 |  |  |  |
| 40062 | Резерв | unsigned short | 1 |  |  |  |
| 40063 | Коэффициент R700 | unsigned short | 1 | Калибровка |  |  |
| 40064 | Резерв |  | 1 |  |  |  |
| 40065 | Вес импульса V1 | float | 2 | Настройка |  | м3/имп |
| 40067 | Вес импульса V2 | float | 2 | Настройка |  |  |
| 40069 | Вес импульса V3 | float | 2 | Настройка |  |  |
| 40071 | Вес импульса V4 | float | 2 | Настройка |  |  |
| 40073 | Вес импульса V5 | float | 2 | Настройка |  |  |
| 40075 | Gпор.1 | float | 2 | Настройка |  | Нижний порог м3/имп |
| 40077 | Gпор.2 | float | 2 | Настройка |  |  |
| 40079 | Gпор.3 | float | 2 | Настройка |  |  |
| 40081 | Gпор.4 | float | 2 | Настройка |  |  |
| 40083 | Gпор.5 | float | 2 | Настройка |  |  |
| 40085 | Gмин.1 | float | 2 | Настройка |  | Минимальный расход м3/имп |
| 40087 | Gмин.2 | float | 2 | Настройка |  |  |
| 40089 | Gмин.3 | float | 2 | Настройка |  |  |
| 40091 | Gмин.4 | float | 2 | Настройка |  |  |
| 40093 | Gмин.5 | float | 2 | Настройка |  |  |
| 40095 | Gмакс.1 | float | 2 | Настройка |  | Минимальный расход м3/имп |
| 40097 | Gмакс.2 | float | 2 | Настройка |  |  |
| 40099 | Gмакс.3 | float | 2 | Настройка |  |  |
| 40101 | Gмакс.4 | float | 2 | Настройка |  |  |
| 40103 | Gмакс.5 | float | 2 | Настройка |  |  |

(0x41 hex) Запрос архивных данных

Запрос:

| Сетевой адрес | Функция 0x41 | Тип архивной записи | Направление считывания | Первая страница | Количество запрашиваемых страниц | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | младший байт | старший байт |  |  |

Ответ:

| Сетевой адрес | Функция 0x41 | Тип архивной записи | Направление считывания | Следующая страница для запроса | Количество считанных страниц | Данные страниц архивов | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | младший байт | старший байт |  |  |  |

Ошибка:

| Сетевой адрес | Функция 0xС1 | Код ошибки | CRC |
| --- | --- | --- | --- |

Тип архивой записи

0 - Часовой архив

1 - Суточный архив

2 - Месячный архив

3 – Журнал оператора

Направление считывания

0 – Считывание вперед (от первой записи к последней)

1 – Считывание назад (от последней записи к первой)

Архив организован в виде кольцевого буфера. Последняя запись храниться перед указателем “Голова” первая в указателе “Хвост”. Количество ячеек на 1 больше размера архива. Глубину архива определяется по формуле    Глубина = (Голова>=Хвост) ? (Голова - Хвост) : (Голова - Хвост + Размер + 1)

Данные в архивных страницах хранятся в формате little endian, т.е. дополнительные преобразования им не требуются

Формат страниц часового архива

| Номер байта | Параметр | Тип | Длинна |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Год | unsigned char | 1 |
| 1 | Месяц | unsigned char | 1 |
| 2 | День | unsigned char | 1 |
| 3 | Час | unsigned char | 1 |
| 4 | Q1 | float | 4 |
| 8 | Q2 | float | 4 |
| 12 | M1 | float | 4 |
| 16 | M2 | float | 4 |
| 20 | M3 | float | 4 |
| 24 | M4 | float | 4 |
| 28 | V1 | float | 4 |
| 32 | V2 | float | 4 |
| 36 | V3 | float | 4 |
| 40 | V4 | float | 4 |
| 44 | V5 | float | 4 |
| 48 | t1 | signed short | 2 |
| 50 | t2 | signed short | 2 |
| 52 | t3 | signed short | 2 |
| 54 | t4 | signed short | 2 |
| 56 | P1 | unsigned short | 2 |
| 58 | P2 | unsigned short | 2 |
| 60 | P3 | unsigned short | 2 |
| 62 | P4 | unsigned short | 2 |
| 64 | tхв | signed short | 2 |
| 66 | Pхв | unsigned short | 2 |
| 68 | Схема | unsigned char | 1 |
| 69 | Резерв | unsigned char | 1 |
| 70 | НС 1 | unsigned short | 2 |
| 72 | НС 2 | unsigned short | 2 |
| 74 | НС 3 | unsigned short | 2 |
| 76 | НС 4 | unsigned short | 2 |
| 78 | НС 5 | unsigned short | 2 |
| 80 | Тшт.ТС1 | unsigned short | 2 |
| 82 | Тmin.ТС1 | unsigned short | 2 |
| 84 | Тmax.ТС1 | unsigned short | 2 |
| 86 | Тdt.ТС1 | unsigned short | 2 |
| 88 | Тэп.ТС1 | unsigned short | 2 |
| 90 | Тф.ТС1 | unsigned short | 2 |
| 92 | Тшт.ТС2 | unsigned short | 2 |
| 94 | Тmin.ТС2 | unsigned short | 2 |
| 96 | Тmax.ТС2 | unsigned short | 2 |
| 98 | Тdt.ТС2 | unsigned short | 2 |
| 100 | Тэп.ТС2 | unsigned short | 2 |
| 102 | Тф.ТС2 | unsigned short | 2 |
| 104 | Траб.V5 | unsigned short | 2 |
| 106 | Тост.V5 | unsigned short | 2 |
| 108 | crc | unsigned short | 2 |

Продолжение страницы суточного и месячного архива

| 110 | Q1_и | float | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 114 | Q2_и | float | 4 |
| 118 | M1_и | float | 4 |
| 122 | M2_и | float | 4 |
| 126 | M3_и | float | 4 |
| 130 | M4_и | float | 4 |
| 134 | V1_и | float | 4 |
| 138 | V2_и | float | 4 |
| 142 | V3_и | float | 4 |
| 146 | V4_и | float | 4 |
| 150 | V5_и | float | 4 |
| 154 | Тшт_и.ТС1 | unsigned long | 4 |
| 158 | Тmin_и.ТС1 | unsigned long | 4 |
| 162 | Тmax_и.ТС1 | unsigned long | 4 |
| 166 | Тdt_и.ТС1 | unsigned long | 4 |
| 170 | Тэп_и.ТС1 | unsigned long | 4 |
| 174 | Тф_и.ТС1 | unsigned long | 4 |
| 178 | Тшт_и.ТС1 | unsigned long | 4 |
| 182 | Тmin_и.ТС1 | unsigned long | 4 |
| 186 | Тmax_и.ТС1 | unsigned long | 4 |
| 190 | Тdt_и.ТС1 | unsigned long | 4 |
| 194 | Тэп_и.ТС1 | unsigned long | 4 |
| 198 | Тф_и.ТС1 | unsigned long | 4 |
| 202 | Траб_и.V5 | unsigned long | 4 |
| 206 | Тост_и.V5 | unsigned long | 4 |
| 210 | crc (со 110 по 206 байт) | unsigned short | 2 |