- Перед тем как прошивать АССВ – отключите питание и вскройте верхнюю панель, увидите две группы микропереключателей справа вверху. Оба переключателя в правой группе установить в положение «OFF». Самый левый переключатель («ON»-RS-485, «OFF»-RS-232) левой группы должен быть тоже в соответствующем подключению к ПК во время прошивки, иначе утилита не соединится с контроллером. Манипулируйте переключателями только при выключенном контроллере и верните всё в прежнее состояние, когда закончите с прошивкой.

- Модем АССВ-030 читает время с прибора, подключённого к нему. Если он время прочесть не может - отсчитывает его с момента своего включения (включили - 00:00 и пошло тикать).

- При таких настройках как на скрине – контроллер будет пытаться ежедневно установить соединение с сервером, каждый час. Поставьте галку «Прекращать периодически соединяться...», если хотите экономить трафик. При таких настройках в авто-опросе ЛЭРС для узла учёта нужно указать «Опрашивать при подключении...».

- Тип опрашиваемого прибора - указать Коммуникатор. Это исключит возможные ошибки при чтении архивов (путаницу с датами и номерами вводов, поскольку сам контроллер перестанет буферизировать данные от прибора и иногда выдавать по запросу не те), но может лишить возможности настройки из ЛЭРС некоторых параметров (время на контроллере нельзя будет изменить – точно).

- АССВ-030 можно заставить соединиться с сервером, если просто позвонить на номер сим-карты в нём. При этом модем сбросит соединение после первого-третьего гудка (параметр есть в  настройках АССВ) и через некоторое время подключится к серверу. Если дозвониться не получается - скорее проблема в корпоративных сим-картах, на которые можно позвонить только с сим-карт, входящих в эту же корпоративную группу, установлена не та сим-карта (например CSD а не GPRS), либо что-то со связью.

- В утилите прошивки контроллеров АССВ есть скрытая вкладка, которая позволяет менять номер порта и ещё несколько значений. Для доступа к ней нужно перед запуском утилиты gsetup.exe открыть ключ реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Vzljot\Gsetup. В значении параметра DebugVersion выставить 1. Тема на форуме ЛЭРС: http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=20&t=1983&p=12148&hilit=2060#p12148

- В варианте для «Взлёта» с контроллером АССВ нет смысла создавать сеть для устройств в ЛЭРС (описано в документации по ЛЭРС) – потому что в отличие от ТБН здесь для контроллера единственным устройством выступает вычислитель. Поэтому нужно всего лишь верно выполнить привязку ячеек для ГВС и ЦО.