## 1800026 Журнал опроса от 12.05.
25.07.2019 14:21 |  |  | Стр 1 из 1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:07 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.29.7 (сборка 32933))
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:07 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.29.7 (сборка 32933)
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:07 | Обрабатывается задание: ул. Торайгырова д.11, ТП-1, ВЗЛЕТ ТСРВ-042 #1800026, Подключение 10.100.188.6
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:07 | Используется порт опроса: Kcell_USB, канал связи: Интернет
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:07 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Kcell_USB(57).2019-05-12.log' на компьютере 'LERSREQUEST'
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:07 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Используется протокол: Modbus
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:07 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:07 | Подключаемся к 10.100.188.6:1024 (TCP, таймаут на подключение: 230сек.)
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:08 | Установлено подключение к 10.100.188.6:1024
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:08 | ----------- ВЗЛЕТ ТСРВ-042 #1800026, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:08 | Коррекция времени устройства ВЗЛЕТ ТСРВ-042 #1800026, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:08 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:09 | Версия ПО: VZLJOT 66.00.15.53
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:10 | Серийный номер: 1800026
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:11 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:11 | Расчётный час: 0
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:12 | Режим работы: Зима
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:12 | Текущее напряжение: 353.40 В. Минимальное напряжение: 0.01 В.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:19 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: включена, схема теплопотребления A4.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:19 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 3 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:19 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 4 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:19 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 5 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:19 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 6 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:19 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал расхода 7 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:19 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал температуры 3 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:19 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал температуры 4 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:19 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал температуры 5 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:19 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал температуры 6 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:19 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал давления 3 отключен, источник данных договор.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:19 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 1: канал давления 4 отключен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:19 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: включена, схема теплопотребления A1.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:19 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: канал расхода 1 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:19 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: канал расхода 2 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:19 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: канал температуры 1 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:19 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: канал температуры 2 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:19 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: канал давления 1 включен, источник данных измерение.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:19 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Тепловая система 2: канал давления 2 включен, источник данных договор.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:20 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения тепла: Гкал.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:20 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения тепловой мощности: Гкал/ч.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:20 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения объемного расхода: м3/ч.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:20 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения объема: м3.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:20 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения массового расхода: т/ч.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:20 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения массы: т.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:20 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Единицы измерения давления: МПа.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:20 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:21 | Дата и время по часам устройства: 12.05.2019 02:46:22
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:21 | Часы устройства отстают от системных на 00:09:59 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:21 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:21 | Чтение заголовка архива
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:21 | Начальная дата в архиве: 5/17/2018 12:00:00 AM, конечная дата: 5/11/2019 12:00:00 AM
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:21 | Чтение данных за интервал 11.05.2019 00:00:00 - 11.05.2019 00:00:00
Предупреждение | 12.05.2019 2:56:29 | Неверная длина ответа: получено 189 байт, ожидалось не менее 229 байт
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:37 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Запись в архиве по тепловой системе 2 за 5/10/2019 12:00:00 AM отсутствует.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:38 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Запись в архиве НС по тепловой системе 2 за 5/10/2019 12:00:00 AM отсутствует.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:38 | 11.05.2019 00:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 1. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ул. Торайгырова д.11, ТП-1
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:38 | 11.05.2019 00:00:00: Считана ошибка: Сигнализация 1. Тепловой ввод: 1. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ул. Торайгырова д.11, ТП-1
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:38 | 11.05.2019 00:00:00: Считана ошибка: Флаг летнего режима. Тепловой ввод: 1. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ул. Торайгырова д.11, ТП-1
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:38 | 11.05.2019 00:00:00: Считана ошибка: отказ канала 1 Gv<Gv.нн. Тепловой ввод: 1. Канал: 1. Архив: Отказ датчиков. Точка учёта: ул. Торайгырова д.11, ТП-1
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:38 | 11.05.2019 00:00:00: Считана ошибка: отказ канала 1 отказ датчика расхода. Тепловой ввод: 1. Канал: 1. Архив: Отказ датчиков. Точка учёта: ул. Торайгырова д.11, ТП-1
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:38 | Считаны интеграторы на 11.05.2019 00:00:00
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:43 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Запись в архиве по тепловой системе 2 за 5/11/2019 12:00:00 AM отсутствует.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:44 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Запись в архиве НС по тепловой системе 2 за 5/11/2019 12:00:00 AM отсутствует.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:44 | 12.05.2019 00:00:00: Считана ошибка: Останов счета по ГВС. Тепловой ввод: 1. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ул. Торайгырова д.11, ТП-1
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:44 | 12.05.2019 00:00:00: Считана ошибка: Сигнализация 1. Тепловой ввод: 1. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ул. Торайгырова д.11, ТП-1
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:44 | 12.05.2019 00:00:00: Считана ошибка: Флаг летнего режима. Тепловой ввод: 1. Архив: Статус работы тепловой системы. Точка учёта: ул. Торайгырова д.11, ТП-1
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:44 | 12.05.2019 00:00:00: Считана ошибка: отказ канала 1 Gv<Gv.нн. Тепловой ввод: 1. Канал: 1. Архив: Отказ датчиков. Точка учёта: ул. Торайгырова д.11, ТП-1
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:44 | 12.05.2019 00:00:00: Считана ошибка: отказ канала 1 отказ датчика расхода. Тепловой ввод: 1. Канал: 1. Архив: Отказ датчиков. Точка учёта: ул. Торайгырова д.11, ТП-1
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:44 | Считаны интеграторы на 12.05.2019 00:00:00
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:44 | Чтение суточного архива завершено
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:44 | Чтение ПОМЕСЯЧНОГО архива
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:44 | Чтение помесячного архива завершено
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:56:44 | Чтение текущих данных
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:57:01 | Считаны текущие значения по ул. Торайгырова д.11, ТП-1
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:57:01 | Считаны текущие интеграторы на 5/12/2019 2:47:02 AM по ул. Торайгырова д.11, ТП-1
Предупреждение | 12.05.2019 2:57:02 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Текущая НС канала учета расхода 1: Gv<=Gv.отс.
Предупреждение | 12.05.2019 2:57:02 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Текущая НС канала учета расхода 2: Gv<=Gv.отс.
Предупреждение | 12.05.2019 2:57:02 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Текущая НС канала учета расхода 5: Gv<=Gv.отс.
Предупреждение | 12.05.2019 2:57:02 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Текущая НС канала учета температуры 6: Отключен ИК.
Предупреждение | 12.05.2019 2:57:06 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Отказ тепловой системы 1: Отказ часов.
Предупреждение | 12.05.2019 2:57:06 | ВЗЛЕТ ТСРВ-042.: Отказ тепловой системы 2: Отказ часов.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:57:06 | Снятые данные добавлены в очередь на сохранение.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:57:06 | Расчет и сохранение данных о потреблении и значений интеграторов...
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:57:06 | Сохранение архива ошибок устройства...
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:57:06 | Сохранение данных завершено.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:57:06 | Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:57:06 | Задание остановлено.
Информационное сообщение | 12.05.2019 2:57:06 | Следующий старт задания назначен на 13.05.2019 0:00:00.