Инструкция по настройке ПУ i-prom.1

- Изучить Руководство по эксплуатации к прибору учета.

- Установить в ПУ СИМ карту с поддержкой GPRS

  - Отсоедините GSM модуль от ПУ. Для этого подденьте соответствующие защелки (см. рис, аналогичные имеются снизу) с помощью плоской отвертки, после чего небольшим усилием отведите модуль от ПУ.

  - Открыть держатель SIM карты, сдвинув его влево (стрелка по направлению «UNLOCK»). Установите SIM карту в соответствующее место по контуру, после чего закройте держатель и сдвиньте его вправо (стрелка по направлению «LOCK»). Он должен зафиксироваться и не открываться.

  - Присоедините GSM модуль к ПУ. Для этого вставьте контакты модуля (штыри) в отверстия на корпусе ПУ, выровните защелки с соответствующими площадками и вставьте модуль в ПУ до упора (до щелчка).

Примечание 1. В GSM модуле присутствуют два светодиода. После подачи питания на ПУ зеленый сразу начинает быстро мигать. Спустя 5 минут (или ранее) загорается красный светодиод (горит непрерывно). После чего зеленый светодиод имеет следующие параметры индикации:

- Мигает часто - модуль в процессе поиска сети GPRS

- Мигает с периодом 2 сек – модуль подключен к сети GPRS

- Непрерывно горит и коротко «подмигивает» каждые 10 секунд – установлено TCP-соединение.

Примечание 2. Перед включением ПУ необходимо подключить внешнюю GSM антенну.

- Подключение к ПУ. Связь с ПУ также возможно установить с помощью двух интерфейсов связи: оптопорт и RS-485.

Для подключения к ПУ через оптопорт вставьте данный интерфейс в ПК, а оптоголовку установите на специально предусмотренную площадку на корпусе ПУ.

Для подключения к ПУ через RS-485:

  - Подключите интерфейс RS-485 к ПУ.

  - Откройте верхнюю крышку ПУ.

  - Подключите провода, идущие от интерфейса RS-485 к соответствующим контактам на плате (RS_A, RS_B).  Закрутите плоской отверткой.

  - В верхней крышке выломайте соответствующую площадку напротив контактов RS-485 на плате.

  - Закройте верхнюю крышку ПУ.

  - Подключите интерфейс RS-485 к ПК.

- Откройте на ПК программу «Конфигуратор счетчиков i-prom». Для этого запустите файл PromEnergoUI.exe из папки net6.0-windows.

- Для работы с ПУ в программе необходимо:

- Выбрать режим подключения «По COM порту»;

- Выбрать соответствующий COM порт в строке «COM-порт» (к которому подключен RS-485 или оптопорт);

- Выбрать скорость соединения 9600 в строке «Скорость (bit/s)» (значение 9600 установлено по умолчанию при запуске программы);

- В секции «Настройки доступа» записать адрес ПУ;

- Остальные настройки оставить без изменений;

- Нажать кнопку «Подключение» (левый нижний угол, выделен зеленым).

Примечание 3. Каждый ПУ имеет свой собственный сетевой адрес. Он вычисляется как последние 5 цифр серийного номера плюс 16. Пример: серийный номер ПУ 220100080000059, значит его сетевой адрес 75. Нахождение двух ПУ с одинаковыми адресами в одной сети недопустимо.

- При успешном подключении в нижнем левом углу у кнопок появится зеленый фон и будет виден обмен данными между ПУ и конфигуратором.

Конфигуратор позволяет считать данные с ПУ и вносить изменения в параметры, которые это предусматривают. Функциональности ПУ, которые приведены в конфигураторе, доступны в левой секции программы при раскрытии списка двойным нажатием ЛКМ на строку «Прибор учета».

- Выберите необходимую группу и нажмите на кнопку «Считать» (выделено желтым на скриншоте ниже) при необходимости (некоторые вкладки считываются автоматически при переходе к ним. Например, паспортные данные).

- Если необходимо изменить данные какого-либо параметра, пропишите в соответствующем поле нужные данные и нажмите кнопку «Записать» (выделено желтым ниже).

- Чтобы синхронизировать время ПУ с сервером, выберите вкладку «Время» и нажмите на кнопку «Синхронизировать время». В этом случае конфигуратор сам запишет в ПУ время сервера (ПК). Нажимать на кнопку «Записать» при этом не нужно.

- Во вкладке «Коммуникация» - «GSM/GPRS» доступны данные о модуле GSM (IP сим-карты, её ICCID, а также уровень сигнала) и настройках подключения (режим работы модема, порт для подключения к ПУ и другие).

- Для того, чтобы добавить ПУ в систему верхнего уровня (например, в ЭНЕРГОСФЕРУ) для опроса, необходимо прописать в соответствующей системе верхнего уровня IP сим-карты, порт для подключения к ПУ и его сетевой адрес.

IP сим-карты можно считать во вкладке «Коммуникация» - «GSM/GPRS» (см. скриншот выше) в строке «IP-адрес» секции «Данные GSM устройства». Порт подключения к ПУ в строке «Порт сервера» в секции «Сервер» (по умолчанию равен 6603).

- Для корректного завершения связи с ПУ через конфигуратор нажмите кнопку «Отключение» (выделено желтым на скриншоте ниже). Зеленый фон должен исчезнуть.