## Журнал опроса СМАРТ
21.09.2020 09:11 |  |  | Стр 1 из 1
| Время | Описание
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:25 | Версия Сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.36.4 (сборка 33619)
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:25 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.36.4 (сборка 33619)
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:25 | Обрабатывается задание: МКД Ленина 2, ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ #1900142, Подключение #1
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:25 | Используется порт опроса: Ethernet, канал связи: Интернет
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:25 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.Ethernet(0).2020-09-21.log' на компьютере 'WIN-6G09SD1KFP5'
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:25 | ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ: Используется протокол: Modbus
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:25 | Установка соединения с удалённой стороной
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:25 | Подключаемся к 10.10.176.140:60000 (TCP, таймаут на подключение: 30сек.)
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:25 | Установлено подключение к 10.10.176.140:60000
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:25 | ----------- ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ #1900142, сетевой адрес: 1 -----------
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:25 | Коррекция времени устройства ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ #1900142, сетевой адрес: 1 отключена
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:25 | Чтение конфигурации устройства
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:26 | Версия ПО: VZLJOT 69.00.04.41
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:26 | Серийный номер: 1900142
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:26 | Расчётный день: 1
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:26 | Расчётный час: 0
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:26 | Режим работы: Лето
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:28 | ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ: Единицы измерения давления: МПа.
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:28 | ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ: Единицы атмосферного давления: мм рт.ст..
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:28 | ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ: Единицы измерения объёмного расхода: м3/ч.
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:28 | ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ: Единицы измерения массового расхода: т/ч.
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:28 | ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ: Единицы измерения объёма: м3.
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:28 | ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ: Единицы измерения массы: тоны.
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:28 | ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ: Единицы измерения тепловой мощности: Гкал/ч.
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:28 | ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ: Единицы измерения тепловой энергии: Гкал.
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:28 | ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ: Единицы измерения удельной энтальпии: Мкал/т.
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:28 | ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ: Единицы измерения плотности: т/м3.
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:28 | ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ: Единицы измерения поправки давления: м вод.ст..
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:28 | ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ: Тип тепловой системы 1: СО.
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:28 | ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ: Тип тепловой системы 2: не задано.
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:28 | ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ: Тип тепловой системы 3: не задано.
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:28 | ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ: Тип тепловой системы 4: не задано.
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:28 | Запрос даты и времени устройства
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:28 | Дата и время по часам устройства: 21.09.2020 06:35:02
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:28 | Часы устройства отстают от системных на 01:58:26 (в формате чч:мм:сс)
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:28 | Чтение СУТОЧНОГО архива
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:28 | Чтение заголовка архива
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:30 | Начальная дата в архиве: 15.07.2020 0:00:00, конечная дата: 20.09.2020 0:00:00
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:30 | Чтение данных за интервал 15.07.2020 00:00:00 - 20.09.2020 00:00:00
Ошибка | 21.09.20 8:33:30 | Ошибка опроса устройства ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ #1900142. Значение блока данных некорректно
Предупреждение | 21.09.20 8:33:30 | Нет архивных данных для сохранения по МКД Ленина 2 - Ленина 2 - Теплоснабжение.
Предупреждение | 21.09.20 8:33:30 | Опрос завершен. Ошибка чтения данных с устройства.
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:30 | Задание остановлено.
Информационное сообщение | 21.09.20 8:33:30 | Следующий старт задания назначен на 21.09.2020 9:00:00.