# Техническое задание

# Для точки учета разработать отчетную форму по прилагаемому образцу (приложение 1).

- Отчетная форма должна использоваться для точки учета системы теплоснабжения.

- Отчет должны печататься на листах формата А4 с альбомной ориентацией. Шрифт Arial 10pt. Температура и давление выводятся с 1 знаком после запятой, время наработки - с 2 знаками после запятой, масса и тепловая энергия – с 3 знаками после запятой.

- В колонке “Код НС” выводятся коды следующих нештатных ситуаций:

1   -   расход был больше метрологического максимума датчика расхода,

2   -   расход был меньше метрологического минимума датчика расхода,

3   -   отсутствия электропитания,

4   -   пар находился  в насыщенном состоянии,

5   -   разность масс больше 4% (М2 > 1.04 * M1),

6  -     разность температур была меньше минимума ( T1 – T2 < dTmin ).

0  -    функциональный отказ (любая НС, кроме выше перечисленных, из-за которой суточное время наработки < 24 часов).

Значение минимальной разницы температур (dTmin )задается в пользовательских атрибутах точки учета. Если не задана, то принимается равной 3°С.

- Если для рассчитываемых суток время наработки  меньше 24 часов или данные отсутствуют, то расчет  Мп и Qот выполнять по следующему алгоритму.

- Случай когда существуют суточные показания прибора  по времени наработки (Траб)

Тнс = 24 – Траб, где Тнс – длительность нештатной ситуации за сутки (часы).

Qкор = Qотопл * Тнс / Траб, где Qотопл – фактическое теплопотребление (Гкал) считанное с прибора.

Qот = Qотопл + Qкор + (Мп * 24 / Траб) * (0  - Тхв) / 1000, где Мп – фактическое суточное потребление теплоносителя считанное с прибора (тонны), Тхв – температура  холодной воды, задаваемая в параметрах формируемого отчета.

Наглядный пример что именно нужно

У нас подключили АИТП,  с помощь   Программ  пролог мы снимает отчетную форму АИТП

В этой в отчетной форме мне нужно

В Ларс учете я создал  точки учета

Я прикрепил точи учета, то есть у меня созданы 2 токи учета одна точка прикреплённая но отчет теплопотребления

Мне нужно создать одну отчетную форму что бы при опросе 2 точек ХВС и теплопотребления у меня выходил на примеру отчетной форме которая находиться ниже

В отчете долно быть

- Сутки

- Время

- Т1

- Т2

- М1

- М2

- Тепло Q

- ХВС

по

M2min  =

M2max  =

M1max  =

M1min  =

№

Прибор учета:

Характеристики средств измерения:

Узел учета №:

Адрес:

Представитель обслуживающей организации:

Итого

Приложение 1