## Бакинских Комиссаров, 99 - Баки
Орджоникидзевский район
Карточка за | [7 empty] | 2022-06-24
регистрации параметров на узле учета тепловой энергии
Название потребителя: | [9 empty] | Договор: № 50194
Адрес: | [8 empty] | Тип вычислителя: КАРАТ мод.2001 №18110211
Нагрузки по узлу учета: Qот= 0,7696 Гкал/ч; Qвент= 0,0851 Гкал/ч; Qгвс= 0,3439 Гкал/ч
Характеристика системы: подключение: 2-х трубное. Теплоснабжение: независимое, закрытое.
ГВС : зимой - через теплообменник, летом - тупиковая из под-го и обр-го труб-да открытая.
Формула расчёта: в отопительный период: Qпотр=M1(h1-h2)+Mподп(h2-hхи), Qгвс учтено в Qот
в летний период: Qпотр=Qгвс=Мгвс(hгвс-hхи)
Температурный график: 130 / 70 для tнв = -35°C°C tхи = 0 °C
| Подающий трубопровод |  |  | Обратный трубопровод |  |  | Летний тр-д ГВС |  | Под-питка | Потребление |  |  |  | Время
Дата | T1 | M1 | P1 | T2 | M2 | P2 | Tгвс | Мгвс | Мподп | Qот | Qгвс | Qподп | Qпотр
| °С | тонн | кгс/см2 | °С | тонн | кгс/см2 | °С | тонн | тонн | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | час
2022-05-24 | 62.8491 | 0 | 5.4665 | 30.9545 | 0 | 5.5059 | 64.2924 | 26.3488 | 0 | 0 | 1.6898 | 0 | 0 | 24
2022-05-25 | 63.27 | 0 | 5.6274 | 31.0973 | 0 | 5.6671 | 64.1411 | 24.9226 | 0 | 0 | 1.5985 | 0 | 0 | 24
2022-05-26 | 62.9799 | 0 | 6.0068 | 31.1271 | 0 | 6.0468 | 63.6419 | 25.0089 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 24
2022-05-27 | 62.9636 | 0 | 5.9296 | 31.0138 | 0 | 5.9696 | 64.4905 | 24.3007 | 0 | 0 | 1.562 | 0 | 0 | 24
2022-05-28 | 62.541 | 0 | 5.9171 | 31.2095 | 0 | 5.9568 | 63.3473 | 25.2959 | 0 | 0 | 1.5993 | 0 | 0 | 24
2022-05-29 | 62.0597 | 0 | 5.7549 | 31.1811 | 0 | 5.7944 | 63.5847 | 27.0029 | 0 | 0 | 1.7128 | 0 | 0 | 24
2022-05-30 | 64.6241 | 0 | 5.316 | 31.7602 | 0 | 5.3558 | 65.4245 | 26.8747 | 0 | 0 | 1.7553 | 0 | 0 | 24
2022-05-31 | 63.9944 | 0 | 5.0653 | 31.8822 | 0 | 5.1047 | 65.2186 | 26.1671 | 0 | 0 | 1.6995 | 0 | 0 | 24
2022-06-01 | 65.004 | 0 | 4.8937 | 32.0626 | 0 | 4.9332 | 66.0908 | 22.847 | 0 | 0 | 1.5043 | 0 | 0 | 24
2022-06-02 | 65.451 | 0 | 5.6504 | 32.4707 | 0 | 5.6904 | 65.7012 | 24.2126 | 0 | 0 | 1.5887 | 0 | 0 | 24
2022-06-03 | 64.3038 | 0 | 6.2151 | 32.5104 | 0 | 6.2557 | 64.9911 | 22.9399 | 0 | 0 | 1.4871 | 0 | 0 | 24
2022-06-04 | 64.1891 | 0 | 6.1086 | 32.3628 | 0 | 6.1493 | 65.3403 | 23.2159 | 0 | 0 | 1.5125 | 0 | 0 | 24
2022-06-05 | 62.5378 | 0 | 5.7794 | 32.2723 | 0 | 5.8194 | 62.7192 | 26.0916 | 0 | 0 | 1.6361 | 0 | 0 | 24
2022-06-06 | 62.0276 | 0 | 5.6531 | 32.328 | 0 | 5.6929 | 63.4246 | 23.5697 | 0 | 0 | 1.4889 | 0 | 0 | 24
2022-06-07 | 64.1649 | 0 | 5.7073 | 32.5239 | 0 | 5.7477 | 64.1986 | 24.0049 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 0 | 24
2022-06-08 | 64.0101 | 0 | 5.7207 | 32.332 | 0 | 5.7611 | 65.0013 | 24.9909 | 0 | 0 | 1.6196 | 0 | 0 | 24
2022-06-09 | 65.2724 | 0 | 5.7312 | 32.479 | 0 | 5.7716 | 66.2679 | 24.4744 | 0 | 0 | 1.6181 | 0 | 0 | 24
2022-06-10 | 64.1816 | 0 | 6.0207 | 32.6387 | 0 | 6.0613 | 64.6123 | 23.0267 | 0 | 0 | 1.4866 | 0 | 0 | 24
2022-06-11 | 63.6138 | 0 | 6.0084 | 32.4688 | 0 | 6.0491 | 64.0724 | 23.2652 | 0 | 0 | 1.4872 | 0 | 0 | 24
2022-06-12 | 62.7701 | 0 | 5.7179 | 32.1885 | 0 | 5.7582 | 63.1484 | 22.4331 | 0 | 0 | 1.4151 | 0 | 0 | 24
2022-06-13 | 62.1656 | 0 | 5.2185 | 31.9551 | 0 | 5.2581 | 64.1362 | 25.7574 | 0 | 0 | 1.646 | 0 | 0 | 24
2022-06-14 | 64.2974 | 0 | 5.7666 | 32.4071 | 0 | 5.8069 | 65.2126 | 21.9393 | 0 | 0 | 1.4263 | 0 | 0 | 24
2022-06-15 | 64.1417 | 0 | 5.6449 | 32.5725 | 0 | 5.685 | 64.7472 | 23.7956 | 0 | 0 | 1.5371 | 0 | 0 | 24
2022-06-16 | 64.7353 | 0 | 5.619 | 32.8623 | 0 | 5.659 | 65.3634 | 24.6942 | 0 | 0 | 1.6118 | 0 | 0 | 24
2022-06-17 | 60.947 | 0 | 5.5745 | 32.9646 | 0 | 5.6144 | 62.4902 | 18.4111 | 0 | 0 | 1.1704 | 0 | 0 | 24
2022-06-18 | 51.2611 | 0 | 4.5843 | 25.8589 | 0 | 4.6166 | 51.989 | 19.1988 | 0 | 0 | 1.2359 | 0 | 0 | 24
2022-06-19 | 51.2611 | 0 | 4.5843 | 25.8589 | 0 | 4.6166 | 51.989 | 19.1988 | 0 | 0 | 1.2359 | 0 | 0 | 24
2022-06-20 | 51.2611 | 0 | 4.5843 | 25.8589 | 0 | 4.6166 | 51.989 | 19.1988 | 0 | 0 | 1.2359 | 0 | 0 | 24
2022-06-21 | 51.2611 | 0 | 4.5843 | 25.8589 | 0 | 4.6166 | 51.989 | 19.1988 | 0 | 0 | 1.2359 | 0 | 0 | 24
2022-06-22 | 51.2611 | 0 | 4.5843 | 25.8589 | 0 | 4.6166 | 51.989 | 19.1988 | 0 | 0 | 1.2359 | 0 | 0 | 24
2022-06-23 | 51.2611 | 0 | 4.5843 | 25.8589 | 0 | 4.6166 | 51.989 | 19.1988 | 0 | 0 | 1.2359 | 0 | 0 | 24
Итого | 61.1826 | 0 | 5.4716 | 30.8638 | 0 | 5.5101 | 62.0514 | 720.7835 | 0 | 0 | 46.4006 | 0 | 0 | 744
К предъявлению в отопительный период: Qпотр = Qот + Qподп = 0 + 0 = 0 Гкал; Мподп = 0 тонн
Qлгвс = 46.4 Гкал; Млгвс = 720.8 тонн
Ответственный за УКУТ: ______________ ((343)20-23-344/8(902)263-55-17) Представитель ЭСО ______________
Орджоникидзевский район
Карточка за | [7 empty] | 2022-06-24
регистрации параметров на узле учета тепловой энергии
Название потребителя: | [9 empty] | Договор: № 50194
Адрес: | [8 empty] | Тип вычислителя: КАРАТ мод.2001 №22150612
Нагрузки по узлу учета: Qот= 0,8368 Гкал/ч; Qгвс= 0,06683 Гкал/ч
Характеристика системы: подключение: 2-х трубное. Теплоснабжение: независимое, закрытое.
ГВС : зимой - через теплообменник, летом - тупиковая из под-го и обр-го труб-да открытая.
Формула расчёта: в отопительный период: Qпотр=M1(h1-h2)+Mподп(h2-hхи), Qгвс учтено в Qот
в летний период: Qпотр=Qгвс=Мгвс(hгвс-hхи)
Температурный график: 130 / 70 для tнв = -35°C°C tхи = 0 °C
| Подающий трубопровод |  |  | Обратный трубопровод |  |  | Летний тр-д ГВС |  | Под-питка | Потребление |  |  |  | Время
Дата | T1 | M1 | P1 | T2 | M2 | P2 | Tгвс | Мгвс | Мподп | Qот | Qгвс | Qподп | Qпотр
| °С | тонн | кгс/см2 | °С | тонн | кгс/см2 | °С | тонн | тонн | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | час
2022-05-24 | 64.8854 | 0.11777 | 5.5363 | 23.9284 | 38.4559 | 5.5845 | 63.5678 | 26.1824 | 0 | 0.0046856 | 1.6533 | 0 | 0.0046856 | 24
2022-05-25 | 55.3604 | 0.17727 | 5.6894 | 24.1849 | 38.4651 | 5.7365 | 63.6283 | 26.9475 | 0 | 0.0058578 | 1.7031 | 0 | 0.0058578 | 24
2022-05-26 | 56.7069 | 0.019702 | 6.0777 | 24.1474 | 38.465 | 6.1258 | 63.0678 | 24.7262 | 0 | 0.00063755 | 1.5496 | 0 | 0.00063755 | 24
2022-05-27 | 60.8723 | 0.078767 | 5.9926 | 24.0623 | 38.4552 | 6.042 | 63.704 | 23.7087 | 0 | 0.002642 | 1.4962 | 0 | 0.002642 | 24
2022-05-28 | 65.1714 | 0.058976 | 5.983 | 24.1695 | 38.4652 | 6.0319 | 62.4196 | 24.1436 | 0 | 0.0021597 | 1.5009 | 0 | 0.0021597 | 24
2022-05-29 | 54.9208 | 0.1281 | 5.8262 | 24.2513 | 38.4748 | 5.8731 | 63.3374 | 27.0337 | 0 | 0.0040938 | 1.6939 | 0 | 0.0040938 | 24
2022-05-30 | 64.1377 | 0.068705 | 5.3836 | 24.352 | 38.4729 | 5.4318 | 64.6304 | 25.6757 | 0 | 0.0026945 | 1.6505 | 0 | 0.0026945 | 24
2022-05-31 | 53.6851 | 0.48752 | 5.1536 | 24.0864 | 35.5761 | 5.2054 | 62.2979 | 17.4082 | 0 | 0.015053 | 1.0862 | 0 | 0.015053 | 24
2022-06-01 | 63.9306 | 0.1478 | 5.3456 | 23.1918 | 34.2003 | 5.3922 | 66.5211 | 25.4609 | 0 | 0.005826 | 1.6552 | 0 | 0.005826 | 24
2022-06-02 | 57.984 | 0.039317 | 5.7127 | 23.5717 | 38.4504 | 5.7621 | 65.0944 | 23.4447 | 0 | 0.0014699 | 1.5144 | 0 | 0.0014699 | 24
2022-06-03 | 61.5347 | 0.02949 | 6.287 | 23.8565 | 38.4574 | 6.3361 | 64.031 | 22.8763 | 0 | 0.001089 | 1.4587 | 0 | 0.001089 | 24
2022-06-04 | 60.1724 | 0.049137 | 6.177 | 23.6117 | 38.4402 | 6.2271 | 64.2458 | 20.4309 | 0 | 0.0018525 | 1.3056 | 0 | 0.0018525 | 24
2022-06-05 | 54.1917 | 0.0098635 | 5.8565 | 23.5351 | 38.4306 | 5.9033 | 62.2471 | 25.6313 | 0 | 0.0003008 | 1.5852 | 0 | 0.0003008 | 24
2022-06-06 | 54.1593 | 0.1479 | 5.7183 | 23.262 | 38.4226 | 5.7669 | 63.0942 | 23.3472 | 0 | 0.0046513 | 1.4518 | 0 | 0.0046513 | 24
2022-06-07 | 64.5718 | 0.12773 | 5.7802 | 23.2645 | 38.4221 | 5.8298 | 63.571 | 22.1289 | 0 | 0.0049122 | 1.3955 | 0 | 0.0049122 | 24
2022-06-08 | 64.0608 | 0.14729 | 5.787 | 23.7604 | 38.4576 | 5.8366 | 64.0263 | 22.8482 | 0 | 0.0057325 | 1.4544 | 0 | 0.0057325 | 24
2022-06-09 | 64.9909 | 0.14709 | 5.7963 | 24.2496 | 38.485 | 5.8454 | 65.5383 | 23.9684 | 0 | 0.0060261 | 1.5589 | 0 | 0.0060261 | 24
2022-06-10 | 59.8904 | 0.019667 | 6.0929 | 24.4032 | 38.4538 | 6.1427 | 63.5822 | 21.056 | 0 | 0.00069978 | 1.3333 | 0 | 0.00069978 | 24
2022-06-11 | 61.7549 | 0.059016 | 6.0754 | 24.4799 | 38.4832 | 6.1254 | 62.9907 | 21.2399 | 0 | 0.002069 | 1.3317 | 0 | 0.002069 | 24
2022-06-12 | 52.2886 | 0.13805 | 5.7885 | 24.2884 | 38.4742 | 5.8378 | 62.0429 | 20.6408 | 0 | 0.0041904 | 1.2759 | 0 | 0.0041904 | 24
2022-06-13 | 55.4329 | 0.67976 | 5.2862 | 24.1927 | 38.4643 | 5.3341 | 63.5139 | 24.4993 | 0 | 0.021941 | 1.5368 | 0 | 0.021941 | 24
2022-06-14 | 63.9242 | 0.46715 | 5.8615 | 24.2805 | 37.9192 | 5.9117 | 64.465 | 23.2308 | 0 | 0.018353 | 1.4864 | 0 | 0.018353 | 24
2022-06-15 | 62.0184 | 0 | 5.7161 | 24.5366 | 38.4392 | 5.7675 | 63.9624 | 23.1737 | 0 | 0 | 1.4722 | 0 | 0 | 24
2022-06-16 | 54.0869 | 0.039346 | 5.6862 | 25.0032 | 38.5162 | 5.738 | 64.3435 | 22.5878 | 0 | 0.0013551 | 1.4476 | 0 | 0.0013551 | 24
2022-06-17 | 63.6061 | 0.096608 | 5.6389 | 25.0568 | 33.6217 | 5.6911 | 62.0615 | 18.1036 | 0 | 0.0034583 | 1.1304 | 0 | 0.0034583 | 24
2022-06-18 | 48.2045 | 0.10759 | 4.6532 | 19.4105 | 29.3216 | 4.6929 | 51.3543 | 17.9364 | 0 | 0.0037619 | 1.1348 | 0 | 0.0037619 | 24
2022-06-19 | 48.2045 | 0.10759 | 4.6532 | 19.4105 | 29.3216 | 4.6929 | 51.3543 | 17.9364 | 0 | 0.0037619 | 1.1348 | 0 | 0.0037619 | 24
2022-06-20 | 48.2045 | 0.10759 | 4.6532 | 19.4105 | 29.3216 | 4.6929 | 51.3543 | 17.9364 | 0 | 0.0037619 | 1.1348 | 0 | 0.0037619 | 24
2022-06-21 | 48.2045 | 0.10759 | 4.6532 | 19.4105 | 29.3216 | 4.6929 | 51.3543 | 17.9364 | 0 | 0.0037619 | 1.1348 | 0 | 0.0037619 | 24
2022-06-22 | 48.2045 | 0.10759 | 4.6532 | 19.4105 | 29.3216 | 4.6929 | 51.3543 | 17.9364 | 0 | 0.0037619 | 1.1348 | 0 | 0.0037619 | 24
2022-06-23 | 48.2045 | 0.10759 | 4.6532 | 19.4105 | 29.3216 | 4.6929 | 51.3543 | 17.9364 | 0 | 0.0037619 | 1.1348 | 0 | 0.0037619 | 24
Итого | 57.5344 | 4.1275 | 5.5538 | 23.1674 | 1124.8973 | 5.6012 | 61.2939 | 688.113 | 0 | 0.14432 | 43.5365 | 0 | 0.14432 | 744
К предъявлению в отопительный период: Qпотр = Qот + Qподп = 0.14 + 0 = 0.14 Гкал; Мподп = 0 тонн
Qлгвс = 43.54 Гкал; Млгвс = 688.1 тонн
Ответственный за УКУТ: ______________ ((343)20-23-344/8(902)263-55-17) Представитель ЭСО ______________